## Geração_Dezembro
Mês | UC | Usina BC | SPE | Projeto | Geração Plataforma MWh | Geração Local MWh | Previsão | Atingimento %
12 | 10031214850 | UFV Araçu I | BC Energia Araçu I.I | BC Araçu I |  | 126.619 | 135.1 | 93.72%
12 | 10031394475 | UFV Araçu II | BC Energia Araçu II.II | BC Araçu II | 42.58 |  | 36.62 | 116.3%
12 | 10031394572 | UFV Araçu III | BC Energia Araçu II.III | BC Araçu II | 38.21 |  | 43.16 | 88.53%
12 | 10031394211 | UFV Araçu IV | BC Energia Araçu II.IV | BC Araçu II | 52.18 |  | 78.33 | 66.62%
12 | 10031394599 | UFV Araçu V | BC Energia Araçu II.V | BC Araçu II | 77.08 |  | 87.5 | 88.09%
12 | 10035044444 | UFV Araçu VI | BC Energia Araçu III.VI | BC Araçu III | 19.14 |  | 20.47 | 93.5%
12 | 10035044363 | UFV Araçu VII | BC Energia Araçu III.VII | BC Araçu III | 18.75 |  | 20.35 | 92.14%
12 | 10035302079 | UFV Araçu VIII | BC Energia Araçu IV.VIII | BC Araçu IV | 45.71 |  | 53.49 | 85.46%
12 | 6/4136603-0 | UFV Barra do Garças I | BC Energia Barra das Garças I | BC Barra do Garças | 12.03 |  | 11.94 | 100.8%
12 | 6/4136542-0 | UFV Barra do Garças II | BC Energia Barra das Garças II | BC Barra do Garças | 45.57 |  | 45.27 | 100.7%
12 | 6/4136538-8 | UFV Barra do Garças III | BC Energia Barra das Garças III | BC Barra do Garças | 45.36 |  | 46.02 | 98.57%
12 | 10031246905 | UFV Bom Sucesso | BC Energia Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | 95.25 | 96.64 | 100.8 | 95.87%
12 | 10035461975 | UFV Caiapônia I | BC Energia Caiapônia I.I | BC Caiapônia I | 81.63 |  | 91.2 | 89.51%
12 | 10035461983 | UFV Caiapônia II | BC Energia Caiapônia I.II | BC Caiapônia I | 68.91 |  | 77.81 | 88.56%
12 | 10035505336 | UFV Caiapônia III | BC Energia Caiapônia I.III | BC Caiapônia I | 51.45 |  | 56.31 | 91.37%
12 | 10035462122 | UFV Caiapônia IV | BC Energia Caiapônia I.IV | BC Caiapônia I | 40.09 |  | 42.99 | 93.25%
12 | 10035462130 | UFV Caiapônia V | BC Energia Caiapônia I.V | BC Caiapônia I | 42.28 |  | 48.32 | 87.5%
12 | 10035462084 | UFV Caiaponia VI | BC Energia Caiapônia II.VI | BC Caiapônia II | 182.71 |  | 232.78 | 78.49%
12 | 10035462114 | UFV Caiaponia VII | BC Energia Caiapônia II.VII | BC Caiapônia II | 177.1 |  | 222.66 | 79.54%
12 | 10035462262 | UFV Caiaponia VIII | BC Energia Caiapônia II.VIII | BC Caiapônia II | 179.44 |  | 230.76 | 77.76%
12 | 10035977122 | UFV Palmeiras de Goiás 1.1 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.I | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 195.04 |  | 252.1 | 77.37%
12 | 10035977130 | UFV Palmeiras de Goiás 1.2 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.II | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200.42 |  | 251.3 | 79.75%
12 | 10035977149 | UFV Palmeiras de Goiás 1.3 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.III | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200.02 |  | 251.2 | 79.63%
12 | 10035977157 | UFV Palmeiras de Goiás 1.4 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.IV | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200.34 |  | 250.8 | 79.88%
12 | 10035977203 | UFV Palmeiras de Goiás 1.5 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.V | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200 |  | 250.2 | 79.94%
12 | 10035715969 | UFV Clareira Araçu I | BC Energia Clareira Araçu I | BC Clareira Araçu | 184.41 |  | 218.73 | 84.31%
12 | 10035715993 | UFV Clareira Araçu II | BC Energia Clareira Araçu II | BC Clareira Araçu | 88.41 |  | 109.37 | 80.84%
12 | 1003665285 | UFV Corumbá 1.1 | BC Energia Corumbá I.I | BC Corumbá I | 167.42 |  | 244.42 | 68.5%
12 | 1003665286 | UFV Corumbá 1.2 | BC Energia Corumbá I.II | BC Corumbá I | 149.81 |  | 237.23 | 63.15%
12 | 1003665288 | UFV Corumbá 1.3 | BC Energia Corumbá I.III | BC Corumbá I | 35.45 |  | 122.21 | 29.01%
12 | 10035751906 | UFV Corumbá 2.1 | BC Energia Corumbá II.IV | BC Corumbá II | 170.35 |  | 246.14 | 69.21%
12 | 10035751914 | UFV Corumbá 2.2 | BC Energia Corumbá II.V | BC Corumbá II | 167.95 |  | 238.9 | 70.3%
12 | 10035751922 | UFV Corumbá 2.3 | BC Energia Corumbá II.VI | BC Corumbá II | 85.13 |  | 123.07 | 69.17%
12 | 10035154517 | UFV Panamá I | BC Energia Panamá I.I | BC Panamá I | 9.47 |  | 9.25 | 102.4%
12 | 10034908372 | UFV Panamá II | BC Energia Panamá I.II | BC Panamá I | 8.3 |  | 9 | 92.22%
12 | 10035156587 | UFV Panamá III | BC Energia Panamá I.III | BC Panamá I | 9.54 |  | 9.25 | 103.1%
12 | 10035106113 | UFV Panamá IV | BC Energia Panamá I.IV | BC Panamá I | 6.62 |  | 9.25 | 71.57%
12 | 10034913074 | UFV Panamá V | BC Energia Panamá I.V | BC Panamá I | 8.35 |  | 9 | 92.78%
12 | 10034908402 | UFV Panamá VI | BC Energia Panamá I.VI | BC Panamá I | 8.33 |  | 9 | 92.56%
12 | 10035156609 | UFV Panamá VII | BC Energia Panamá I.VII | BC Panamá I | 9.64 |  | 9.25 | 104.2%
12 | 2353016-2 | UFV Paranoá I | BC Energia Paranoá I.I | BC Paranoá I | 85.92 |  | 88.8 | 96.76%
12 | 2352648-3 | UFV Paranoá II | BC Energia Paranoá I.II | BC Paranoá I | 45 |  | 48.92 | 91.99%
12 | 2353023-5 | UFV Paranoá III | BC Energia Paranoá I.III | BC Paranoá I | 19.02 |  | 53.63 | 35.47%
12 | 2346023-7 | UFV Paranoá IV | BC Energia Paranoá I.IV | BC Paranoá I | 59.93 |  | 61.45 | 97.53%
12 | 2346009-1 | UFV Paranoá V | BC Energia Paranoá I.V | BC Paranoá I | 26.65 |  | 27.47 | 97.01%
12 | 2345997-2 | UFV Paranoá VI | BC Energia Paranoá I.VI | BC Paranoá I | 27.12 |  | 27.47 | 98.73%
12 | 2345992-1 | UFV Paranoá VII | BC Energia Paranoá I.VII | BC Paranoá I | 32.6 |  | 62.33 | 52.3%
12 | 2352661-0 | UFV Paranoá VIII | BC Energia Paranoá I.VIII | BC Paranoá I | 28.34 |  | 29.29 | 96.76%
12 | 10029355760 | UFV Rio Bonito 1 | BC Energia Rio Bonito I.I | BC Rio Bonito I | 160.13 |  | 159.8 | 100.2%
12 | 10035716108 | UFV Rio Bonito 2 | BC Energia Rio Bonito II.II | BC Rio Bonito II | 50.52 |  | 54.99 | 91.87%
12 | 10029848863 | UFV Rio Monte I | BC Energia Rio Monte I.I | BC Rio Monte I | 11.87 |  | 13.69 | 86.71%
12 | 10029848855 | UFV Rio Monte II | BC Energia Rio Monte I.II | BC Rio Monte I | 51.68 |  | 55.75 | 92.7%
12 | 10029848820 | UFV Rio Monte III | BC Energia Rio Monte I.III | BC Rio Monte I | 90.84 |  | 102.2 | 88.88%
12 | 3014365852 | UFV Varjão de Minas I | BC Energia Varjão de Minas I.I | BC Varjão de Minas I | 202.31 |  | 233.1 | 86.79%
12 | 3014365880 | UFV Varjão de Minas II | BC Energia Varjão de Minas I.II | BC Varjão de Minas I | 203.91 |  | 232.3 | 87.78%
12 | 3014365849 | UFV Varjão de Minas III | BC Energia Varjão de Minas I.III | BC Varjão de Minas I | 88.73 |  | 110.1 | 80.59%
12 | 3014367769 | UFV Varjão de Minas IV | BC Energia Varjão de Minas II.IV | BC Varjão de Minas II | 195.92 |  | 229.1 | 85.52%
12 | 3014367806 | UFV Varjão de Minas V | BC Energia Varjão de Minas II.V | BC Varjão de Minas II | 205.36 |  | 230.5 | 89.09%
12 | 3014367812 | UFV Varjão de Minas VI | BC Energia Varjão de Minas II.VI | BC Varjão de Minas II | 101.23 |  | 110.1 | 91.94%
12 | 3014367788 | UFV Vazante I | BC Energia Vazante I.I | BC Vazante I | 189.53 |  | 217.9 | 86.98%
12 | 3014367836 | UFV Vazante II | BC Energia Vazante I.II | BC Vazante I | 189.69 |  | 216.1 | 87.78%
12 | 3014367837 | UFV Vazante III | BC Energia Vazante I.III | BC Vazante I | 91.28 |  | 104.6 | 87.27%
12 | 3014367827 | UFV Vazante IV | BC Energia Vazante II.IV | BC Vazante II | 186.31 |  | 227.4 | 81.93%
12 | 3014367828 | UFV Vazante V | BC Energia Vazante II.V | BC Vazante II | 183.34 |  | 228 | 80.41%
12 | 3014367829 | UFV Vazante VI | BC Energia Vazante II.VI | BC Vazante II | 97.44 |  | 108.2 | 90.06%
12 | 4003703994 | UFV Lençóis Paulista I | BC Energia Lençois Paulista I | BC Energia Lençois Paulista I | 235.16 |  | 238.6 | 98.56%
12 | 10036981336 | UFV Araçu IX | BC Energia Araçu V.IX | BC Energia Araçu V | 36.63 |  | 45.7 | 80.15%
12 | 10036981344 | UFV Araçu X | BC Energia Araçu V.X | BC Energia Araçu V | 36.42 |  | 45.7 | 79.69%
12 | 10036981352 | UFV Araçu XI | BC Energia Araçu V.XI | BC Energia Araçu V | 35.81 |  | 45.7 | 78.36%
12 | 10036981387 | UFV Araçu XII | BC Energia Araçu V.XII | BC Energia Araçu V | 35.45 |  | 45.7 | 77.57%
12 | 10036981573 | UFV Araçu XIII | BC Energia Araçu V.XIII | BC Energia Araçu V | 36.13 |  | 45.7 | 79.06%
12 | 10036976782 | UFV Turvânia I | BC Energia Turvânia I.I | BC Energia Turvânia | 221.42 |  | 247 | 89.64%
12 | 10036976790 | UFV Turvânia II | BC Energia Turvânia I.II | BC Energia Turvânia | 216.93 |  | 247 | 87.83%
12 | 10036976804 | UFV Turvânia III | BC Energia Turvânia I.III | BC Energia Turvânia | 278.92 |  | 247 | 112.9%
12 | 10036976812 | UFV Turvânia IV | BC Energia Turvânia I.IV | BC Energia Turvânia | 223.25 |  | 247 | 90.38%
12 | 10036976839 | UFV Turvânia V | BC Energia Turvânia I.V | BC Energia Turvânia | 221.65 |  | 247 | 89.74%
12 | 10036748080 | UFV Formoso I | BC Energia Formoso I.I | BC Energia Formoso I | 198.24 |  | 227.52 | 87.13%
12 | 10036748090 | UFV Formoso II | BC Energia Formoso I.II | BC Energia Formoso I | 83.02 |  | 227.52 | 36.49%
12 | 10036748130 | UFV Formoso III | BC Energia Formoso I.III | BC Energia Formoso I | 10.2 |  | 113.76 | 8.966%
12 | 10036750940 | UFV Formoso IV | BC Energia Formoso II.I | BC Energia Formoso II | 197.2 |  | 226.16 | 87.19%
12 | 10036750980 | UFV Formoso V | BC Energia Formoso II.II | BC Energia Formoso II | 190.76 |  | 226.16 | 84.35%
12 | 10036751030 | UFV Formoso VI | BC Energia Formoso II.III | BC Energia Formoso II | 98.49 |  | 113.08 | 87.1%
12 | 834669283 | UFV Araguatins I | BC Energia Araguatins I.I | BC Energia Araguatins I | 168.37 |  | 197.8 | 85.12%
12 | 834669341 | UFV Araguatins II | BC Energia Araguatins I.II | BC Energia Araguatins I | 171.6 |  | 197.8 | 86.75%
12 | 834669366 | UFV Araguatins III | BC Energia Araguatins I.III | BC Energia Araguatins I | 84.75 |  | 98.9 | 85.69%
12 | 834669374 | UFV Araguatins IV | BC Energia Araguatins II.I | BC Energia Araguatins II | 147.62 |  | 184.4 | 80.05%
12 | 834669390 | UFV Araguatins V | BC Energia Araguatins II.II | BC Energia Araguatins II | 142.68 |  | 184.4 | 77.38%
12 | 834669424 | UFV Araguatins VI | BC Energia Araguatins II.III | BC Energia Araguatins II | 85.78 |  | 92.2 | 93.04%
12 |  | UFV Ibiuna I | BC Energia Ibiuna I.I | BC Energia Ibiuna 1.1 | 44.4 |  | 125.68 | 35.33%
12 |  | UFV Ibiuna II | BC Energia Ibiuna I.II | BC Energia Ibiuna 1.2 | 50.47 |  | 125.68 | 40.16%
Total |  |  |  |  | 9296.49 | 9424.499 | 11617.9 | 81.12%

## Março 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 09:15 | 2026-03-01 | 2026-03-13 11:15 | 299:15 | DEM |  | TRF | Transformador | Inversor 1 apresentou falha. Ao realizar a análise em campo, verificou-se curto circuito em uma das fases do trafo. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado no sistema desequilibrio de fase, ao fazer a inspeção o mantenedor identificou curto circuito no trafo, o mesmo fez as manobras e desenergizou a UFV. Transformador foi coletado e encaminhado para garantia. Após retorno de garantia, transformador foi instalado e comissionado novamente. A normalização da geração se deu em 16/03. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,38541666674608246094,46875 | DEMTRF
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-02 08:10 | 28:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Devido a uma falha no nobreak, não foi possível a atuação do relé. Foi realizada uma inspeção visual, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o rearme da usina. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46082,152777777846082,152777777846083,3402777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-02 08:10 | 28:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Devido a uma falha no nobreak, não foi possível a atuação do relé. Foi realizada uma inspeção visual, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o rearme da usina. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46082,152777777846082,152777777846083,3402777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-02 08:10 | 28:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Devido a uma falha no nobreak, não foi possível a atuação do relé. Foi realizada uma inspeção visual, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o rearme da usina. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46082,152777777846082,152777777846083,3402777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-01 03:40 | 2026-03-02 08:10 | 28:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Devido a uma falha no nobreak, não foi possível a atuação do relé. Foi realizada uma inspeção visual, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o rearme da usina. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46082,152777777846082,152777777846083,3402777778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-03 08:12 | 48:52 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Após a realização de uma inspeção visual, não foram identificadas anomalias no sistema. Em seguida, foi efetuado o reset do relé, restabelecendo a operação normal da usina. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46082,305555555646082,305555555646084,3416666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-03 08:12 | 48:52 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Após a realização de uma inspeção visual, não foram identificadas anomalias no sistema. Em seguida, foi efetuado o reset do relé, restabelecendo a operação normal da usina. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46082,305555555646082,305555555646084,3416666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-03 08:12 | 48:52 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Após a realização de uma inspeção visual, não foram identificadas anomalias no sistema. Em seguida, foi efetuado o reset do relé, restabelecendo a operação normal da usina. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46082,305555555646082,305555555646084,3416666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-01 07:20 | 2026-03-03 08:12 | 48:52 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Após a realização de uma inspeção visual, não foram identificadas anomalias no sistema. Em seguida, foi efetuado o reset do relé, restabelecendo a operação normal da usina. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46082,305555555646082,305555555646084,3416666667 | DAURDE
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoSG60KTL46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | I | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoI46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | G | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoG46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | K | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoK46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | H | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoH46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | F | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoF46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | D | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoD46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | E | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoE46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | C | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoC46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | B | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoB46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | A | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoA46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | J | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-01 23:14 | 2026-03-02 08:25 | 9:11 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Bom SucessoJ46082,968055555646082,968055555646083,3506944444 | LIGRFOINT
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 12:00 | 1:05 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada instabilidade na comunicação do sistema. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0146083,454861111146083,454861111146083,5 | LIGRFOINT
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 12:00 | 1:05 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada instabilidade na comunicação do sistema. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0246083,454861111146083,454861111146083,5 | LIGRFOINT
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 12:00 | 1:05 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada instabilidade na comunicação do sistema. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0346083,454861111146083,454861111146083,5 | LIGRFOINT
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 12:00 | 1:05 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada instabilidade na comunicação do sistema. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0446083,454861111146083,454861111146083,5 | LIGRFOINT
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 10:55 | 2026-03-02 12:00 | 1:05 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada instabilidade na comunicação do sistema. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0546083,454861111146083,454861111146083,5 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:20 | 2026-03-02 11:30 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46083,472222222246083,472222222246083,4791666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.1, o relé de proteção atuou nas funções 59B (sobretensão) e 27A (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 12:15 | 2026-03-02 15:20 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou nas funções 59A (sobretensão) e 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46083,510416666746083,510416666746083,6388888889 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 16:00 | 3:40 | DAU |  | RDE | Rede | Constatado que a chave geral do quadro de disjuntores estava desarmada. | Falha Rede | Distribuidora | A chave geral foi rearmada, o inversor reiniciado e a geração normalizada. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146083,513888888946083,513888888946083,6666666667 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 16:00 | 3:40 | DAU |  | RDE | Rede | Constatado que a chave geral do quadro de disjuntores estava desarmada. | Falha Rede | Distribuidora | A chave geral foi rearmada, o inversor reiniciado e a geração normalizada. | BC Panama1.1CEREAL_00246083,513888888946083,513888888946083,6666666667 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 12:20 | 2026-03-02 16:00 | 3:40 | DAU |  | RDE | Rede | Constatado que a chave geral do quadro de disjuntores estava desarmada. | Falha Rede | Distribuidora | A chave geral foi rearmada, o inversor reiniciado e a geração normalizada. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346083,513888888946083,513888888946083,6666666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:05 | 2026-03-02 16:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46083,670138888946083,670138888946083,7048611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-03 06:55 | 2026-03-03 06:55 | 2026-03-03 08:30 | 1:35 | DAU |  | STR | String | Durante a inspeção, foi identificado módulo danificado em curto-circuito. | Falha String | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção no inversor GR2449002585, sendo identificado um módulo em curto na string 3.1 da Usina 3. A string permanecerá desativada até que seja realizada a substituição do módulo danificado. Após a intervenção, o inversor voltou a operar com comunicação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46084,288194444446084,288194444446084,3541666667 | DAUSTR
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 08:00 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0146084,291666666746084,291666666746084,3333333333 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 08:00 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0246084,291666666746084,291666666746084,3333333333 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 08:00 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0346084,291666666746084,291666666746084,3333333333 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 08:00 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0446084,291666666746084,291666666746084,3333333333 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 08:00 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0546084,291666666746084,291666666746084,3333333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 07:10 | 2026-03-03 08:30 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46084,298611111146084,298611111146084,3541666667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 08:30 | 2026-03-03 10:35 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia proveniente da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46084,354166666746084,354166666746084,4409722222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 08:30 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 81, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46085,299305555646085,299305555646085,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 08:30 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 81, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46085,299305555646085,299305555646085,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 08:30 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 81, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46085,299305555646085,299305555646085,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 07:11 | 2026-03-04 08:30 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou na função 81, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46085,299305555646085,299305555646085,3541666667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-04 13:15 | 2026-03-05 09:20 | 20:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46085,552083333346085,552083333346086,3888888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 14:50 | 2026-03-04 15:47 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46085,618055555646085,618055555646085,6576388889 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.1CEREAL_00246086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.2ART_00446086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.2COOGED_00546086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.2ART_00646086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 11:25 | 2026-03-05 17:15 | 5:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC Panama1.2RADIO_00746086,475694444446086,475694444446086,71875 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 15:40 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araçu, o relé de proteção atuou nas funções 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46086,458333333346086,458333333346086,6527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 15:40 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araçu, o relé de proteção atuou nas funções 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46086,458333333346086,458333333346086,6527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 15:40 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araçu, o relé de proteção atuou nas funções 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46086,458333333346086,458333333346086,6527777778 | DAURDE
| BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-03-05 10:30 | 2026-03-05 10:30 | 2026-03-05 14:35 | 4:05 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que o inversor 16 (A1912210182) encontra-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o rearme do disjuntor, normalizando a geração do inversor. | BC Vazante1.2Inverter 1646086,437546086,437546086,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 15:05 | 2026-03-05 17:38 | 2:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46086,628472222246086,628472222246086,7347222222 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 02:11 | 2026-03-06 09:00 | 6:49 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou na função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46087,090972222246087,090972222246087,375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 08:50 | 2026-03-06 09:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 27C e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46087,368055555646087,368055555646087,40625 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-03-06 08:52 | 2026-03-06 08:52 | 2026-03-06 09:00 | 0:08 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146087,369444444446087,369444444446087,375 | LIGRFOINT
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.1U01.I0446087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.1U01.I0546087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.2U02.I0146087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.2U02.I0246087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.2U02.I0346087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.2U02.I0446087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-03-06 03:41 | 2026-03-06 03:41 |  | -46087.1535 | DEM |  | UFV | UFV | Por volta das 08h, observou-se que a UFV 1.2 não apresentava geração, enquanto a UFV 1.1 operava parcialmente. A ocorrência foi causada por furto de cabos em algumas caixas de passagem. Após inspeção no local, confirmou-se a subtração de cabos CC no interior dessas caixas. | Furto | Manutenção Corretiva | Por volta das 08h, observou-se que a UFV Corumbá 2.2 apresentou uma falha de comunicação pontual, com normalização às 16h. Em relação à UFV Corumbá 1.2, constatou-se a ocorrência de furto de cabos, permanecendo inoperante até o momento. A UFV Corumbá 1.1 opera parcialmente, visto que também houve subtração de cabeamento em algumas caixas de passagem. Assim que a interrupção da geração foi identificada, foi realizada uma inspeção no local, ocasião em que o crime foi confirmado. O supervisor responsável foi prontamente acionado e compareceu à planta para realizar o levantamento dos materiais subtraídos. As autoridades competentes foram notificadas por meio de Boletim de Ocorrência. No período da tarde, a Patrulha Rural realizou vistoria no local, seguida pela perícia da Polícia Científica. A equipe de O&M já concluiu o levantamento dos danos e encontra-se atuando na recuperação dos ativos, com o objetivo de restabelecer a operação total da usina. | BC Corumba1.2U02.I0546087,153472222246087,1534722222 | DEMUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:25 | 2026-03-06 15:42 | 0:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 27B, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46087,642361111146087,642361111146087,6541666667 | DAURDE
| BC Bom Sucesso | J | 2026-03-06 15:40 | 2026-03-06 15:40 | 2026-03-15 15:40 | 216:00 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado curto-circuito na seccionadora ABB do inversor 12. O inversor permanece sem geração até a substituição da seccionadora | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizada inspeção visual no sistema, realizada substituição da chave seccionadora. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Bom SucessoJ46087,652777777846087,652777777846096,6527777778 | DAUINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46087,871527777846087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-06 20:55 | 2026-03-07 08:49 | 11:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46088,385416666746087,871527777846088,3673611111 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46088,385416666746088,385416666746088,4756944444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 09:15 | 2026-03-07 11:25 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | #REF! | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 21:22 | 3:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46088,732638888946088,732638888946088,8902777778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 21:22 | 3:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46088,732638888946088,732638888946088,8902777778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 21:22 | 3:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46088,732638888946088,732638888946088,8902777778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 17:35 | 2026-03-07 21:22 | 3:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46088,732638888946088,732638888946088,8902777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 09:30 | 8:37 | DAU |  | RDE | Rede | O cliente 3 apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção, que não registrou nenhum código de segurança. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46089,036805555646089,036805555646089,3958333333 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 09:30 | 8:37 | DAU |  | RDE | Rede | O cliente 3 apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção, que não registrou nenhum código de segurança. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46089,036805555646089,036805555646089,3958333333 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 09:30 | 8:37 | DAU |  | RDE | Rede | O cliente 3 apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção, que não registrou nenhum código de segurança. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46089,036805555646089,036805555646089,3958333333 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 09:30 | 8:37 | DAU |  | RDE | Rede | O cliente 3 apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção, que não registrou nenhum código de segurança. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46089,036805555646089,036805555646089,3958333333 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 00:53 | 2026-03-08 09:30 | 8:37 | DAU |  | RDE | Rede | O cliente 3 apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção, que não registrou nenhum código de segurança. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46089,036805555646089,036805555646089,3958333333 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-03-08 01:10 | 2026-03-08 01:10 | 2026-03-08 06:15 | 5:05 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Vazante1.3Inversor 146089,228472222246089,048611111146089,2604166667 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 09:52 | 4:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46089,228472222246089,228472222246089,4111111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 09:52 | 4:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46089,228472222246089,228472222246089,4111111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 09:52 | 4:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46089,228472222246089,228472222246089,4111111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 05:29 | 2026-03-08 09:52 | 4:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou na função 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46089,228472222246089,228472222246089,4111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 09:00 | 0:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46089,360416666746089,360416666746089,375 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 09:00 | 0:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46089,360416666746089,360416666746089,375 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 09:00 | 0:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46089,360416666746089,360416666746089,375 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 09:00 | 0:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46089,360416666746089,360416666746089,375 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 08:39 | 2026-03-08 09:00 | 0:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46090,336805555646089,360416666746089,375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inv. 346090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inv. 446090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 08:05 | 2026-03-09 09:00 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46090,336805555646090,336805555646090,375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-09 14:10 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46090,534722222246090,534722222246090,5902777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 16:15 | 2026-03-09 17:40 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46090,677083333346090,677083333346090,7361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-10 08:48 | 9:46 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46090,959722222246090,959722222246091,3666666667 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-10 08:48 | 9:46 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46090,959722222246090,959722222246091,3666666667 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-10 08:48 | 9:46 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46090,959722222246090,959722222246091,3666666667 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-09 23:02 | 2026-03-10 08:48 | 9:46 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46090,959722222246090,959722222246091,3666666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 12:20 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46091,489583333346091,489583333346091,5138888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 14:50 | 2026-03-10 15:01 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | O fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846091,618055555646091,618055555646091,6256944444 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1CEREAL_00246091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.2ART_00446091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.2COOGED_00546091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.2ART_00646091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-10 15:15 | 2026-03-11 06:40 | 15:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.2RADIO_00746091,635416666746091,635416666746092,2777777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-11 09:35 | 17:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46091,688888888946091,688888888946092,3993055556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-11 09:35 | 17:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46091,688888888946091,688888888946092,3993055556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-11 09:35 | 17:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46091,688888888946091,688888888946092,3993055556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-10 16:32 | 2026-03-11 09:35 | 17:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46091,688888888946091,688888888946092,3993055556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 19:55 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46091,774305555646091,774305555646091,8298611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 19:55 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46091,774305555646091,774305555646091,8298611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 19:55 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46091,774305555646091,774305555646091,8298611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 18:35 | 2026-03-10 19:55 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46091,774305555646091,774305555646091,8298611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 09:45 | 5:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46092,194444444446092,194444444446092,40625 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 09:45 | 5:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46092,194444444446092,194444444446092,40625 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 09:45 | 5:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46092,194444444446092,194444444446092,40625 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 04:40 | 2026-03-11 09:45 | 5:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas função 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46092,194444444446092,194444444446092,40625 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-11 06:30 | 2026-03-11 06:30 | 2026-03-11 10:47 | 4:17 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado fusível queimado na seccionadora do Cliente 01. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção nos componentes do inversor 6T22A9041399, sendo constatado que um dos fusíveis da seccionadora estava queimado. O fusível foi substituído e, após a intervenção, a geração do inversor foi restabelecida, voltando à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46092,270833333346092,270833333346092,4493055556 | DAUINV
| BC Corumba2.2 | SUN2000-215KTL-H3 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:10 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2SUN2000-215KTL-H346092,37546092,37546092,3819444444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | SUN2000-215KTL-H3 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:10 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2SUN2000-215KTL-H346092,37546092,37546092,3819444444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | SUN2000-215KTL-H3 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:10 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2SUN2000-215KTL-H346092,37546092,37546092,3819444444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | SUN2000-215KTL-H3 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:10 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2SUN2000-215KTL-H346092,37546092,37546092,3819444444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | SUN2000-215KTL-H3 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:10 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2SUN2000-215KTL-H346092,37546092,37546092,3819444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 11:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas funções 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46092,423611111146092,423611111146092,4618055556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 11:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas funções 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46092,423611111146092,423611111146092,4618055556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 11:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas funções 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46092,423611111146092,423611111146092,4618055556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 10:10 | 2026-03-11 11:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Formoso, o relé de proteção atuou nas funções 59N, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46092,423611111146092,423611111146092,4618055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46092,687546092,687546092,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:30 | 2026-03-11 16:58 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46092,694444444446092,687546092,7069444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 20:45 | 4:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou na função 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46092,694444444446092,694444444446092,8645833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 20:45 | 4:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou na função 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46092,694444444446092,694444444446092,8645833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 20:45 | 4:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou na função 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46092,694444444446092,694444444446092,8645833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03-11 20:45 | 4:05 | DAU |  | RDE | Rede | Na Usina 2.2, o relé de proteção atuou na função 27C (subtensão), ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46093,087546092,694444444446092,8645833333 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 09:03 | 6:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas funções 27ABC e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46093,087546093,087546093,3770833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 09:03 | 6:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas funções 27ABC e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46093,087546093,087546093,3770833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 09:03 | 6:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas funções 27ABC e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46093,087546093,087546093,3770833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 02:06 | 2026-03-12 09:03 | 6:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas funções 27ABC e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46093,087546093,087546093,3770833333 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 07:05 | 2:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Lençois Paulista, o relé de proteção atuou na função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46093,172222222246093,172222222246093,2951388889 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 07:05 | 2:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Lençois Paulista, o relé de proteção atuou na função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46093,172222222246093,172222222246093,2951388889 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 07:05 | 2:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Lençois Paulista, o relé de proteção atuou na função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46093,172222222246093,172222222246093,2951388889 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 04:08 | 2026-03-12 07:05 | 2:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Lençois Paulista, o relé de proteção atuou na função 47, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46093,172222222246093,172222222246093,2951388889 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-14)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-15)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.2215KTL-H3(MBUS-12)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 04:14 | 2026-03-12 06:40 | 2:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | No supervisório, foi identificado que os inversores encontram-se sem comunicação (off-line). | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Clareira1.2215KTL-H3(MBUS-13)46093,176388888946093,176388888946093,2777777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:50 | 0:48 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema Smart Logger passou por uma reinicialização e a comunicação da UFV foi restabelecida, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0146093,293055555646093,293055555646093,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:50 | 0:48 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema Smart Logger passou por uma reinicialização e a comunicação da UFV foi restabelecida, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0246093,293055555646093,293055555646093,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:50 | 0:48 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema Smart Logger passou por uma reinicialização e a comunicação da UFV foi restabelecida, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0346093,293055555646093,293055555646093,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:50 | 0:48 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema Smart Logger passou por uma reinicialização e a comunicação da UFV foi restabelecida, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0446093,293055555646093,293055555646093,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:02 | 2026-03-12 07:50 | 0:48 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação com o Smart Logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema Smart Logger passou por uma reinicialização e a comunicação da UFV foi restabelecida, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0546093,293055555646093,293055555646093,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 14:40 | 3:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46093,454861111146093,454861111146093,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 14:40 | 3:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46093,454861111146093,454861111146093,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 14:40 | 3:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46093,454861111146093,454861111146093,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 10:55 | 2026-03-12 14:40 | 3:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46093,454861111146093,454861111146093,6111111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:18 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46093,467361111146093,467361111146093,4708333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:18 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46093,467361111146093,467361111146093,4708333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:18 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46093,467361111146093,467361111146093,4708333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:13 | 2026-03-12 11:18 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46093,467361111146093,467361111146093,4708333333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-12 16:20 | 2026-03-12 16:20 | 2026-03-13 09:05 | 16:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária nessa quadra. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146093,680555555646093,680555555646094,3784722222 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-12 16:20 | 2026-03-12 16:20 | 2026-03-13 09:05 | 16:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária nessa quadra. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1CEREAL_00246093,680555555646093,680555555646094,3784722222 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-12 16:20 | 2026-03-12 16:20 | 2026-03-13 09:05 | 16:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária nessa quadra. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346093,680555555646093,680555555646094,3784722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 19:43 | 2026-03-12 20:19 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuadas no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46093,821527777846093,821527777846093,8465277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-12 21:35 | 2026-03-13 08:35 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46093,899305555646093,899305555646094,3576388889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 11:30 | 2026-03-13 16:33 | 5:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46094,479166666746094,479166666746094,6895833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 15:25 | 2026-03-13 16:35 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 86 e 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46094,642361111146094,642361111146094,6909722222 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-13 17:30 | 2026-03-13 17:30 | 2026-03-14 10:00 | 16:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146094,729166666746094,729166666746095,4166666667 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-13 17:30 | 2026-03-13 17:30 | 2026-03-14 10:00 | 16:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1CEREAL_00246094,729166666746094,729166666746095,4166666667 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-13 17:30 | 2026-03-13 17:30 | 2026-03-14 10:00 | 16:30 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346094,729166666746094,729166666746095,4166666667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 09:50 | 7:06 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46095,113888888946095,113888888946095,4097222222 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 09:50 | 7:06 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46095,113888888946095,113888888946095,4097222222 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 09:50 | 7:06 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46095,113888888946095,113888888946095,4097222222 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 02:44 | 2026-03-14 09:50 | 7:06 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46095,113888888946095,113888888946095,4097222222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 08:58 | 2026-03-14 09:45 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46095,373611111146095,373611111146095,40625 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-16 09:00 | 44:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46095,5312546095,5312546097,375 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-16 09:00 | 44:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46095,5312546095,5312546097,375 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-16 09:00 | 44:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46095,5312546095,5312546097,375 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-16 09:00 | 44:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46095,5312546095,5312546097,375 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-14 12:45 | 2026-03-16 09:00 | 44:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46095,5312546095,5312546097,375 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 13:45 | 2026-03-14 15:41 | 1:56 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Caiaponia, o relé de proteção atuou nas função 27ABC, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46095,572916666746095,572916666746095,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 19:30 | 4:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846095,618055555646095,618055555646095,8125 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 16:20 | 2026-03-14 18:30 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 27A, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46095,680555555646095,680555555646095,7708333333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-14 18:15 | 2026-03-14 18:15 | 2026-03-16 09:00 | 38:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146095,760416666746095,760416666746097,375 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-14 18:15 | 2026-03-14 18:15 | 2026-03-16 09:00 | 38:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1CEREAL_00246095,760416666746095,760416666746097,375 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-14 18:15 | 2026-03-14 18:15 | 2026-03-16 09:00 | 38:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346095,760416666746095,760416666746097,375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-14 19:20 | 2026-03-14 19:20 | 2026-03-15 08:20 | 13:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46095,805555555646095,805555555646096,3472222222 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-14 19:20 | 2026-03-14 19:20 | 2026-03-15 08:20 | 13:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Indisponibilidade de comunicação devido a problema no provedor de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46096,270833333346095,805555555646096,3472222222 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 07:35 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 27C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346096,270833333346096,270833333346096,3159722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 07:35 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 27C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246096,270833333346096,270833333346096,3159722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 07:35 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 27C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846096,270833333346096,270833333346096,3159722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 07:35 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 27C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346096,270833333346096,270833333346096,3159722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 07:35 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 27C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046096,270833333346096,270833333346096,3159722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 06:30 | 2026-03-15 07:35 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 27C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546096,270833333346096,270833333346096,3159722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 11:40 | 2026-03-15 14:50 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 27B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46096,486111111146096,486111111146096,6180555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 14:55 | 2026-03-15 16:58 | 2:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N, 51N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46096,621527777846096,621527777846096,7069444444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-15 15:35 | 2026-03-15 15:35 | 2026-03-16 09:15 | 17:40 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46096,649305555646096,649305555646097,3854166667
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-15 15:35 | 2026-03-15 15:35 | 2026-03-16 09:15 | 17:40 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46096,649305555646096,649305555646097,3854166667
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-16 09:55 | 23:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 67, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646096,437546096,437546097,4131944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-16 09:55 | 23:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 67, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646096,437546096,437546097,4131944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-15 10:30 | 2026-03-16 09:55 | 23:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 67, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146096,437546096,437546097,4131944444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-16 10:45 | 2026-03-17 10:50 | 24:05 | DEM |  | DMT | Disjuntor MT | Foi identificado curto-circuito no painel de controle, causando o trip do disjuntor sem acionamento de alarme nas plataformas. | Identif. O&M | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção em todos os inversores, bem como no QGBT geral. Também foi efetuada a limpeza do QGBT geral e realizados testes em todos os disjuntores (DJs). Adicionalmente, foram substituídos os dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Ao final das atividades, o sistema foi restabelecido e colocado em operação (geração). | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946097,447916666746097,447916666746098,4513888889 | DEMDMT
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 12:00 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0146097,4687546097,4687546097,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 12:00 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0246097,4687546097,4687546097,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 12:00 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0346097,4687546097,4687546097,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 12:00 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0446097,4687546097,4687546097,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 11:15 | 2026-03-16 12:00 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0546097,4687546097,4687546097,5 | LIGRFOCOM
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:16 | 2026-03-16 08:19 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67A e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46097,344444444446097,344444444446097,3465277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46097,611111111146097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 14:40 | 2026-03-16 16:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização da rede da concessionária, a usina voltou a operar normalmente. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46097,694444444446097,611111111146097,6770833333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-16 16:40 | 2026-03-16 16:40 | 2026-03-16 23:02 | 6:22 | DAU |  | RDE | Rede |  |  |  |  | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146097,694444444446097,694444444446097,9597222222 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-16 16:40 | 2026-03-16 16:40 | 2026-03-16 23:02 | 6:22 | DAU |  | RDE | Rede |  |  |  |  | BC Panama1.1CEREAL_00246097,694444444446097,694444444446097,9597222222 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-16 16:40 | 2026-03-16 16:40 | 2026-03-16 23:02 | 6:22 | DAU |  | RDE | Rede |  |  |  |  | BC Panama1.1ITAPOAN_00346097,694444444446097,694444444446097,9597222222 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.2Inv. 346097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.2Inv. 446097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 22:40 | 2026-03-16 23:02 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46097,944444444446097,944444444446097,9597222222 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 07:00 | 3:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46098,1562546098,1562546098,2916666667 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 07:00 | 3:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46098,1562546098,1562546098,2916666667 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 07:00 | 3:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46098,1562546098,1562546098,2916666667 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 07:00 | 3:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46098,1562546098,1562546098,2916666667 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 03:45 | 2026-03-17 07:00 | 3:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Aracu, o relé de proteção atuou nas função 81 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46098,1562546098,1562546098,2916666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 05:50 | 2026-03-17 12:40 | 6:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 47 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46098,243055555646098,243055555646098,5277777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inv. 346098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inv. 446098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 07:35 | 2026-03-17 11:30 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46098,315972222246098,315972222246098,4791666667
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-17 08:30 | 2026-03-17 08:30 | 2026-03-17 10:55 | 2:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146098,354166666746098,354166666746098,4548611111
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-17 08:30 | 2026-03-17 08:30 | 2026-03-17 10:55 | 2:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1CEREAL_00246098,354166666746098,354166666746098,4548611111
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-17 08:30 | 2026-03-17 08:30 | 2026-03-17 10:55 | 2:25 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346098,354166666746098,354166666746098,4548611111
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246098,385416666746098,385416666746098,3993055556
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:15 | 2026-03-17 09:35 | 0:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção visual no sistema, não sendo identificadas anomalias. Após a normalização do serviço de internet, a comunicação foi restabelecida e a usina voltou a operar normalmente. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846098,385416666746098,385416666746098,3993055556 | LIGRFOINT
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-17 12:15 | 2026-03-17 12:15 | 2026-03-17 13:35 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646098,510416666746098,510416666746098,5659722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-17 12:15 | 2026-03-17 12:15 | 2026-03-17 13:35 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646098,510416666746098,510416666746098,5659722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-17 12:15 | 2026-03-17 12:15 | 2026-03-17 13:35 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou nas funções 67C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146098,510416666746098,510416666746098,5659722222 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 |  | -46098.7708 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificado que o modem não está enviando sinal, embora a usina esteja gerando normalmente. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M |  | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146098,770833333346098,7708333333 | LIGRFOINT
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 |  | -46098.7708 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificado que o modem não está enviando sinal, embora a usina esteja gerando normalmente. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M |  | BC Panama1.1CEREAL_00246098,770833333346098,7708333333 | LIGRFOINT
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 |  | -46098.7708 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi identificado que o modem não está enviando sinal, embora a usina esteja gerando normalmente. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M |  | BC Panama1.1ITAPOAN_00346098,770833333346098,7708333333 | LIGRFOINT
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-18 06:45 | 12:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Auto-Restart | A energia foi restabelecida pela concessionária, e a UFV normalizou automaticamente, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.2ART_00446098,770833333346098,770833333346099,28125 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-18 06:45 | 12:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Auto-Restart | A energia foi restabelecida pela concessionária, e a UFV normalizou automaticamente, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.2COOGED_00546098,770833333346098,770833333346099,28125 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-18 06:45 | 12:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Auto-Restart | A energia foi restabelecida pela concessionária, e a UFV normalizou automaticamente, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.2ART_00646098,770833333346098,770833333346099,28125 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-17 18:30 | 2026-03-18 06:45 | 12:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Auto-Restart | A energia foi restabelecida pela concessionária, e a UFV normalizou automaticamente, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.2RADIO_00746098,770833333346098,770833333346099,28125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 05:02 | 2026-03-18 07:15 | 2:13 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46099,209722222246099,209722222246099,3020833333 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 13:10 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Paranoa, o relé de proteção atuou na função 50C, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146099,506944444446099,506944444446099,5486111111 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 13:40 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46099,520833333346099,520833333346099,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 13:40 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46099,520833333346099,520833333346099,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 13:40 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46099,520833333346099,520833333346099,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 13:40 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46099,520833333346099,520833333346099,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 12:30 | 2026-03-18 13:40 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46099,520833333346099,520833333346099,5694444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:20 | 2025-03-18 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67 e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45734,638888888945734,638888888945734,65625 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46099,944444444446099,9444444444
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-03-18 22:40 | 2026-03-18 22:40 |  | -46099.9444 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46099,944444444446099,9444444444
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-20 07:10 | 24:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0146100,288194444446100,288194444446101,2986111111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-20 07:10 | 24:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0246100,288194444446100,288194444446101,2986111111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-20 07:10 | 24:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0346100,288194444446100,288194444446101,2986111111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-20 07:10 | 24:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0446100,288194444446100,288194444446101,2986111111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-19 06:55 | 2026-03-20 07:10 | 24:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada uma interrupção na comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | A comunicação da UFV foi restabelecida automaticamente, retornando à operação normal. | BC Corumba2.2U02.I0546100,288194444446100,288194444446101,2986111111 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 12:40 | 2026-03-19 15:15 | 2:35 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 50N e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46100,527777777846100,527777777846100,6354166667 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-03-19 17:30 | 2026-03-19 17:30 |  | -46100.7292 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146100,729166666746100,7291666667
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-03-19 17:30 | 2026-03-19 17:30 |  | -46100.7292 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Panama1.1CEREAL_00246100,729166666746100,7291666667
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-03-19 17:30 | 2026-03-19 17:30 |  | -46100.7292 |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | BC Panama1.1ITAPOAN_00346100,729166666746100,7291666667
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 07:23 | 4:43 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46101,111111111146101,111111111146101,3076388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 07:23 | 4:43 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46101,111111111146101,111111111146101,3076388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 07:23 | 4:43 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46101,111111111146101,111111111146101,3076388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 07:23 | 4:43 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46101,111111111146101,111111111146101,3076388889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 07:23 | 4:43 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46101,111111111146101,111111111146101,3076388889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 02:40 | 2026-03-20 07:23 | 4:43 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46101,111111111146101,111111111146101,3076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 09:00 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 11:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46101,37546101,392361111146101,4722222222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 08:57 | 2026-03-20 09:00 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Ibiuna, o relé de proteção atuou nas funções 67B e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46101,372916666746101,372916666746101,375 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 09:25 | 2026-03-20 10:58 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no supervisório que o inversor 1, esta off-line | Falha Rede | Distribuidora | O inversor foi reiniciado e voltou a operar normalmente. | BC Barra1Inverter__546101,392361111146101,392361111146101,4569444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 13:41 | 2026-03-20 14:35 | 0:54 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46101,570138888946101,570138888946101,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 16:20 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins, o relé de proteção atuou nas funções 67C e 86, ocasionando a atuação do sistema de proteção. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visual no sistema, sem identificação de anomalias. Posteriormente, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme da usina, normalizando sua operação. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46101,619444444446101,619444444446101,6805555556 | DAURDE
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal.
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal.
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal.
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal.
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal.
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646046,260416666746046,260416666746046,2777777778
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 |  |  |  | #N/A |  | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446046,260416666746046,260416666746046,2777777778
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746046,260416666746046,260416666746046,2777777778
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 17:00 | 10:30 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação reestabeleceu sozinha | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,270833333346046,270833333346046,7083333333
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7246046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7446046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7546046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7646046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7746046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2Inverter8346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter446046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter346046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter146046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter246046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 |  |  |  | #N/A | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 |  |  |  | #N/A | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 |  |  |  | #N/A | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 |  |  |  | #N/A | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3546048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4046048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4246048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4146048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4446048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4346048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4546048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3446048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3746048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3346048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter2946048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3646048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3946048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3146048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3046048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3846048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3246048,267361111146048,267361111146048,2986111111
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0146048,354166666746048,354166666746048,3548611111
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0246048,354166666746048,354166666746048,3548611111
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0346048,354166666746048,354166666746048,3548611111
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0446048,354166666746048,354166666746048,3548611111
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0546048,354166666746048,354166666746048,3548611111
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 |  |  |  | #N/A | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0146049,197916666746049,197916666746049,2951388889
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 |  |  |  | #N/A | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0246049,197916666746049,197916666746049,2951388889
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 |  |  |  | #N/A | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0346049,197916666746049,197916666746049,2951388889
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 09:30 | 0:55 |  |  |  | #N/A | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi trocado o disjuntor do inversor 13 com o inversor 12, para avaliação se o problema do inversor 13 era disjuntor. Após isto, usina foi normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1346049,357638888946049,357638888946049,3958333333
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 |  |  |  | #N/A | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 |  |  |  | #N/A | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:20 | 2026-02-01 | 107:40 |  |  |  | #N/A | Inversor 6T2499045588 apresentou falha 2033 - subtensão da rede elétrica. Apesar dos inversores vizinhos estarem operando normalmente. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado verificação das strings e fusíveis. Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46049,513888888946049,513888888946053,9999884259
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 14:30 | 0:31 |  |  |  | #N/A | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. Como o disjuntor havia sido trocado com o disjuntor BT do inversor 13, constatou-se a necessidade de substituição dele. O disjuntor será adquirido e será programada a substituição. | BC Vazante 1.1Inverter1246049,582638888946049,582638888946049,6041666667
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805554977
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805554977
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 |  |  |  | #N/A | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805554977
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 87:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,361111111146050,361111111146053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:40 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246052,554166666746052,554166666746052,5694444444 | DAUINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 10:10 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,392361111146053,392361111146053,4236111111 | DAUINV
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 10:30 | 0:58 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa impedância de isolamento. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção, nos componentes relacionados ao inversor. Houve uma falha mas o inversor voltou à operação normal, por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46053,397222222246053,397222222246053,4375 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 14:15 | 0:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,575694444446053,575694444446053,59375 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
Note on L425: Nádia Sales: Validar se só atuou o relé de bloqueio, pois se sim, devemos repensar na "falha de rede".... possivelmente será trip do trafo... por temperatura.

## Fevereiro 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 09:15 | 2026-02-01 | 2026-02-28 23:59 | 672:00 | DEM |  | TRF | Transformador | Inversor 1 apresentou falha. Ao realizar a análise em campo, verificou-se curto circuito em uma das fases do trafo. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após a retirada das strings que estavam em curto, foi realizado os testes e normalizado o inversor que segue operando sem anomalia. As strings serão reconectadas após realização de correção das strings. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,38541666674605446081,9993055556 | DEMTRF
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 2026-02-28 23:59 | 672:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,36111111114605446081,9993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-01 06:33 | 2026-02-01 06:33 | 2026-02-01 10:25 | 3:52 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor acusou falha de baixa impedância de isolamento, inicialmente, precedida das falhas de falha de energia de rede elétrica (indicando desligamento do inversor) e entrada DC é anormal (indicando anormalidade em algum componente CC). Durante inspeção em campo foi identificado que três strings do inversor estavam em curto. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46054,272916666746054,272916666746054,4340277778 | DAUINV
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-01 10:25 | 2026-02-01 10:25 | 2026-02-28 23:59 | 661:35 | LIG | RFO | STR | String | Inversor acusou falha de baixa impedância de isolamento, inicialmente, precedida das falhas de falha de energia de rede elétrica (indicando desligamento do inversor) e entrada DC é anormal (indicando anormalidade em algum componente CC). Durante inspeção em campo foi identificado que três strings do inversor estavam em curto. Strings ainda estão fora de operação. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46054,434027777846054,434027777846081,9993055556 | LIGRFOSTR
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0146054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0246054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0346054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0446054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor | BC Corumba2.2U02.I0546054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-01 09:57 | 2026-02-01 09:57 | 2026-02-01 10:38 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Trip no disjuntor | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | BC Vazante 1.1Inverter1246054,414583333346054,414583333346054,4430555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 07:10 | 2026-02-02 07:10 | 2026-02-28 23:59 | 640:50 | LIG | RFO | INV | Inversor | Inversor com alarme acionado (2064), oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218400. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,298611111146055,298611111146081,9993055556 | LIGRFOINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoSG60KTL46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | I | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoI46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | G | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoG46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | K | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoK46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | H | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoH46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | F | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoF46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | D | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Bom SucessoD46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | E | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Bom SucessoE46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | C | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Bom SucessoC46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | B | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Bom SucessoB46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | A | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Bom SucessoA46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | J | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Bom SucessoJ46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1CEREAL_00246055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Panama1.2ART_00446055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Panama1.2COOGED_00546055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Panama1.2ART_00646055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Panama1.2RADIO_00746055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado |  |  |  | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado |  |  |  | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. |  |  |  | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. |  |  |  | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. |  |  |  | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. |  |  |  | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. |  |  |  | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 |  |  |  | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 |  |  |  | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-02-05 10:36 | 2026-02-05 10:36 | 2026-02-05 12:08 | 1:32 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que o inversor 32 está off-line, falha 02 (Sobretensão de Rede). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3246058,441666666746058,441666666746058,5055555556 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-05 12:59 | 2026-02-05 12:59 | 2026-02-05 16:15 | 3:16 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246058,540972222246058,540972222246058,6770833333 | DAUINV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após inversor e disjuntor terem sidos religados, inversor apresentou estouro internamente, o mesmor foi substituido e está em pleno funcionamento. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3546059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4046059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4246059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4146059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4446059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4346059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4546059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3446059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3746059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3346059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter2946059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3646059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3946059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3146059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3046059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3846059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3246059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46059,750694444446059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-11) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-11)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-11 16:55 | 106:46 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor apresentou alarme de anomalidade - 2064 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46060,2562546060,2562546064,7048611111 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-11 11:35 | 101:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor apresentou alarme de anomalidade - 2064 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46060,2562546060,2562546064,4826388889 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46060,592361111146060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0446061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após realização de testes foi identificado problema em uma das strings, a mesma foi desconectada e inversor esta em operação com uma string a menos | BC Corumba1.1U01.I0546061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0446061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0546061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0446061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0546061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-08 12:30 | 2026-02-08 12:30 | 2026-02-08 14:55 | 2:25 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246061,520833333346061,520833333346061,6215277778 | DAUINV
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.3UF3Inv246062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0146062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0246062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0346062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0446062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0546062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Furto | Manutenção Corretiva | Na data da ocorrência o mantenedor estava em atendimento em Ibiúna. Durante inspeção realizada em 16/01/2026, foi identificada invasão e furto de trechos de cabos CC, ocasionando impacto direto na operação dos inversores da usina. Um inversor encontrava-se operando normalmente, dois estavam operando parcialmente (um com 3 strings fora e outro com 9 strings fora) e um inversor estava 100% indisponível devido ao furto. Ação: Em razão das condições encontradas e visando segurança operacional, a usina foi totalmente desenergizada. A equipe de manutenção deslocou-se hoje, 19/01, para o local. A recomposição dos cabos tem início previsto para 20/01 e os trabalhos de recuperação já estão em andamento. A normalização total da usina está prevista até 24/01. Foi normalizado em 27/01/2026. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.3UF3Inv246062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 17:43 | 1:43 | DAU |  | RDE | Rede | O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Corumba2.3U03.I0146062,666666666746062,666666666746062,7381944444 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 17:43 | 1:43 | DAU |  | RDE | Rede | O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Corumba2.3U03.I0246062,666666666746062,666666666746062,7381944444 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 17:43 | 1:43 | DAU |  | RDE | Rede | O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Corumba2.3U03.I0346062,666666666746062,666666666746062,7381944444 | DAURDE
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 08:50 | 16:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46062,697916666746062,697916666746063,3680555556 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 08:50 | 16:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46062,697916666746062,697916666746063,3680555556 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 08:50 | 16:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46062,697916666746062,697916666746063,3680555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Corumba2.2U02.I0146063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Corumba2.2U02.I0246063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Corumba2.2U02.I0346063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0446063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0546063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-10 08:48 | 2026-02-10 08:48 | 2026-02-10 09:45 | 0:57 | DAU |  | INV | Inversor | Realizou inspenção nos componentes do inversor, onde foi constatada uma anomalia em um dos cabos da string | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0146063,366666666746063,366666666746063,40625 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Substituição do inversor A1809100216 pelo A1809100067. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Distribuídora | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-12)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | DPR |  | UFV | UFV | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente, pois a comunicação de internet do complexo vem da usina 1.1. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | DPRUFV
| BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 146064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 346064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 446064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 546064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 646064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 746064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 846064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 946064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1046064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1146064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1346064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1446064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1546064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1646064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.2Inverter 1746064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-12)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Vazante1.2Inverter 146064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
| BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 17:00 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | UFV passará por uma interrupção programada para a realização de manutenção corretiva. O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0146064,666666666746064,666666666746064,7083333333 | DPRUFV
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 17:00 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | UFV passará por uma interrupção programada para a realização de manutenção corretiva. O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0246064,666666666746064,666666666746064,7083333333 | DPRUFV
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 17:00 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | UFV passará por uma interrupção programada para a realização de manutenção corretiva. O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0346064,666666666746064,666666666746064,7083333333 | DPRUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0446065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0546065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0446065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0546065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-27 11:15 | 369:49 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46065,059722222246065,059722222246080,46875 | DURUFV
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-13 17:00 | 39:34 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46065,059722222246065,059722222246066,7083333333 | DURUFV
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-13 17:10 | 39:44 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46065,059722222246065,059722222246066,7152777778 | DURUFV
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-27 13:30 | 372:04 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0146065,059722222246065,059722222246080,5625 | DURUFV
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-27 11:40 | 370:14 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0246065,059722222246065,059722222246080,4861111111 | DURUFV
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0446065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0546065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-13 11:18 | 28:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146065,267361111146065,267361111146066,4708333333 | LIGRFOCOM
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-13 11:18 | 28:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.1CEREAL_00246065,267361111146065,267361111146066,4708333333 | LIGRFOCOM
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-13 11:18 | 28:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346065,267361111146065,267361111146066,4708333333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
| BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 14:40 | 2026-02-12 14:40 | 2026-02-13 07:30 | 16:50 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizado o desligamento do inversor ES 2240060626 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46065,611111111146065,611111111146066,3125 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-13 11:30 | 2026-02-13 11:30 | 2026-02-13 12:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no logger | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoSG60KTL46066,479166666746066,479166666746066,5138888889 | LIGRFOCOM
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 17:00 | 3:53 | DPR |  | TRF | Transformador | Manutenção corretiva do transformador que está com vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646066,546527777846066,546527777846066,7083333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 17:00 | 3:53 | DPR |  | TRF | Transformador | Manutenção corretiva do transformador que está com vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646066,546527777846066,546527777846066,7083333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 17:00 | 3:53 | DPR |  | TRF | Transformador | Manutenção corretiva do transformador que está com vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146066,546527777846066,546527777846066,7083333333 | DPRTRF
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:10 | 2026-02-15 07:10 | 2026-02-15 12:16 | 5:06 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado no supervisório que o inversor 215 KTL-H3 ( MBUS- 14 ) está Off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46068,298611111146068,298611111146068,5111111111 | DAUINV
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.2Inv. 346068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.2Inv. 446068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoSG60KTL46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | I | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoI46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | G | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoG46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | K | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoK46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | H | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoH46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | F | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoF46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | D | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoD46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | E | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoE46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | C | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoC46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | B | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Bom SucessoB46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | A | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoA46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| BC Bom Sucesso | J | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoJ46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 19:15 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46069,701388888946069,701388888946069,8020833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 19:15 | 2:25 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizar usina 2.3 para realizar substituição de três ventiladores danificados | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46069,701388888946069,701388888946069,8020833333 | DPRUFV
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 19:15 | 2:25 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizar usina 2.3 para realizar substituição de três ventiladores danificados | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46069,701388888946069,701388888946069,8020833333 | DPRUFV
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
| BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-17 12:24 | 2026-02-17 12:24 | 2026-02-17 14:25 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que o inversor 16 A1912210182 está com falha 10 Falta de energia na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Vazante1.2Inverter 1646070,516666666746070,516666666746070,6006944444 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inverter(MBUS-15) SN ES2380070432: Em tratativa com fabricante, pois ele não aceita nenhum procedimento, nem acesso local. Aparentemente teremos uma substituição em garantia. Mas, conforme avisando antes pela huawei, por conta de pendências relacionadas à emissão de notas fiscais de retorno referentes a outros processos de garantia, as tratativas estão ocorrendo de forma mais demorada que o normal. |  | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a inspeção na string,foi corrigido a falha e adequada novamente no inversor. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao1.3UF3Inv246070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Corumba1.1U01.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Corumba1.1U01.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Corumba1.1U01.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Corumba1.1U01.I0446071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.1U01.I0546071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.2U02.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.2U02.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.2U02.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.2U02.I0446071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.2U02.I0546071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.3U03.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.3U03.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba1.3U03.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.1U01. I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado testes em todos componentes e detectado uma string com falha, após ser retirada a falha foi religado o inversor e o mesmo segue operando normalmente. | BC Corumba2.1U01. I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0446071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0546071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.3U03.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.3U03.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Corumba2.3U03.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção no inversor e QGBT, ao certificar que estava tudo normal, o inversor foi reiniciado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado uma inspeção no inversor e no logger, Inversor está funcionando normalmente. Internet está oscilando bastante. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.1CEREAL_00246071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.2ART_00446071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.2COOGED_00546071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.2ART_00646071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Panama1.2RADIO_00746071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu3Inverter446071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu3Inverter346071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu3Inverter146071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu3Inverter246071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação reestabeleceu sozinha | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 06:50 | 2026-02-19 06:50 | 2026-02-19 07:40 | 0:50 | DAU |  | INV | Inversor | Falha no inversor - Baixa Resistência | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46072,284722222246072,284722222246072,3194444444 | DAUINV
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 17:50 | 1:29 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. O início da manobra ocorreu às 15:56, com o desligamento completo da usina às 16:21. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646072,6812546072,6812546072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 17:50 | 1:29 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. O início da manobra ocorreu às 15:56, com o desligamento completo da usina às 16:21. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646072,6812546072,6812546072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 17:50 | 1:29 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. O início da manobra ocorreu às 15:56, com o desligamento completo da usina às 16:21. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146072,6812546072,6812546072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito2INV-00146072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito2INV-00246072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito2INV-00346072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Rio Bonito2INV-00446072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 13:25 | 8:15 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46074,215277777846074,215277777846074,5590277778 | DURUFV
|  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-02-21 13:25 | 1105789:25:00 | [5 empty] | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | 46074,215277777846074,5590277778
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-28 23:59 | 186:50 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46074,215277777846074,215277777846081,9993055556 | DURUFV
|  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-02-28 23:59 | 1105967:59:59 | [5 empty] | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | 46074,215277777846081,9993055556
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-28 23:59 | 186:50 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46074,215277777846074,215277777846081,9993055556 | DURUFV
|  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-02-28 23:59 | 1105967:59:59 | [5 empty] | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | 46074,215277777846081,9993055556
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-28 23:59 | 186:50 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46074,215277777846074,215277777846081,9993055556 | DURUFV
|  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-02-28 23:59 | 1105967:59:59 | [5 empty] | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | 46074,215277777846081,9993055556
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-20 14:30 | 2026-02-20 14:30 | 2026-02-20 14:45 | 0:15 | DPR |  | INV | Inversor | O inversor de SN GR2449002684 apresentou falha de cooler (ID da falha 2086), identificada apenas via acesso local na SmartLogger, não sendo registrada na plataforma FusionSolar. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46073,604166666746073,604166666746073,6145833333 | DPRINV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi trocado o disjuntor do inversor 13 com o inversor 12, para avaliação se o problema do inversor 13 era disjuntor. Após isto, usina foi normalizada. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-21 08:55 | 2026-02-21 08:55 | 2026-02-21 11:14 | 2:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O inversor Inverter(MBUS-1) 6T24A9047135 está off-line. Falha de comunicação no sistema, porém usina está gerando. | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46074,371527777846074,371527777846074,4680555556 | LIGRFOCOM
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
| BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-21 17:45 | 3:15 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado pelo supervisório que o inversor 16 SG60KTL A1912210182 está off-line. (trip no disjuntor) | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Vazante1.2Inverter 1646074,604166666746074,604166666746074,7395833333 | DAUINV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado verificação das strings e fusíveis. Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. Como o disjuntor havia sido trocado com o disjuntor BT do inversor 13, constatou-se a necessidade de substituição dele. O disjuntor será adquirido e será programada a substituição. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7146075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7246075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7346075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7446075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7546075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7646075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7746075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-22 10:01 | 2026-02-22 10:01 | 2026-02-22 11:03 | 1:02 | DAU |  | INV | Inversor | O inversor 1 da UFV Corumbá 2.2 apresentou falha. Durante a verificação, foi constatada instabilidade no funcionamento do equipamento. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Corumba2.2U02.I0146075,417361111146075,417361111146075,4604166667 | DAUINV
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-22 12:40 | 2026-02-22 12:40 | 2026-02-22 16:40 | 4:00 | DAU |  | INV | Inversor | Foi indentificado pelo supervisório que o inversor 12 está off-line. (trip no disjuntor) | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Vazante 1.1Inverter1246075,527777777846075,527777777846075,6944444444 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-23 13:14 | 2026-02-23 13:14 | 2026-02-23 18:01 | 4:47 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado pelo supervisório que o inversor Inverter(MBUS-1) 6T24A9047135 está com alarme ativo de Baixa impedância de isolamento (2062) e Corrente residual anormal (2051). | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46076,551388888946076,551388888946076,7506944444 | DAUINV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-26 12:35 | 43:34 | DPR |  | UFV | UFV | A Usina 2.1 encontra-se temporariamente fora de operação em razão da substituição e reconfiguração do relé térmico do transformador. A equipe técnica está atuando no local para execução do serviço, com previsão de restabelecimento da operação até o final da tarde do dia 25/02 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46077,709027777846077,709027777846079,5243055556 | DPRUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-26 12:35 | 43:34 | DPR |  | UFV | UFV | A Usina 2.1 encontra-se temporariamente fora de operação em razão da substituição e reconfiguração do relé térmico do transformador. A equipe técnica está atuando no local para execução do serviço, com previsão de restabelecimento da operação até o final da tarde do dia 25/02 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46077,709027777846077,709027777846079,5243055556 | DPRUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-26 12:35 | 43:34 | DPR |  | UFV | UFV | A Usina 2.1 encontra-se temporariamente fora de operação em razão da substituição e reconfiguração do relé térmico do transformador. A equipe técnica está atuando no local para execução do serviço, com previsão de restabelecimento da operação até o final da tarde do dia 25/02 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46077,709027777846077,709027777846079,5243055556 | DPRUFV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Barra1Inverter__546078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Barra1Inverter__146078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__4 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__446078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__3 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__346078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__2 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__246078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__7 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__746078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__9 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__946078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__8 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__846078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__10 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__1046078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__6 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__646078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção, nos componentes relacionados ao inversor. Houve uma falha mas o inversor voltou à operação normal, por si só. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.1CEREAL_00246078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.2ART_00446078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.2COOGED_00546078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.2ART_00646078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Panama1.2RADIO_00746078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoSG60KTL46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | I | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoI46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | G | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoG46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | K | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoK46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | H | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoH46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | F | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoF46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | D | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoD46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | E | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoE46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | C | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoC46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | B | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoB46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | A | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoA46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Bom Sucesso | J | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Bom SucessoJ46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__546079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__146079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__4 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__446079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__3 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__346079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__2 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__246079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__7 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__746079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__9 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__946079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__8 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__846079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__10 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__1046079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Barra1 | Inverter__6 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__646079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA).
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção.
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção.
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção.
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção.
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão .
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão .
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-27 07:40 | 7:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos os inversores estão off-line e o monitoramento CFTV está sem acesso.
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-27 07:40 | 7:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos os inversores estão off-line e o monitoramento CFTV está sem acesso.
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-27 07:40 | 7:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos os inversores estão off-line e o monitoramento CFTV está sem acesso.
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 09:00 | 0:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 09:00 | 0:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 12:19 | 1:04 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 12:19 | 1:04 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa).
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 23:59 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido.
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 23:59 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido.
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 23:59 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido.
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 23:59 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 14:07 | 2026-02-28 14:07 | 2026-02-28 14:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 14:01 | 2026-02-28 14:01 | 2026-02-28 14:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 13:57 | 2026-02-28 13:57 | 2026-02-28 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:50 | 2026-02-28 12:50 | 2026-02-28 12:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:45 | 2026-02-28 12:45 | 2026-02-28 12:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:37 | 2026-02-28 12:37 | 2026-02-28 12:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:31 | 2026-02-28 12:31 | 2026-02-28 12:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:26 | 2026-02-28 12:26 | 2026-02-28 12:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:20 | 2026-02-28 12:20 | 2026-02-28 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:08 | 2026-02-28 12:08 | 2026-02-28 12:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:02 | 2026-02-28 12:02 | 2026-02-28 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 09:42 | 2026-02-28 09:42 | 2026-02-28 09:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 09:34 | 2026-02-28 09:34 | 2026-02-28 09:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 09:25 | 2026-02-28 09:25 | 2026-02-28 09:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:33 | 2026-02-27 16:33 | 2026-02-27 16:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:21 | 2026-02-27 16:21 | 2026-02-27 16:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:15 | 2026-02-27 16:15 | 2026-02-27 16:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:08 | 2026-02-27 16:08 | 2026-02-27 16:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:03 | 2026-02-27 16:03 | 2026-02-27 16:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:28 | 2026-02-27 15:28 | 2026-02-27 15:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:14 | 2026-02-27 15:14 | 2026-02-27 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:09 | 2026-02-27 15:09 | 2026-02-27 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:03 | 2026-02-27 15:03 | 2026-02-27 15:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 14:56 | 2026-02-27 14:56 | 2026-02-27 14:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 12:59 | 2026-02-27 12:59 | 2026-02-27 13:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 12:52 | 2026-02-27 12:52 | 2026-02-27 12:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 12:04 | 2026-02-27 12:04 | 2026-02-27 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 11:56 | 2026-02-27 11:56 | 2026-02-27 11:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:21 | 2026-02-25 15:21 | 2026-02-25 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:14 | 2026-02-25 15:14 | 2026-02-25 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:02 | 2026-02-25 15:02 | 2026-02-25 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:56 | 2026-02-25 14:56 | 2026-02-25 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:50 | 2026-02-25 14:50 | 2026-02-25 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:44 | 2026-02-25 14:44 | 2026-02-25 14:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:39 | 2026-02-25 14:39 | 2026-02-25 14:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:33 | 2026-02-25 14:33 | 2026-02-25 14:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:22 | 2026-02-25 14:22 | 2026-02-25 14:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-23 15:45 | 2026-02-23 15:45 | 2026-02-23 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-23 15:37 | 2026-02-23 15:37 | 2026-02-23 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:57 | 2026-02-21 15:57 | 2026-02-21 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:38 | 2026-02-21 15:38 | 2026-02-21 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:19 | 2026-02-21 15:19 | 2026-02-21 15:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:14 | 2026-02-21 15:14 | 2026-02-21 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:09 | 2026-02-21 15:09 | 2026-02-21 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:01 | 2026-02-21 15:01 | 2026-02-21 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:56 | 2026-02-21 14:56 | 2026-02-21 14:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:51 | 2026-02-21 14:51 | 2026-02-21 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:39 | 2026-02-21 14:39 | 2026-02-21 14:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:16 | 2026-02-21 14:16 | 2026-02-21 14:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:10 | 2026-02-21 14:10 | 2026-02-21 14:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:58 | 2026-02-21 13:58 | 2026-02-21 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:51 | 2026-02-21 13:51 | 2026-02-21 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:44 | 2026-02-21 13:44 | 2026-02-21 13:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:38 | 2026-02-21 13:38 | 2026-02-21 13:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:32 | 2026-02-21 13:32 | 2026-02-21 13:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:27 | 2026-02-21 13:27 | 2026-02-21 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:12 | 2026-02-21 13:12 | 2026-02-21 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 12:57 | 2026-02-21 12:57 | 2026-02-21 12:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:41 | 2026-02-20 16:41 | 2026-02-20 16:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:29 | 2026-02-20 16:29 | 2026-02-20 16:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 16:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:13 | 2026-02-20 16:13 | 2026-02-20 16:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:05 | 2026-02-20 16:05 | 2026-02-20 16:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:58 | 2026-02-20 15:58 | 2026-02-20 15:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:51 | 2026-02-20 15:51 | 2026-02-20 15:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02-20 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:37 | 2026-02-20 15:37 | 2026-02-20 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:31 | 2026-02-20 15:31 | 2026-02-20 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:24 | 2026-02-20 15:24 | 2026-02-20 15:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:18 | 2026-02-20 15:18 | 2026-02-20 15:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:12 | 2026-02-20 15:12 | 2026-02-20 15:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 14:37 | 2026-02-20 14:37 | 2026-02-20 14:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 14:31 | 2026-02-20 14:31 | 2026-02-20 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 16:22 | 2026-02-19 16:22 | 2026-02-19 16:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 16:07 | 2026-02-19 16:07 | 2026-02-19 16:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 16:02 | 2026-02-19 16:02 | 2026-02-19 16:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:58 | 2026-02-19 15:58 | 2026-02-19 15:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:53 | 2026-02-19 15:53 | 2026-02-19 15:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:48 | 2026-02-19 15:48 | 2026-02-19 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:43 | 2026-02-19 15:43 | 2026-02-19 15:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:37 | 2026-02-19 15:37 | 2026-02-19 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:32 | 2026-02-19 15:32 | 2026-02-19 15:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:26 | 2026-02-19 15:26 | 2026-02-19 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:20 | 2026-02-19 15:20 | 2026-02-19 15:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:09 | 2026-02-19 15:09 | 2026-02-19 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:03 | 2026-02-19 15:03 | 2026-02-19 15:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:57 | 2026-02-19 14:57 | 2026-02-19 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:51 | 2026-02-19 14:51 | 2026-02-19 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:43 | 2026-02-19 14:43 | 2026-02-19 14:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:38 | 2026-02-19 14:38 | 2026-02-19 14:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:32 | 2026-02-19 14:32 | 2026-02-19 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:26 | 2026-02-19 14:26 | 2026-02-19 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:46 | 2026-02-19 12:46 | 2026-02-19 12:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:41 | 2026-02-19 12:41 | 2026-02-19 12:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:36 | 2026-02-19 12:36 | 2026-02-19 12:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:26 | 2026-02-19 12:26 | 2026-02-19 12:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:21 | 2026-02-19 12:21 | 2026-02-19 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:17 | 2026-02-19 12:17 | 2026-02-19 12:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:14 | 2026-02-19 12:14 | 2026-02-19 12:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:10 | 2026-02-19 12:10 | 2026-02-19 12:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:06 | 2026-02-19 12:06 | 2026-02-19 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:02 | 2026-02-19 12:02 | 2026-02-19 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:58 | 2026-02-19 11:58 | 2026-02-19 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:54 | 2026-02-19 11:54 | 2026-02-19 11:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:42 | 2026-02-19 11:42 | 2026-02-19 11:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:37 | 2026-02-19 11:37 | 2026-02-19 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:33 | 2026-02-19 10:33 | 2026-02-19 10:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:28 | 2026-02-19 10:28 | 2026-02-19 10:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:22 | 2026-02-19 10:22 | 2026-02-19 10:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:14 | 2026-02-19 10:14 | 2026-02-19 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:08 | 2026-02-19 10:08 | 2026-02-19 10:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-19 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 09:55 | 2026-02-19 09:55 | 2026-02-19 09:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 15:37 | 2026-02-18 15:37 | 2026-02-18 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 13:19 | 2026-02-18 13:19 | 2026-02-18 13:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 13:14 | 2026-02-18 13:14 | 2026-02-18 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 13:09 | 2026-02-18 13:09 | 2026-02-18 13:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:26 | 2026-02-18 11:26 | 2026-02-18 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:21 | 2026-02-18 11:21 | 2026-02-18 11:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:16 | 2026-02-18 11:16 | 2026-02-18 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:11 | 2026-02-18 11:11 | 2026-02-18 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:04 | 2026-02-18 11:04 | 2026-02-18 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:59 | 2026-02-18 10:59 | 2026-02-18 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:53 | 2026-02-18 10:53 | 2026-02-18 10:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:48 | 2026-02-18 10:48 | 2026-02-18 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:43 | 2026-02-18 10:43 | 2026-02-18 10:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:35 | 2026-02-18 10:35 | 2026-02-18 10:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:29 | 2026-02-18 10:29 | 2026-02-18 10:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:24 | 2026-02-18 10:24 | 2026-02-18 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:18 | 2026-02-18 10:18 | 2026-02-18 10:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:13 | 2026-02-18 10:13 | 2026-02-18 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:08 | 2026-02-18 10:08 | 2026-02-18 10:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:02 | 2026-02-18 10:02 | 2026-02-18 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:57 | 2026-02-18 09:57 | 2026-02-18 09:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:51 | 2026-02-18 09:51 | 2026-02-18 09:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:39 | 2026-02-18 09:39 | 2026-02-18 09:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:33 | 2026-02-18 09:33 | 2026-02-18 09:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:25 | 2026-02-18 09:25 | 2026-02-18 09:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:15 | 2026-02-18 09:15 | 2026-02-18 09:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:55 | 2026-02-17 16:55 | 2026-02-17 16:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:46 | 2026-02-17 16:46 | 2026-02-17 16:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:37 | 2026-02-17 16:37 | 2026-02-17 16:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:30 | 2026-02-17 16:30 | 2026-02-17 16:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:23 | 2026-02-17 16:23 | 2026-02-17 16:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:14 | 2026-02-17 16:14 | 2026-02-17 16:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:53 | 2026-02-17 15:53 | 2026-02-17 15:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:48 | 2026-02-17 15:48 | 2026-02-17 15:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:44 | 2026-02-17 15:44 | 2026-02-17 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:39 | 2026-02-17 15:39 | 2026-02-17 15:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:34 | 2026-02-17 15:34 | 2026-02-17 15:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:30 | 2026-02-17 15:30 | 2026-02-17 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:26 | 2026-02-17 15:26 | 2026-02-17 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:21 | 2026-02-17 15:21 | 2026-02-17 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:05 | 2026-02-17 15:05 | 2026-02-17 15:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:00 | 2026-02-17 15:00 | 2026-02-17 15:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:55 | 2026-02-17 14:55 | 2026-02-17 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:50 | 2026-02-17 14:50 | 2026-02-17 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 14:45 | 2026-02-17 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:40 | 2026-02-17 14:40 | 2026-02-17 14:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:36 | 2026-02-17 14:36 | 2026-02-17 14:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:32 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02-17 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:27 | 2026-02-17 14:27 | 2026-02-17 14:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:22 | 2026-02-17 14:22 | 2026-02-17 14:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:18 | 2026-02-17 14:18 | 2026-02-17 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:13 | 2026-02-17 14:13 | 2026-02-17 14:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:08 | 2026-02-17 14:08 | 2026-02-17 14:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:03 | 2026-02-17 14:03 | 2026-02-17 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:58 | 2026-02-17 13:58 | 2026-02-17 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02-17 13:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:50 | 2026-02-17 13:50 | 2026-02-17 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:46 | 2026-02-17 13:46 | 2026-02-17 13:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:41 | 2026-02-17 13:41 | 2026-02-17 13:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:20 | 2026-02-17 13:20 | 2026-02-17 13:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:08 | 2026-02-17 13:08 | 2026-02-17 13:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:04 | 2026-02-17 13:04 | 2026-02-17 13:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:00 | 2026-02-17 13:00 | 2026-02-17 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:55 | 2026-02-17 12:55 | 2026-02-17 12:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:51 | 2026-02-17 12:51 | 2026-02-17 12:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:34 | 2026-02-17 12:34 | 2026-02-17 12:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:29 | 2026-02-17 12:29 | 2026-02-17 12:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:23 | 2026-02-17 12:23 | 2026-02-17 12:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:17 | 2026-02-17 12:17 | 2026-02-17 12:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:12 | 2026-02-17 12:12 | 2026-02-17 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:06 | 2026-02-17 12:06 | 2026-02-17 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 12:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:53 | 2026-02-17 11:53 | 2026-02-17 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:47 | 2026-02-17 11:47 | 2026-02-17 11:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:41 | 2026-02-17 11:41 | 2026-02-17 11:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:36 | 2026-02-17 11:36 | 2026-02-17 11:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:31 | 2026-02-17 11:31 | 2026-02-17 11:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:25 | 2026-02-17 11:25 | 2026-02-17 11:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:20 | 2026-02-17 11:20 | 2026-02-17 11:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:14 | 2026-02-17 11:14 | 2026-02-17 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:08 | 2026-02-17 11:08 | 2026-02-17 11:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:02 | 2026-02-17 11:02 | 2026-02-17 11:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:56 | 2026-02-17 10:56 | 2026-02-17 10:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:51 | 2026-02-17 10:51 | 2026-02-17 10:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:45 | 2026-02-17 10:45 | 2026-02-17 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:38 | 2026-02-17 10:38 | 2026-02-17 10:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:31 | 2026-02-17 10:31 | 2026-02-17 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:24 | 2026-02-17 10:24 | 2026-02-17 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:17 | 2026-02-17 10:17 | 2026-02-17 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:09 | 2026-02-17 10:09 | 2026-02-17 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:02 | 2026-02-17 10:02 | 2026-02-17 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:55 | 2026-02-17 09:55 | 2026-02-17 09:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:48 | 2026-02-17 09:48 | 2026-02-17 09:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:40 | 2026-02-17 09:40 | 2026-02-17 09:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:31 | 2026-02-17 09:31 | 2026-02-17 09:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:22 | 2026-02-17 09:22 | 2026-02-17 09:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:13 | 2026-02-17 09:13 | 2026-02-17 09:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:05 | 2026-02-17 09:05 | 2026-02-17 09:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 08:57 | 2026-02-17 08:57 | 2026-02-17 08:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 16:07 | 2026-02-16 16:07 | 2026-02-16 16:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 16:03 | 2026-02-16 16:03 | 2026-02-16 16:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:57 | 2026-02-16 15:57 | 2026-02-16 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:52 | 2026-02-16 15:52 | 2026-02-16 15:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:47 | 2026-02-16 15:47 | 2026-02-16 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:43 | 2026-02-16 15:43 | 2026-02-16 15:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:37 | 2026-02-16 15:37 | 2026-02-16 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:33 | 2026-02-16 15:33 | 2026-02-16 15:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:29 | 2026-02-16 15:29 | 2026-02-16 15:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:25 | 2026-02-16 15:25 | 2026-02-16 15:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:21 | 2026-02-16 15:21 | 2026-02-16 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:17 | 2026-02-16 15:17 | 2026-02-16 15:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:12 | 2026-02-16 15:12 | 2026-02-16 15:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:08 | 2026-02-16 15:08 | 2026-02-16 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:03 | 2026-02-16 15:03 | 2026-02-16 15:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:17 | 2026-02-16 14:17 | 2026-02-16 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:13 | 2026-02-16 14:13 | 2026-02-16 14:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:09 | 2026-02-16 14:09 | 2026-02-16 14:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:04 | 2026-02-16 14:04 | 2026-02-16 14:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:55 | 2026-02-16 13:55 | 2026-02-16 13:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:51 | 2026-02-16 13:51 | 2026-02-16 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:47 | 2026-02-16 13:47 | 2026-02-16 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:42 | 2026-02-16 13:42 | 2026-02-16 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:37 | 2026-02-16 13:37 | 2026-02-16 13:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:32 | 2026-02-16 13:32 | 2026-02-16 13:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:27 | 2026-02-16 13:27 | 2026-02-16 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:20 | 2026-02-16 13:20 | 2026-02-16 13:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:14 | 2026-02-16 13:14 | 2026-02-16 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:05 | 2026-02-16 13:05 | 2026-02-16 13:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:59 | 2026-02-16 12:59 | 2026-02-16 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:54 | 2026-02-16 12:54 | 2026-02-16 12:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:49 | 2026-02-16 12:49 | 2026-02-16 12:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:44 | 2026-02-16 12:44 | 2026-02-16 12:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:39 | 2026-02-16 12:39 | 2026-02-16 12:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-16 12:12 | 2026-02-16 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:05 | 2026-02-16 12:05 | 2026-02-16 12:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:53 | 2026-02-16 11:53 | 2026-02-16 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:48 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02-16 11:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:36 | 2026-02-16 11:36 | 2026-02-16 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:30 | 2026-02-16 11:30 | 2026-02-16 11:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:23 | 2026-02-16 11:23 | 2026-02-16 11:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:07 | 2026-02-16 11:07 | 2026-02-16 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:52 | 2026-02-16 10:52 | 2026-02-16 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:46 | 2026-02-16 10:46 | 2026-02-16 10:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:37 | 2026-02-16 10:37 | 2026-02-16 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:31 | 2026-02-16 10:31 | 2026-02-16 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:24 | 2026-02-16 10:24 | 2026-02-16 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:16 | 2026-02-16 10:16 | 2026-02-16 10:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:09 | 2026-02-16 10:09 | 2026-02-16 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:02 | 2026-02-16 10:02 | 2026-02-16 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:54 | 2026-02-16 09:54 | 2026-02-16 09:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:45 | 2026-02-16 09:45 | 2026-02-16 09:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:36 | 2026-02-16 09:36 | 2026-02-16 09:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:28 | 2026-02-16 09:28 | 2026-02-16 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:18 | 2026-02-16 09:18 | 2026-02-16 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:09 | 2026-02-16 09:09 | 2026-02-16 09:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:01 | 2026-02-16 09:01 | 2026-02-16 09:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 08:52 | 2026-02-16 08:52 | 2026-02-16 08:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 17:01 | 2026-02-15 17:01 | 2026-02-15 17:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 16:51 | 2026-02-15 16:51 | 2026-02-15 16:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:56 | 2026-02-15 15:56 | 2026-02-15 15:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:50 | 2026-02-15 15:50 | 2026-02-15 15:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:44 | 2026-02-15 15:44 | 2026-02-15 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:39 | 2026-02-15 15:39 | 2026-02-15 15:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:35 | 2026-02-15 15:35 | 2026-02-15 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-15 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:26 | 2026-02-15 15:26 | 2026-02-15 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:21 | 2026-02-15 15:21 | 2026-02-15 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:57 | 2026-02-15 13:57 | 2026-02-15 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:52 | 2026-02-15 13:52 | 2026-02-15 13:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:48 | 2026-02-15 13:48 | 2026-02-15 13:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:43 | 2026-02-15 13:43 | 2026-02-15 13:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:34 | 2026-02-15 13:34 | 2026-02-15 13:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:29 | 2026-02-15 13:29 | 2026-02-15 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:25 | 2026-02-15 13:25 | 2026-02-15 13:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:15 | 2026-02-15 13:15 | 2026-02-15 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:53 | 2026-02-15 12:53 | 2026-02-15 12:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:35 | 2026-02-15 12:35 | 2026-02-15 12:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:30 | 2026-02-15 12:30 | 2026-02-15 12:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:20 | 2026-02-15 12:20 | 2026-02-15 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:14 | 2026-02-15 12:14 | 2026-02-15 12:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:07 | 2026-02-15 12:07 | 2026-02-15 12:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 11:49 | 2026-02-15 11:49 | 2026-02-15 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 11:04 | 2026-02-15 11:04 | 2026-02-15 11:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:57 | 2026-02-15 10:57 | 2026-02-15 10:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:51 | 2026-02-15 10:51 | 2026-02-15 10:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:45 | 2026-02-15 10:45 | 2026-02-15 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:36 | 2026-02-15 10:36 | 2026-02-15 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:30 | 2026-02-15 10:30 | 2026-02-15 10:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:24 | 2026-02-15 10:24 | 2026-02-15 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:19 | 2026-02-15 10:19 | 2026-02-15 10:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:13 | 2026-02-15 10:13 | 2026-02-15 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:05 | 2026-02-15 10:05 | 2026-02-15 10:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:56 | 2026-02-15 09:56 | 2026-02-15 09:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:49 | 2026-02-15 09:49 | 2026-02-15 09:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:43 | 2026-02-15 09:43 | 2026-02-15 09:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:34 | 2026-02-15 09:34 | 2026-02-15 09:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:24 | 2026-02-15 09:24 | 2026-02-15 09:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:17 | 2026-02-15 09:17 | 2026-02-15 09:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:10 | 2026-02-15 09:10 | 2026-02-15 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:02 | 2026-02-15 09:02 | 2026-02-15 09:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 08:55 | 2026-02-15 08:55 | 2026-02-15 08:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 16:40 | 2026-02-14 16:40 | 2026-02-14 16:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-14 15:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:44 | 2026-02-14 15:44 | 2026-02-14 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:16 | 2026-02-14 15:16 | 2026-02-14 15:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-14 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:01 | 2026-02-14 15:01 | 2026-02-14 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:57 | 2026-02-14 14:57 | 2026-02-14 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:53 | 2026-02-14 14:53 | 2026-02-14 14:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:49 | 2026-02-14 14:49 | 2026-02-14 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:45 | 2026-02-14 14:45 | 2026-02-14 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:40 | 2026-02-14 14:40 | 2026-02-14 14:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:36 | 2026-02-14 14:36 | 2026-02-14 14:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:31 | 2026-02-14 14:31 | 2026-02-14 14:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:26 | 2026-02-14 14:26 | 2026-02-14 14:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:23 | 2026-02-14 14:23 | 2026-02-14 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:19 | 2026-02-14 14:19 | 2026-02-14 14:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:14 | 2026-02-14 14:14 | 2026-02-14 14:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:09 | 2026-02-14 14:09 | 2026-02-14 14:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:04 | 2026-02-14 14:04 | 2026-02-14 14:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:00 | 2026-02-14 14:00 | 2026-02-14 14:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:56 | 2026-02-14 13:56 | 2026-02-14 13:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:51 | 2026-02-14 13:51 | 2026-02-14 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:47 | 2026-02-14 13:47 | 2026-02-14 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:37 | 2026-02-14 13:37 | 2026-02-14 13:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:30 | 2026-02-14 13:30 | 2026-02-14 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:20 | 2026-02-14 13:20 | 2026-02-14 13:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:14 | 2026-02-14 13:14 | 2026-02-14 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:09 | 2026-02-14 13:09 | 2026-02-14 13:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:03 | 2026-02-14 13:03 | 2026-02-14 13:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-14 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 11:59 | 2026-02-14 12:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:40 | 2026-02-14 11:40 | 2026-02-14 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:34 | 2026-02-14 11:34 | 2026-02-14 11:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:26 | 2026-02-14 11:26 | 2026-02-14 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:19 | 2026-02-14 11:19 | 2026-02-14 11:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:13 | 2026-02-14 11:13 | 2026-02-14 11:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:07 | 2026-02-14 11:07 | 2026-02-14 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:56 | 2026-02-14 10:56 | 2026-02-14 10:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:48 | 2026-02-14 10:48 | 2026-02-14 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:42 | 2026-02-14 10:42 | 2026-02-14 10:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:35 | 2026-02-14 10:35 | 2026-02-14 10:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-14 10:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:15 | 2026-02-14 10:15 | 2026-02-14 10:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:07 | 2026-02-14 10:07 | 2026-02-14 10:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:57 | 2026-02-14 09:57 | 2026-02-14 09:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:48 | 2026-02-14 09:48 | 2026-02-14 09:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-14 09:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:26 | 2026-02-14 09:26 | 2026-02-14 09:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:16 | 2026-02-14 09:16 | 2026-02-14 09:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:07 | 2026-02-14 09:07 | 2026-02-14 09:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 08:57 | 2026-02-14 08:57 | 2026-02-14 08:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:59 | 2026-02-13 16:59 | 2026-02-13 17:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-13 16:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:39 | 2026-02-13 16:39 | 2026-02-13 16:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:31 | 2026-02-13 16:31 | 2026-02-13 16:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:22 | 2026-02-13 16:22 | 2026-02-13 16:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:16 | 2026-02-13 16:16 | 2026-02-13 16:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:11 | 2026-02-13 16:11 | 2026-02-13 16:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:05 | 2026-02-13 16:05 | 2026-02-13 16:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:59 | 2026-02-13 15:59 | 2026-02-13 16:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:54 | 2026-02-13 15:54 | 2026-02-13 15:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:48 | 2026-02-13 15:48 | 2026-02-13 15:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:43 | 2026-02-13 15:43 | 2026-02-13 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:39 | 2026-02-13 15:39 | 2026-02-13 15:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:34 | 2026-02-13 15:34 | 2026-02-13 15:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:29 | 2026-02-13 15:29 | 2026-02-13 15:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:24 | 2026-02-13 15:24 | 2026-02-13 15:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:19 | 2026-02-13 15:19 | 2026-02-13 15:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:13 | 2026-02-13 15:13 | 2026-02-13 15:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:08 | 2026-02-13 15:08 | 2026-02-13 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:03 | 2026-02-13 15:03 | 2026-02-13 15:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:59 | 2026-02-13 14:59 | 2026-02-13 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:54 | 2026-02-13 14:54 | 2026-02-13 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:49 | 2026-02-13 14:49 | 2026-02-13 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:44 | 2026-02-13 14:44 | 2026-02-13 14:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:38 | 2026-02-13 14:38 | 2026-02-13 14:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:31 | 2026-02-13 14:31 | 2026-02-13 14:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:26 | 2026-02-13 14:26 | 2026-02-13 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:21 | 2026-02-13 14:21 | 2026-02-13 14:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:15 | 2026-02-13 14:15 | 2026-02-13 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:10 | 2026-02-13 14:10 | 2026-02-13 14:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:05 | 2026-02-13 14:05 | 2026-02-13 14:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:00 | 2026-02-13 14:00 | 2026-02-13 14:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:55 | 2026-02-13 13:55 | 2026-02-13 13:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:49 | 2026-02-13 13:49 | 2026-02-13 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:44 | 2026-02-13 13:44 | 2026-02-13 13:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:39 | 2026-02-13 13:39 | 2026-02-13 13:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:34 | 2026-02-13 13:34 | 2026-02-13 13:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:30 | 2026-02-13 13:30 | 2026-02-13 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:25 | 2026-02-13 13:25 | 2026-02-13 13:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:20 | 2026-02-13 13:20 | 2026-02-13 13:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:14 | 2026-02-13 13:14 | 2026-02-13 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:09 | 2026-02-13 13:09 | 2026-02-13 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:03 | 2026-02-13 13:03 | 2026-02-13 13:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:56 | 2026-02-13 12:56 | 2026-02-13 12:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:50 | 2026-02-13 12:50 | 2026-02-13 12:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:42 | 2026-02-13 12:42 | 2026-02-13 12:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:28 | 2026-02-13 12:28 | 2026-02-13 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:52 | 2026-02-13 11:52 | 2026-02-13 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:46 | 2026-02-13 11:46 | 2026-02-13 11:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:41 | 2026-02-13 11:41 | 2026-02-13 11:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:26 | 2026-02-13 11:26 | 2026-02-13 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:17 | 2026-02-13 11:17 | 2026-02-13 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:05 | 2026-02-13 11:05 | 2026-02-13 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 10:58 | 2026-02-13 10:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:51 | 2026-02-13 10:51 | 2026-02-13 10:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:45 | 2026-02-13 10:45 | 2026-02-13 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:37 | 2026-02-13 10:37 | 2026-02-13 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:31 | 2026-02-13 10:31 | 2026-02-13 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:24 | 2026-02-13 10:24 | 2026-02-13 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:17 | 2026-02-13 10:17 | 2026-02-13 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:10 | 2026-02-13 10:10 | 2026-02-13 10:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:02 | 2026-02-13 10:02 | 2026-02-13 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:53 | 2026-02-13 09:53 | 2026-02-13 09:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:44 | 2026-02-13 09:44 | 2026-02-13 09:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:36 | 2026-02-13 09:36 | 2026-02-13 09:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:28 | 2026-02-13 09:28 | 2026-02-13 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:19 | 2026-02-13 09:19 | 2026-02-13 09:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:10 | 2026-02-13 09:10 | 2026-02-13 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-12 16:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:25 | 2026-02-12 16:25 | 2026-02-12 16:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:20 | 2026-02-12 16:20 | 2026-02-12 16:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:15 | 2026-02-12 16:15 | 2026-02-12 16:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:10 | 2026-02-12 16:10 | 2026-02-12 16:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:05 | 2026-02-12 16:05 | 2026-02-12 16:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:00 | 2026-02-12 16:00 | 2026-02-12 16:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:54 | 2026-02-12 15:54 | 2026-02-12 15:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:48 | 2026-02-12 15:48 | 2026-02-12 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:42 | 2026-02-12 15:42 | 2026-02-12 15:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:36 | 2026-02-12 15:36 | 2026-02-12 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:30 | 2026-02-12 15:30 | 2026-02-12 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 14:13 | 2026-02-12 14:13 | 2026-02-12 14:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 14:08 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02-12 14:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 13:41 | 2026-02-12 13:41 | 2026-02-12 13:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 13:35 | 2026-02-12 13:35 | 2026-02-12 13:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:21 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:55 | 2026-02-10 15:55 | 2026-02-10 15:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:35 | 2026-02-10 15:35 | 2026-02-10 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:25 | 2026-02-10 15:25 | 2026-02-10 15:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:15 | 2026-02-10 15:15 | 2026-02-10 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:06 | 2026-02-10 15:06 | 2026-02-10 15:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:54 | 2026-02-10 14:54 | 2026-02-10 14:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:45 | 2026-02-10 14:45 | 2026-02-10 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:34 | 2026-02-10 14:34 | 2026-02-10 14:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:24 | 2026-02-10 14:24 | 2026-02-10 14:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:15 | 2026-02-10 14:15 | 2026-02-10 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:02 | 2026-02-10 14:02 | 2026-02-10 14:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 13:03 | 2026-02-10 13:03 | 2026-02-10 13:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 12:49 | 2026-02-08 12:49 | 2026-02-08 12:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 12:41 | 2026-02-08 12:41 | 2026-02-08 12:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 12:35 | 2026-02-08 12:35 | 2026-02-08 12:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:48 | 2026-02-08 11:48 | 2026-02-08 11:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:17 | 2026-02-08 11:17 | 2026-02-08 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:11 | 2026-02-08 11:11 | 2026-02-08 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:05 | 2026-02-08 11:05 | 2026-02-08 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 13:57 | 2026-02-07 13:57 | 2026-02-07 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:28 | 2026-02-07 12:28 | 2026-02-07 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:22 | 2026-02-07 12:22 | 2026-02-07 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:13 | 2026-02-07 12:13 | 2026-02-07 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:07 | 2026-02-07 12:07 | 2026-02-07 12:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:03 | 2026-02-07 12:03 | 2026-02-07 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:58 | 2026-02-07 11:58 | 2026-02-07 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:53 | 2026-02-07 11:53 | 2026-02-07 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:45 | 2026-02-07 11:45 | 2026-02-07 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:40 | 2026-02-07 11:40 | 2026-02-07 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:34 | 2026-02-07 11:34 | 2026-02-07 11:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:28 | 2026-02-07 11:28 | 2026-02-07 11:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:21 | 2026-02-07 11:21 | 2026-02-07 11:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:36 | 2026-02-07 10:36 | 2026-02-07 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:26 | 2026-02-07 10:26 | 2026-02-07 10:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:20 | 2026-02-07 10:20 | 2026-02-07 10:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:14 | 2026-02-07 10:14 | 2026-02-07 10:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:44 | 2026-02-07 09:44 | 2026-02-07 09:45 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:27 | 2026-02-07 09:27 | 2026-02-07 09:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:21 | 2026-02-07 09:21 | 2026-02-07 09:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:13 | 2026-02-07 09:13 | 2026-02-07 09:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:47 | 2026-02-06 15:47 | 2026-02-06 15:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:41 | 2026-02-06 15:41 | 2026-02-06 15:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:35 | 2026-02-06 15:35 | 2026-02-06 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:29 | 2026-02-06 15:29 | 2026-02-06 15:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:23 | 2026-02-06 15:23 | 2026-02-06 15:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:08 | 2026-02-06 15:08 | 2026-02-06 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 14:30 | 2026-02-06 14:30 | 2026-02-06 14:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 14:06 | 2026-02-05 14:06 | 2026-02-05 14:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:53 | 2026-02-05 13:53 | 2026-02-05 13:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:47 | 2026-02-05 13:47 | 2026-02-05 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:27 | 2026-02-05 13:27 | 2026-02-05 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:22 | 2026-02-05 13:22 | 2026-02-05 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:16 | 2026-02-05 13:16 | 2026-02-05 13:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:12 | 2026-02-05 13:12 | 2026-02-05 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:06 | 2026-02-05 13:06 | 2026-02-05 13:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-05 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 12:20 | 2026-02-05 12:20 | 2026-02-05 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:17 | 2026-02-04 14:17 | 2026-02-04 14:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:10 | 2026-02-04 14:10 | 2026-02-04 14:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:06 | 2026-02-04 14:06 | 2026-02-04 14:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:02 | 2026-02-04 14:02 | 2026-02-04 14:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:58 | 2026-02-04 13:58 | 2026-02-04 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:51 | 2026-02-04 13:51 | 2026-02-04 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:32 | 2026-02-04 13:32 | 2026-02-04 13:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:26 | 2026-02-04 13:26 | 2026-02-04 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante.
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 17:47 | 2026-02-28 17:47 | 2026-02-28 18:22 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218400
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 17:14 | 2026-02-28 17:14 | 2026-02-28 17:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218401
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:28 | 2026-02-28 16:28 | 2026-02-28 16:35 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218402
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:23 | 2026-02-28 16:23 | 2026-02-28 16:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218403
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:14 | 2026-02-28 16:14 | 2026-02-28 16:16 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218404
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:12 | 2026-02-28 16:12 | 2026-02-28 16:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218405
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:01 | 2026-02-28 16:01 | 2026-02-28 16:05 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218406
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:59 | 2026-02-28 15:59 | 2026-02-28 16:01 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218407
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:46 | 2026-02-28 15:46 | 2026-02-28 15:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218408
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:15 | 2026-02-28 15:15 | 2026-02-28 15:17 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218409
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:10 | 2026-02-28 15:10 | 2026-02-28 15:12 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218410
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:01 | 2026-02-28 15:01 | 2026-02-28 15:03 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218411
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:57 | 2026-02-28 14:57 | 2026-02-28 15:01 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218412
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:55 | 2026-02-28 14:55 | 2026-02-28 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218413
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:36 | 2026-02-28 14:36 | 2026-02-28 14:39 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218414
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:23 | 2026-02-28 14:23 | 2026-02-28 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218415
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:45 | 2026-02-28 13:45 | 2026-02-28 13:51 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218416
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:38 | 2026-02-28 13:38 | 2026-02-28 13:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218417
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:37 | 2026-02-28 13:37 | 2026-02-28 13:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218418
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:13 | 2026-02-28 13:13 | 2026-02-28 13:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218419
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 12:12 | 2026-02-28 12:12 | 2026-02-28 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218420
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 11:53 | 2026-02-28 11:53 | 2026-02-28 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218421
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 11:37 | 2026-02-28 11:37 | 2026-02-28 11:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218422
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 11:14 | 2026-02-28 11:14 | 2026-02-28 11:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218423
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 10:45 | 2026-02-28 10:45 | 2026-02-28 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218424
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 10:32 | 2026-02-28 10:32 | 2026-02-28 10:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218425
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 10:19 | 2026-02-28 10:19 | 2026-02-28 10:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218426
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 09:51 | 2026-02-28 09:51 | 2026-02-28 09:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218427
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 09:11 | 2026-02-28 09:11 | 2026-02-28 09:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218428
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:46 | 2026-02-28 08:46 | 2026-02-28 08:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218429
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:35 | 2026-02-28 08:35 | 2026-02-28 08:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218430
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:21 | 2026-02-28 08:21 | 2026-02-28 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218431
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:05 | 2026-02-28 08:05 | 2026-02-28 08:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218432
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 06:38 | 2026-02-28 06:38 | 2026-02-28 06:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218433
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 05:58 | 2026-02-28 05:58 | 2026-02-28 06:38 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218434
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 05:58 | 2026-02-28 05:58 | 2026-02-28 06:38 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218435
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 18:35 | 2026-02-27 18:35 | 2026-02-27 18:39 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218436
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:48 | 2026-02-27 17:48 | 2026-02-27 18:39 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218437
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:47 | 2026-02-27 17:47 | 2026-02-27 17:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218438
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:46 | 2026-02-27 17:46 | 2026-02-27 17:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218439
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:45 | 2026-02-27 17:45 | 2026-02-27 17:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218440
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:43 | 2026-02-27 17:43 | 2026-02-27 17:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218441
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:42 | 2026-02-27 17:42 | 2026-02-27 17:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218442
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:41 | 2026-02-27 17:41 | 2026-02-27 17:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218443
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:40 | 2026-02-27 17:40 | 2026-02-27 17:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218444
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:37 | 2026-02-27 17:37 | 2026-02-27 17:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218445
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:36 | 2026-02-27 17:36 | 2026-02-27 17:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218446
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:31 | 2026-02-27 17:31 | 2026-02-27 17:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218447
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:26 | 2026-02-27 17:26 | 2026-02-27 17:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218448
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:24 | 2026-02-27 17:24 | 2026-02-27 17:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218449
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 16:28 | 2026-02-27 16:28 | 2026-02-27 16:35 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218450
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 16:13 | 2026-02-27 16:13 | 2026-02-27 16:20 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218451
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 16:04 | 2026-02-27 16:04 | 2026-02-27 16:11 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218452
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 15:51 | 2026-02-27 15:51 | 2026-02-27 15:58 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218453
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 14:56 | 2026-02-27 14:56 | 2026-02-27 15:51 | 0:54 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218454
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 14:30 | 2026-02-27 14:30 | 2026-02-27 14:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218455
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:55 | 2026-02-27 13:55 | 2026-02-27 13:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218456
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:42 | 2026-02-27 13:42 | 2026-02-27 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218457
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:19 | 2026-02-27 13:19 | 2026-02-27 13:23 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218458
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:05 | 2026-02-27 13:05 | 2026-02-27 13:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218459
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:03 | 2026-02-27 13:03 | 2026-02-27 13:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218460
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 12:48 | 2026-02-27 12:48 | 2026-02-27 12:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218461
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 12:28 | 2026-02-27 12:28 | 2026-02-27 12:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218462
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 12:00 | 2026-02-27 12:00 | 2026-02-27 12:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218463
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 11:36 | 2026-02-27 11:36 | 2026-02-27 11:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218464
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 11:24 | 2026-02-27 11:24 | 2026-02-27 11:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218465
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 10:35 | 2026-02-27 10:35 | 2026-02-27 10:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218466
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 10:17 | 2026-02-27 10:17 | 2026-02-27 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218467
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:48 | 2026-02-27 09:48 | 2026-02-27 09:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218468
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:47 | 2026-02-27 09:47 | 2026-02-27 09:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218469
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:35 | 2026-02-27 09:35 | 2026-02-27 09:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218470
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:18 | 2026-02-27 09:18 | 2026-02-27 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218471
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 08:38 | 2026-02-27 08:38 | 2026-02-27 08:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218472
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 07:40 | 2026-02-27 07:40 | 2026-02-27 07:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218473
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:55 | 2026-02-27 06:55 | 2026-02-27 07:01 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218474
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:53 | 2026-02-27 06:53 | 2026-02-27 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218475
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:45 | 2026-02-27 06:45 | 2026-02-27 06:51 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218476
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:38 | 2026-02-27 06:38 | 2026-02-27 06:39 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218477
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 06:38 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218478
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 06:38 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218479
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:04 | 2026-02-26 18:04 | 2026-02-26 18:43 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218480
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:03 | 2026-02-26 18:03 | 2026-02-26 18:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218481
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:02 | 2026-02-26 18:02 | 2026-02-26 18:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218482
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:01 | 2026-02-26 18:01 | 2026-02-26 18:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218483
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:00 | 2026-02-26 18:00 | 2026-02-26 18:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218484
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 17:58 | 2026-02-26 17:58 | 2026-02-26 17:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218485
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 17:57 | 2026-02-26 17:57 | 2026-02-26 17:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218486
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 14:10 | 2026-02-26 14:10 | 2026-02-26 14:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218487
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:47 | 2026-02-26 13:47 | 2026-02-26 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218488
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:35 | 2026-02-26 13:35 | 2026-02-26 13:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218489
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:22 | 2026-02-26 13:22 | 2026-02-26 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218490
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:14 | 2026-02-26 13:14 | 2026-02-26 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218491
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:01 | 2026-02-26 13:01 | 2026-02-26 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218492
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:48 | 2026-02-26 12:48 | 2026-02-26 12:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218493
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:37 | 2026-02-26 12:37 | 2026-02-26 12:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218494
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:25 | 2026-02-26 12:25 | 2026-02-26 12:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218495
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:08 | 2026-02-26 12:08 | 2026-02-26 12:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218496
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-26 12:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218497
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 11:32 | 2026-02-26 11:32 | 2026-02-26 11:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218498
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 11:16 | 2026-02-26 11:16 | 2026-02-26 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218499
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 10:46 | 2026-02-26 10:46 | 2026-02-26 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218500
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 10:25 | 2026-02-26 10:25 | 2026-02-26 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218501
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 10:05 | 2026-02-26 10:05 | 2026-02-26 10:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218502
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 09:30 | 2026-02-26 09:30 | 2026-02-26 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218503
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 07:02 | 2026-02-26 07:02 | 2026-02-26 07:08 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218504
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 06:52 | 2026-02-26 06:52 | 2026-02-26 06:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218505
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 06:04 | 2026-02-26 06:04 | 2026-02-26 06:51 | 0:47 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218506
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 06:04 | 2026-02-26 06:04 | 2026-02-26 06:51 | 0:47 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218507
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-26 05:56 | 11:52 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218508
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 17:10 | 2026-02-25 17:10 | 2026-02-25 17:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218509
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 15:34 | 2026-02-25 15:34 | 2026-02-25 15:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218510
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 14:59 | 2026-02-25 14:59 | 2026-02-25 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218511
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 14:26 | 2026-02-25 14:26 | 2026-02-25 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218512
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 14:09 | 2026-02-25 14:09 | 2026-02-25 14:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218513
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 13:58 | 2026-02-25 13:58 | 2026-02-25 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218514
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 13:50 | 2026-02-25 13:50 | 2026-02-25 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218515
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:54 | 2026-02-25 12:54 | 2026-02-25 12:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218516
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:27 | 2026-02-25 12:27 | 2026-02-25 12:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218517
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:13 | 2026-02-25 12:13 | 2026-02-25 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218518
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:04 | 2026-02-25 12:04 | 2026-02-25 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218519
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:51 | 2026-02-25 11:51 | 2026-02-25 11:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218520
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:39 | 2026-02-25 11:39 | 2026-02-25 11:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218521
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:24 | 2026-02-25 11:24 | 2026-02-25 11:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218522
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:15 | 2026-02-25 11:15 | 2026-02-25 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218523
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 10:48 | 2026-02-25 10:48 | 2026-02-25 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218524
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 10:38 | 2026-02-25 10:38 | 2026-02-25 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218525
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 10:22 | 2026-02-25 10:22 | 2026-02-25 10:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218526
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 09:59 | 2026-02-25 09:59 | 2026-02-25 10:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218527
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 09:46 | 2026-02-25 09:46 | 2026-02-25 09:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218528
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 09:28 | 2026-02-25 09:28 | 2026-02-25 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218529
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 08:46 | 2026-02-25 08:46 | 2026-02-25 08:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218530
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-25 07:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218531
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:21 | 2026-02-25 07:21 | 2026-02-25 07:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218532
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:05 | 2026-02-25 07:05 | 2026-02-25 07:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218533
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:03 | 2026-02-25 07:03 | 2026-02-25 07:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218534
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:02 | 2026-02-25 07:02 | 2026-02-25 07:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218535
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 05:58 | 2026-02-25 05:58 | 2026-02-25 07:02 | 1:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218536
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:09 | 2026-02-24 18:09 | 2026-02-24 18:44 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218537
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:08 | 2026-02-24 18:08 | 2026-02-24 18:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218538
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:07 | 2026-02-24 18:07 | 2026-02-24 18:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218539
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:06 | 2026-02-24 18:06 | 2026-02-24 18:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218540
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:05 | 2026-02-24 18:05 | 2026-02-24 18:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218541
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:02 | 2026-02-24 18:02 | 2026-02-24 18:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218542
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 17:33 | 2026-02-24 17:33 | 2026-02-24 17:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218543
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 17:07 | 2026-02-24 17:07 | 2026-02-24 17:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218544
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 16:57 | 2026-02-24 16:57 | 2026-02-24 16:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218545
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 16:51 | 2026-02-24 16:51 | 2026-02-24 16:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218546
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 16:10 | 2026-02-24 16:10 | 2026-02-24 16:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218547
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 14:56 | 2026-02-24 14:56 | 2026-02-24 14:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218548
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 14:29 | 2026-02-24 14:29 | 2026-02-24 14:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218549
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:46 | 2026-02-24 12:46 | 2026-02-24 12:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218550
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:31 | 2026-02-24 12:31 | 2026-02-24 12:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218551
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:14 | 2026-02-24 12:14 | 2026-02-24 12:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218552
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:03 | 2026-02-24 12:03 | 2026-02-24 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218553
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 11:45 | 2026-02-24 11:45 | 2026-02-24 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218554
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 11:26 | 2026-02-24 11:26 | 2026-02-24 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218555
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 11:08 | 2026-02-24 11:08 | 2026-02-24 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218556
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 10:54 | 2026-02-24 10:54 | 2026-02-24 10:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218557
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 10:26 | 2026-02-24 10:26 | 2026-02-24 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218558
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 10:18 | 2026-02-24 10:18 | 2026-02-24 10:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218559
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 09:09 | 2026-02-24 09:09 | 2026-02-24 09:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218560
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 08:34 | 2026-02-24 08:34 | 2026-02-24 08:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218561
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:06 | 2026-02-24 07:06 | 2026-02-24 07:09 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218562
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:02 | 2026-02-24 07:02 | 2026-02-24 07:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218563
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:01 | 2026-02-24 07:01 | 2026-02-24 07:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218564
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218565
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:59 | 2026-02-24 06:59 | 2026-02-24 07:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218566
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:57 | 2026-02-24 06:57 | 2026-02-24 06:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218567
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:52 | 2026-02-24 06:52 | 2026-02-24 06:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218568
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:50 | 2026-02-24 06:50 | 2026-02-24 06:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218569
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:49 | 2026-02-24 06:49 | 2026-02-24 06:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218570
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:48 | 2026-02-24 06:48 | 2026-02-24 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218571
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:47 | 2026-02-24 06:47 | 2026-02-24 06:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218572
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:45 | 2026-02-24 06:45 | 2026-02-24 06:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218573
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:43 | 2026-02-24 06:43 | 2026-02-24 06:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218574
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:00 | 2026-02-24 06:00 | 2026-02-24 06:43 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218575
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 18:09 | 2026-02-23 18:09 | 2026-02-23 18:46 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218576
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-23 16:24 | 2026-02-23 16:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218577
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 15:23 | 2026-02-23 15:23 | 2026-02-23 15:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218578
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 14:58 | 2026-02-23 14:58 | 2026-02-23 14:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218579
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 14:45 | 2026-02-23 14:45 | 2026-02-23 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218580
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 14:18 | 2026-02-23 14:18 | 2026-02-23 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218581
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-23 13:58 | 2026-02-23 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218582
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 13:39 | 2026-02-23 13:39 | 2026-02-23 13:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218583
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 13:20 | 2026-02-23 13:20 | 2026-02-23 13:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218584
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:55 | 2026-02-23 12:55 | 2026-02-23 12:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218585
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:40 | 2026-02-23 12:40 | 2026-02-23 12:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218586
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:30 | 2026-02-23 12:30 | 2026-02-23 12:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218587
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:03 | 2026-02-23 12:03 | 2026-02-23 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218588
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:44 | 2026-02-23 11:44 | 2026-02-23 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218589
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:42 | 2026-02-23 11:42 | 2026-02-23 22:41 | 10:59 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218590
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:16 | 2026-02-23 11:16 | 2026-02-23 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218591
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:08 | 2026-02-23 11:08 | 2026-02-23 11:15 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218592
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:59 | 2026-02-23 10:59 | 2026-02-23 11:05 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218593
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:57 | 2026-02-23 10:57 | 2026-02-23 10:59 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218594
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:47 | 2026-02-23 10:47 | 2026-02-23 10:55 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218595
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:43 | 2026-02-23 10:43 | 2026-02-23 10:48 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218596
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:42 | 2026-02-23 10:42 | 2026-02-23 10:43 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218597
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:37 | 2026-02-23 10:37 | 2026-02-23 21:36 | 10:59 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218598
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:25 | 2026-02-23 10:25 | 2026-02-23 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218599
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:02 | 2026-02-23 10:02 | 2026-02-23 10:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218600
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 09:51 | 2026-02-23 09:51 | 2026-02-23 09:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218601
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 09:42 | 2026-02-23 09:42 | 2026-02-23 09:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218602
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 08:55 | 2026-02-23 08:55 | 2026-02-23 08:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218603
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 08:45 | 2026-02-23 08:45 | 2026-02-23 08:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218604
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 06:49 | 2026-02-23 06:49 | 2026-02-23 06:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218605
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 06:03 | 2026-02-23 06:03 | 2026-02-23 06:49 | 0:46 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218606
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 06:02 | 2026-02-23 06:02 | 2026-02-23 06:49 | 0:46 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218607
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:41 | 2026-02-22 18:41 | 2026-02-22 18:45 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218608
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:02 | 2026-02-22 18:02 | 2026-02-22 18:45 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218609
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:02 | 2026-02-22 18:02 | 2026-02-22 18:35 | 0:33 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218610
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:01 | 2026-02-22 18:01 | 2026-02-22 18:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218611
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:54 | 2026-02-22 17:54 | 2026-02-22 18:01 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218612
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-22 17:47 | 2026-02-22 17:54 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218613
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:40 | 2026-02-22 17:40 | 2026-02-22 17:47 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218614
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:38 | 2026-02-22 17:38 | 2026-02-22 17:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218615
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:32 | 2026-02-22 17:32 | 2026-02-22 17:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218616
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:30 | 2026-02-22 17:30 | 2026-02-22 17:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218617
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:28 | 2026-02-22 17:28 | 2026-02-22 17:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218618
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:24 | 2026-02-22 17:24 | 2026-02-22 17:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218619
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:21 | 2026-02-22 17:21 | 2026-02-22 17:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218620
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:35 | 2026-02-22 15:35 | 2026-02-22 16:16 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218621
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:34 | 2026-02-22 15:34 | 2026-02-22 15:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218622
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:33 | 2026-02-22 15:33 | 2026-02-22 15:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218623
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:32 | 2026-02-22 15:32 | 2026-02-22 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218624
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:31 | 2026-02-22 15:31 | 2026-02-22 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218625
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:24 | 2026-02-22 15:24 | 2026-02-22 15:30 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218626
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:17 | 2026-02-22 15:17 | 2026-02-22 15:23 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218627
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 12:56 | 2026-02-22 12:56 | 2026-02-22 13:07 | 0:11 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218628
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 12:50 | 2026-02-22 12:50 | 2026-02-22 12:51 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218629
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 12:27 | 2026-02-22 12:27 | 2026-02-22 12:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218630
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 11:52 | 2026-02-22 11:52 | 2026-02-22 11:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218631
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 11:34 | 2026-02-22 11:34 | 2026-02-22 11:35 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218632
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 10:49 | 2026-02-22 10:49 | 2026-02-22 10:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218633
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 10:10 | 2026-02-22 10:10 | 2026-02-22 10:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218634
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 09:30 | 2026-02-22 09:30 | 2026-02-22 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218635
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 06:39 | 2026-02-22 06:39 | 2026-02-22 06:46 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218636
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 06:34 | 2026-02-22 06:34 | 2026-02-22 06:36 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218637
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 05:54 | 2026-02-22 05:54 | 2026-02-22 06:34 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218638
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 05:53 | 2026-02-22 05:53 | 2026-02-22 06:34 | 0:41 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218639
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 18:46 | 2026-02-21 18:46 | 2026-02-21 18:48 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218640
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 18:11 | 2026-02-21 18:11 | 2026-02-21 18:48 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218641
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 18:10 | 2026-02-21 18:10 | 2026-02-21 18:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218642
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 16:53 | 2026-02-21 16:53 | 2026-02-21 16:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218643
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 16:04 | 2026-02-21 16:04 | 2026-02-21 16:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218644
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 15:29 | 2026-02-21 15:29 | 2026-02-21 15:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218645
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 15:15 | 2026-02-21 15:15 | 2026-02-21 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218646
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 15:06 | 2026-02-21 15:06 | 2026-02-21 15:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218647
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:53 | 2026-02-21 14:53 | 2026-02-21 14:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218648
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:42 | 2026-02-21 14:42 | 2026-02-21 14:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218649
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:34 | 2026-02-21 14:34 | 2026-02-21 14:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218650
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:23 | 2026-02-21 14:23 | 2026-02-21 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218651
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 12:35 | 2026-02-21 12:35 | 2026-02-21 12:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218652
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218653
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 12:01 | 2026-02-21 12:01 | 2026-02-21 12:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218654
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 11:38 | 2026-02-21 11:38 | 2026-02-21 11:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218655
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 11:12 | 2026-02-21 11:12 | 2026-02-21 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218656
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 10:40 | 2026-02-21 10:40 | 2026-02-21 10:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218657
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 09:56 | 2026-02-21 09:56 | 2026-02-21 09:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218658
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 09:19 | 2026-02-21 09:19 | 2026-02-21 09:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218659
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 09:09 | 2026-02-21 09:09 | 2026-02-21 09:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218660
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 08:43 | 2026-02-21 08:43 | 2026-02-21 08:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218661
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 08:30 | 2026-02-21 08:30 | 2026-02-21 08:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218662
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 06:45 | 2026-02-21 06:45 | 2026-02-21 06:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218663
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 06:43 | 2026-02-21 06:43 | 2026-02-21 06:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218664
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 05:47 | 2026-02-21 05:47 | 2026-02-21 06:43 | 0:56 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218665
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:15 | 2026-02-20 18:15 | 2026-02-20 18:50 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218666
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:14 | 2026-02-20 18:14 | 2026-02-20 18:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218667
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:13 | 2026-02-20 18:13 | 2026-02-20 18:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218668
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:12 | 2026-02-20 18:12 | 2026-02-20 18:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218669
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:11 | 2026-02-20 18:11 | 2026-02-20 18:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218670
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:06 | 2026-02-20 18:06 | 2026-02-20 18:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218671
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 17:59 | 2026-02-20 17:59 | 2026-02-20 18:02 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218672
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 17:43 | 2026-02-20 17:43 | 2026-02-20 17:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218673
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 14:30 | 2026-02-20 14:30 | 2026-02-20 14:32 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218674
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 14:03 | 2026-02-20 14:03 | 2026-02-20 14:07 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218675
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:48 | 2026-02-20 13:48 | 2026-02-20 13:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218676
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:26 | 2026-02-20 13:26 | 2026-02-20 13:30 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218677
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:18 | 2026-02-20 13:18 | 2026-02-20 13:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218678
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:01 | 2026-02-20 13:01 | 2026-02-20 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218679
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 12:47 | 2026-02-20 12:47 | 2026-02-20 12:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218680
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 12:12 | 2026-02-20 12:12 | 2026-02-20 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218681
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 11:52 | 2026-02-20 11:52 | 2026-02-20 11:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218682
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 11:26 | 2026-02-20 11:26 | 2026-02-20 11:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218683
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 11:11 | 2026-02-20 11:11 | 2026-02-20 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218684
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:59 | 2026-02-20 10:59 | 2026-02-20 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218685
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:44 | 2026-02-20 10:44 | 2026-02-20 10:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218686
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:33 | 2026-02-20 10:33 | 2026-02-20 10:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218687
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:17 | 2026-02-20 10:17 | 2026-02-20 10:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218688
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:07 | 2026-02-20 10:07 | 2026-02-20 10:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218689
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 09:52 | 2026-02-20 09:52 | 2026-02-20 09:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218690
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 09:32 | 2026-02-20 09:32 | 2026-02-20 09:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218691
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 09:15 | 2026-02-20 09:15 | 2026-02-20 09:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218692
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 07:08 | 2026-02-20 07:08 | 2026-02-20 07:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218693
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 07:06 | 2026-02-20 07:06 | 2026-02-20 07:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218694
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 06:54 | 2026-02-20 06:54 | 2026-02-20 06:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218695
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 06:46 | 2026-02-20 06:46 | 2026-02-20 06:53 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218696
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 06:43 | 2026-02-20 06:43 | 2026-02-20 06:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218697
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 05:58 | 2026-02-20 05:58 | 2026-02-20 06:43 | 0:44 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218698
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 05:58 | 2026-02-20 05:58 | 2026-02-20 06:43 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218699
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218700
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:05 | 2026-02-19 18:05 | 2026-02-19 18:39 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218701
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:04 | 2026-02-19 18:04 | 2026-02-19 18:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218702
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:03 | 2026-02-19 18:03 | 2026-02-19 18:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218703
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:02 | 2026-02-19 18:02 | 2026-02-19 18:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218704
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-19 18:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218705
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 17:59 | 2026-02-19 17:59 | 2026-02-19 18:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218706
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 15:57 | 2026-02-19 15:57 | 2026-02-19 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218707
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 15:22 | 2026-02-19 15:22 | 2026-02-19 15:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218708
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 14:49 | 2026-02-19 14:49 | 2026-02-19 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218709
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 14:15 | 2026-02-19 14:15 | 2026-02-19 14:24 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218710
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 14:13 | 2026-02-19 14:13 | 2026-02-19 14:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218711
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:56 | 2026-02-19 13:56 | 2026-02-19 13:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218712
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:51 | 2026-02-19 13:51 | 2026-02-19 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218713
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:46 | 2026-02-19 13:46 | 2026-02-19 13:47 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218714
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:29 | 2026-02-19 13:29 | 2026-02-19 13:30 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218715
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:21 | 2026-02-19 13:21 | 2026-02-19 13:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218716
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:59 | 2026-02-19 12:59 | 2026-02-19 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218717
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:33 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218718
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:20 | 2026-02-19 12:20 | 2026-02-19 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218719
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:06 | 2026-02-19 12:06 | 2026-02-19 12:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218720
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218721
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 11:34 | 2026-02-19 11:34 | 2026-02-19 11:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218722
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 11:17 | 2026-02-19 11:17 | 2026-02-19 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218723
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 10:30 | 2026-02-19 10:30 | 2026-02-19 10:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218724
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 10:17 | 2026-02-19 10:17 | 2026-02-19 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218725
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 09:45 | 2026-02-19 09:45 | 2026-02-19 09:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218726
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 09:22 | 2026-02-19 09:22 | 2026-02-19 09:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218727
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 09:06 | 2026-02-19 09:06 | 2026-02-19 09:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218728
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 08:56 | 2026-02-19 08:56 | 2026-02-19 08:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218729
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 08:44 | 2026-02-19 08:44 | 2026-02-19 08:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218730
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 05:48 | 2026-02-19 05:48 | 2026-02-19 06:32 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218731
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 05:47 | 2026-02-19 05:47 | 2026-02-19 06:32 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218732
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 18:20 | 2026-02-18 18:20 | 2026-02-18 18:51 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218733
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 18:18 | 2026-02-18 18:18 | 2026-02-18 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218734
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 17:39 | 2026-02-18 17:39 | 2026-02-18 17:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218735
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 17:38 | 2026-02-18 17:38 | 2026-02-18 17:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218736
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 17:24 | 2026-02-18 17:24 | 2026-02-18 17:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218737
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 16:23 | 2026-02-18 16:23 | 2026-02-18 16:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218738
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:48 | 2026-02-18 15:48 | 2026-02-18 15:55 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218739
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:47 | 2026-02-18 15:47 | 2026-02-18 15:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218740
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:45 | 2026-02-18 15:45 | 2026-02-18 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218741
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:04 | 2026-02-18 15:04 | 2026-02-18 15:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218742
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 14:51 | 2026-02-18 14:51 | 2026-02-18 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218743
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 14:44 | 2026-02-18 14:44 | 2026-02-18 14:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218744
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 12:31 | 2026-02-18 12:31 | 2026-02-18 12:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218745
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 12:16 | 2026-02-18 12:16 | 2026-02-18 12:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218746
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 11:37 | 2026-02-18 11:37 | 2026-02-18 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218747
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 11:28 | 2026-02-18 11:28 | 2026-02-18 11:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218748
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 11:14 | 2026-02-18 11:14 | 2026-02-18 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218749
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 10:37 | 2026-02-18 10:37 | 2026-02-18 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218750
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218751
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 09:19 | 2026-02-18 09:19 | 2026-02-18 09:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218752
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 09:05 | 2026-02-18 09:05 | 2026-02-18 09:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218753
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-18 08:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218754
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 08:28 | 2026-02-18 08:28 | 2026-02-18 08:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218755
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 08:07 | 2026-02-18 08:07 | 2026-02-18 08:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218756
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 07:43 | 2026-02-18 07:43 | 2026-02-18 07:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218757
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 07:25 | 2026-02-18 07:25 | 2026-02-18 07:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218758
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 06:48 | 2026-02-18 06:48 | 2026-02-18 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218759
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 06:28 | 2026-02-18 06:28 | 2026-02-18 06:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218760
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 06:13 | 2026-02-18 06:13 | 2026-02-18 06:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218761
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 05:45 | 2026-02-18 05:45 | 2026-02-18 06:13 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218762
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 05:44 | 2026-02-18 05:44 | 2026-02-18 06:13 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218763
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 17:38 | 2026-02-17 17:38 | 2026-02-17 18:53 | 1:15 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218764
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 17:27 | 2026-02-17 17:27 | 2026-02-17 17:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218765
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:59 | 2026-02-17 16:59 | 2026-02-17 17:09 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218766
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:52 | 2026-02-17 16:52 | 2026-02-17 16:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218767
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:19 | 2026-02-17 16:19 | 2026-02-17 16:21 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218768
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 15:24 | 2026-02-17 15:24 | 2026-02-17 15:31 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218769
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 15:18 | 2026-02-17 15:18 | 2026-02-17 15:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218770
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 14:25 | 2026-02-17 14:25 | 2026-02-17 14:26 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218771
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:59 | 2026-02-17 13:59 | 2026-02-17 14:08 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218772
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:57 | 2026-02-17 13:57 | 2026-02-17 13:59 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218773
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:33 | 2026-02-17 13:33 | 2026-02-17 13:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218774
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:17 | 2026-02-17 13:17 | 2026-02-17 13:19 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218775
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:10 | 2026-02-17 13:10 | 2026-02-17 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218776
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 12:39 | 2026-02-17 12:39 | 2026-02-17 12:50 | 0:12 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218777
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 12:16 | 2026-02-17 12:16 | 2026-02-17 12:18 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218778
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:38 | 2026-02-17 11:38 | 2026-02-17 11:40 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218779
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:35 | 2026-02-17 11:35 | 2026-02-17 11:38 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218780
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:33 | 2026-02-17 11:33 | 2026-02-17 11:34 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218781
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:15 | 2026-02-17 11:15 | 2026-02-17 11:18 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218782
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:11 | 2026-02-17 11:11 | 2026-02-17 11:14 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218783
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:59 | 2026-02-17 10:59 | 2026-02-17 11:01 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218784
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:47 | 2026-02-17 10:47 | 2026-02-17 10:50 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218785
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:44 | 2026-02-17 10:44 | 2026-02-17 10:47 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218786
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:28 | 2026-02-17 10:28 | 2026-02-17 10:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218787
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 09:46 | 2026-02-17 09:46 | 2026-02-17 09:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218788
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 09:18 | 2026-02-17 09:18 | 2026-02-17 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218789
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 09:04 | 2026-02-17 09:04 | 2026-02-17 09:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218790
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 08:49 | 2026-02-17 08:49 | 2026-02-17 08:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218791
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 08:30 | 2026-02-17 08:30 | 2026-02-17 08:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218792
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 08:05 | 2026-02-17 08:05 | 2026-02-17 08:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218793
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:43 | 2026-02-17 07:43 | 2026-02-17 07:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218794
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:34 | 2026-02-17 07:34 | 2026-02-17 07:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218795
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:19 | 2026-02-17 07:19 | 2026-02-17 07:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218796
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:07 | 2026-02-17 07:07 | 2026-02-17 07:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218797
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:57 | 2026-02-17 06:57 | 2026-02-17 06:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218798
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:47 | 2026-02-17 06:47 | 2026-02-17 06:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218799
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:39 | 2026-02-17 06:39 | 2026-02-17 06:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218800
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:31 | 2026-02-17 06:31 | 2026-02-17 06:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218801
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:25 | 2026-02-17 06:25 | 2026-02-17 06:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218802
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:10 | 2026-02-17 06:10 | 2026-02-17 06:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218803
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:09 | 2026-02-17 06:09 | 2026-02-17 06:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218804
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 05:41 | 2026-02-17 05:41 | 2026-02-17 06:09 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218805
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 05:40 | 2026-02-17 05:40 | 2026-02-17 06:09 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218806
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:19 | 2026-02-16 18:19 | 2026-02-16 18:54 | 0:36 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218807
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:18 | 2026-02-16 18:18 | 2026-02-16 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218808
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:17 | 2026-02-16 18:17 | 2026-02-16 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218809
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-16 18:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218810
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-16 18:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218811
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 17:02 | 2026-02-16 17:02 | 2026-02-16 17:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218812
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 16:43 | 2026-02-16 16:43 | 2026-02-16 16:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218813
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 16:21 | 2026-02-16 16:21 | 2026-02-16 16:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218814
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 16:00 | 2026-02-16 16:00 | 2026-02-16 16:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218815
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 15:42 | 2026-02-16 15:42 | 2026-02-16 15:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218816
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 15:25 | 2026-02-16 15:25 | 2026-02-16 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218817
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 15:24 | 2026-02-16 15:24 | 2026-02-16 15:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218818
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:42 | 2026-02-16 14:42 | 2026-02-16 14:46 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218819
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:40 | 2026-02-16 14:40 | 2026-02-16 14:42 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218820
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:22 | 2026-02-16 14:22 | 2026-02-16 14:23 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218821
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:18 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218822
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:05 | 2026-02-16 14:05 | 2026-02-16 14:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218823
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218824
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:49 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02-16 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218825
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:45 | 2026-02-16 13:45 | 2026-02-16 13:48 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218826
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:35 | 2026-02-16 13:35 | 2026-02-16 13:37 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218827
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:15 | 2026-02-16 13:15 | 2026-02-16 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218828
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:12 | 2026-02-16 13:12 | 2026-02-16 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218829
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:58 | 2026-02-16 12:58 | 2026-02-16 13:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218830
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:48 | 2026-02-16 12:48 | 2026-02-16 12:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218831
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:34 | 2026-02-16 12:34 | 2026-02-16 12:37 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218832
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:03 | 2026-02-16 12:03 | 2026-02-16 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218833
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:44 | 2026-02-16 11:44 | 2026-02-16 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218834
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:26 | 2026-02-16 11:26 | 2026-02-16 11:28 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218835
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:24 | 2026-02-16 11:24 | 2026-02-16 11:25 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218836
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:17 | 2026-02-16 11:17 | 2026-02-16 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218837
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:16 | 2026-02-16 11:16 | 2026-02-16 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218838
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:09 | 2026-02-16 11:09 | 2026-02-16 11:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218839
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 10:52 | 2026-02-16 10:52 | 2026-02-16 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218840
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 10:41 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218841
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 10:33 | 2026-02-16 10:33 | 2026-02-16 10:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218842
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-16 09:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218843
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 09:11 | 2026-02-16 09:11 | 2026-02-16 09:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218844
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 08:39 | 2026-02-16 08:39 | 2026-02-16 08:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218845
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 08:24 | 2026-02-16 08:24 | 2026-02-16 08:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218846
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:43 | 2026-02-16 07:43 | 2026-02-16 07:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218847
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:32 | 2026-02-16 07:32 | 2026-02-16 07:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218848
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:23 | 2026-02-16 07:23 | 2026-02-16 07:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218849
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:15 | 2026-02-16 07:15 | 2026-02-16 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218850
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:06 | 2026-02-16 07:06 | 2026-02-16 07:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218851
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:54 | 2026-02-16 06:54 | 2026-02-16 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218852
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:33 | 2026-02-16 06:33 | 2026-02-16 06:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218853
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:11 | 2026-02-16 06:11 | 2026-02-16 06:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218854
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:09 | 2026-02-16 06:09 | 2026-02-16 06:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218855
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 05:40 | 2026-02-16 05:40 | 2026-02-16 06:09 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218856
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 05:40 | 2026-02-16 05:40 | 2026-02-16 06:09 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218857
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:20 | 2026-02-15 18:20 | 2026-02-15 18:57 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218858
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:19 | 2026-02-15 18:19 | 2026-02-15 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218859
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:18 | 2026-02-15 18:18 | 2026-02-15 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218860
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:17 | 2026-02-15 18:17 | 2026-02-15 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218861
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:16 | 2026-02-15 18:16 | 2026-02-15 18:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218862
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:15 | 2026-02-15 18:15 | 2026-02-15 18:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218863
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 17:17 | 2026-02-15 17:17 | 2026-02-15 17:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218864
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 16:54 | 2026-02-15 16:54 | 2026-02-15 16:55 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218865
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 15:53 | 2026-02-15 15:53 | 2026-02-15 15:58 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218866
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02-15 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218867
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 15:14 | 2026-02-15 15:14 | 2026-02-15 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218868
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 14:50 | 2026-02-15 14:50 | 2026-02-15 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218869
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 14:18 | 2026-02-15 14:18 | 2026-02-15 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218870
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 14:06 | 2026-02-15 14:06 | 2026-02-15 14:09 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218871
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 13:57 | 2026-02-15 13:57 | 2026-02-15 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218872
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 13:36 | 2026-02-15 13:36 | 2026-02-15 13:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218873
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-15 13:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218874
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218875
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 12:30 | 2026-02-15 12:30 | 2026-02-15 12:32 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218876
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 12:22 | 2026-02-15 12:22 | 2026-02-15 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218877
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 11:43 | 2026-02-15 11:43 | 2026-02-15 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218878
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 11:13 | 2026-02-15 11:13 | 2026-02-15 11:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218879
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 10:48 | 2026-02-15 10:48 | 2026-02-15 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218880
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 10:06 | 2026-02-15 10:06 | 2026-02-15 10:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218881
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 08:50 | 2026-02-15 08:50 | 2026-02-15 08:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218882
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:39 | 2026-02-15 07:39 | 2026-02-15 07:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218883
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:28 | 2026-02-15 07:28 | 2026-02-15 07:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218884
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:12 | 2026-02-15 07:12 | 2026-02-15 07:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218885
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:00 | 2026-02-15 07:00 | 2026-02-15 07:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218886
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:49 | 2026-02-15 06:49 | 2026-02-15 06:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218887
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:42 | 2026-02-15 06:42 | 2026-02-15 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218888
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:25 | 2026-02-15 06:25 | 2026-02-15 06:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218889
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:10 | 2026-02-15 06:10 | 2026-02-15 06:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218890
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:09 | 2026-02-15 06:09 | 2026-02-15 06:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218891
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 05:39 | 2026-02-15 05:39 | 2026-02-15 06:09 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218892
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 05:39 | 2026-02-15 05:39 | 2026-02-15 06:09 | 0:30 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218893
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:20 | 2026-02-14 18:20 | 2026-02-14 18:56 | 0:36 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218894
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:19 | 2026-02-14 18:19 | 2026-02-14 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218895
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:18 | 2026-02-14 18:18 | 2026-02-14 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218896
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:17 | 2026-02-14 18:17 | 2026-02-14 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218897
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:16 | 2026-02-14 18:16 | 2026-02-14 18:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218898
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218899
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:24 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218900
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 16:12 | 2026-02-14 16:12 | 2026-02-14 16:15 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218901
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 15:48 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02-14 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218902
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 15:13 | 2026-02-14 15:13 | 2026-02-14 15:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218903
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 14:24 | 2026-02-14 14:24 | 2026-02-14 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218904
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:59 | 2026-02-14 13:59 | 2026-02-14 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218905
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:45 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218906
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-14 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218907
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:10 | 2026-02-14 13:10 | 2026-02-14 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218908
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:54 | 2026-02-14 12:54 | 2026-02-14 12:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218909
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-14 12:43 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218910
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:38 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02-14 12:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218911
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:22 | 2026-02-14 12:22 | 2026-02-14 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218912
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:03 | 2026-02-14 12:03 | 2026-02-14 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218913
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:44 | 2026-02-14 11:44 | 2026-02-14 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218914
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:42 | 2026-02-14 11:42 | 2026-02-14 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218915
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:14 | 2026-02-14 11:14 | 2026-02-14 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218916
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:00 | 2026-02-14 11:00 | 2026-02-14 11:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218917
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:57 | 2026-02-14 10:57 | 2026-02-14 11:00 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218918
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:49 | 2026-02-14 10:49 | 2026-02-14 10:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218919
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:46 | 2026-02-14 10:46 | 2026-02-14 10:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218920
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:44 | 2026-02-14 10:44 | 2026-02-14 10:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218921
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:26 | 2026-02-14 10:26 | 2026-02-14 10:27 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218922
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:22 | 2026-02-14 10:22 | 2026-02-14 10:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218923
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:04 | 2026-02-14 10:04 | 2026-02-14 10:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218924
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:50 | 2026-02-14 09:50 | 2026-02-14 09:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218925
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:40 | 2026-02-14 09:40 | 2026-02-14 09:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218926
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:21 | 2026-02-14 09:21 | 2026-02-14 09:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218927
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:04 | 2026-02-14 09:04 | 2026-02-14 09:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218928
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 08:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218929
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 08:02 | 2026-02-14 08:02 | 2026-02-14 08:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218930
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 07:43 | 2026-02-14 07:43 | 2026-02-14 07:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218931
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 07:30 | 2026-02-14 07:30 | 2026-02-14 07:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218932
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 07:06 | 2026-02-14 07:06 | 2026-02-14 07:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218933
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:53 | 2026-02-14 06:53 | 2026-02-14 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218934
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:41 | 2026-02-14 06:41 | 2026-02-14 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218935
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:30 | 2026-02-14 06:30 | 2026-02-14 06:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218936
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:08 | 2026-02-14 06:08 | 2026-02-14 06:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218937
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 05:39 | 2026-02-14 05:39 | 2026-02-14 06:08 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218938
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 05:39 | 2026-02-14 05:39 | 2026-02-14 06:08 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218939
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-13 18:57 | 0:36 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218940
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-13 18:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218941
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:18 | 2026-02-13 18:18 | 2026-02-13 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218942
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:17 | 2026-02-13 18:17 | 2026-02-13 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218943
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:16 | 2026-02-13 18:16 | 2026-02-13 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218944
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:15 | 2026-02-13 18:15 | 2026-02-13 18:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218945
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 17:03 | 2026-02-13 17:03 | 2026-02-13 17:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218946
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 16:05 | 2026-02-13 16:05 | 2026-02-13 16:10 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218947
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 15:16 | 2026-02-13 15:16 | 2026-02-13 15:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218948
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:58 | 2026-02-13 14:58 | 2026-02-13 15:04 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218949
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:54 | 2026-02-13 14:54 | 2026-02-13 14:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218950
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:50 | 2026-02-13 14:50 | 2026-02-13 14:52 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218951
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:23 | 2026-02-13 14:23 | 2026-02-13 14:26 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218952
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:16 | 2026-02-13 14:16 | 2026-02-13 14:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218953
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 13:37 | 2026-02-13 13:37 | 2026-02-13 13:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218954
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 13:15 | 2026-02-13 13:15 | 2026-02-13 13:20 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218955
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 13:11 | 2026-02-13 13:11 | 2026-02-13 13:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218956
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 12:55 | 2026-02-13 12:55 | 2026-02-13 12:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218957
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 12:53 | 2026-02-13 12:53 | 2026-02-13 12:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218958
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 12:42 | 2026-02-13 12:42 | 2026-02-13 12:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218959
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 11:51 | 2026-02-13 11:51 | 2026-02-13 11:55 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218960
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 11:45 | 2026-02-13 11:45 | 2026-02-13 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218961
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 11:31 | 2026-02-13 11:31 | 2026-02-13 11:36 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218962
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 10:41 | 2026-02-13 10:41 | 2026-02-13 10:44 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218963
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:56 | 2026-02-13 09:56 | 2026-02-13 10:38 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218964
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:46 | 2026-02-13 09:46 | 2026-02-13 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218965
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-13 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218966
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:12 | 2026-02-13 09:12 | 2026-02-13 09:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218967
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:59 | 2026-02-13 08:59 | 2026-02-13 09:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218968
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:47 | 2026-02-13 08:47 | 2026-02-13 08:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218969
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:34 | 2026-02-13 08:34 | 2026-02-13 08:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218970
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:21 | 2026-02-13 08:21 | 2026-02-13 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218971
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:06 | 2026-02-13 08:06 | 2026-02-13 08:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218972
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:51 | 2026-02-13 07:51 | 2026-02-13 07:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218973
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:39 | 2026-02-13 07:39 | 2026-02-13 07:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218974
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:24 | 2026-02-13 07:24 | 2026-02-13 07:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218975
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:14 | 2026-02-13 07:14 | 2026-02-13 07:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218976
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:04 | 2026-02-13 07:04 | 2026-02-13 07:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218977
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 06:56 | 2026-02-13 06:56 | 2026-02-13 06:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218978
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 06:47 | 2026-02-13 06:47 | 2026-02-13 06:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218979
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 06:38 | 2026-02-13 06:38 | 2026-02-13 06:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218980
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 05:39 | 2026-02-13 05:39 | 2026-02-13 06:13 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218981
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 05:39 | 2026-02-13 05:39 | 2026-02-13 06:13 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218982
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 18:53 | 2026-02-12 18:53 | 2026-02-12 18:55 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218983
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:55 | 0:54 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218984
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:40 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218985
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 17:26 | 2026-02-12 17:26 | 2026-02-12 17:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218986
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 17:17 | 2026-02-12 17:17 | 2026-02-12 17:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218987
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 17:04 | 2026-02-12 17:04 | 2026-02-12 17:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218988
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:53 | 2026-02-12 16:53 | 2026-02-12 16:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218989
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:39 | 2026-02-12 16:39 | 2026-02-12 16:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218990
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:26 | 2026-02-12 16:26 | 2026-02-12 16:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218991
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:07 | 2026-02-12 16:07 | 2026-02-12 16:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218992
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:56 | 2026-02-12 15:56 | 2026-02-12 15:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218993
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:45 | 2026-02-12 15:45 | 2026-02-12 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218994
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:32 | 2026-02-12 15:32 | 2026-02-12 15:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218995
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:13 | 2026-02-12 15:13 | 2026-02-12 15:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218996
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:59 | 2026-02-12 14:59 | 2026-02-12 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218997
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:49 | 2026-02-12 14:49 | 2026-02-12 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218998
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:36 | 2026-02-12 14:36 | 2026-02-12 14:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218999
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:26 | 2026-02-12 14:26 | 2026-02-12 14:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219000
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:16 | 2026-02-12 14:16 | 2026-02-12 14:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219001
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:58 | 2026-02-12 13:58 | 2026-02-12 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219002
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:47 | 2026-02-12 13:47 | 2026-02-12 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219003
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:16 | 2026-02-12 13:16 | 2026-02-12 13:18 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219004
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:13 | 2026-02-12 13:13 | 2026-02-12 13:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219005
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:53 | 2026-02-12 12:53 | 2026-02-12 12:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219006
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-12 12:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219007
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:24 | 2026-02-12 12:24 | 2026-02-12 12:28 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219008
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:15 | 2026-02-12 12:15 | 2026-02-12 12:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219009
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 11:58 | 2026-02-12 11:58 | 2026-02-12 11:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219010
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 11:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219011
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 11:11 | 2026-02-12 11:11 | 2026-02-12 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219012
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:58 | 2026-02-12 10:58 | 2026-02-12 10:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219013
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:38 | 2026-02-12 10:38 | 2026-02-12 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219014
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:35 | 2026-02-12 10:35 | 2026-02-12 10:37 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219015
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:31 | 2026-02-12 10:31 | 2026-02-12 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219016
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:31 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219017
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:31 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219018
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:31 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219019
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:24 | 2026-02-12 10:24 | 2026-02-12 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219020
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:09 | 2026-02-12 10:09 | 2026-02-12 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219021
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 09:46 | 2026-02-12 09:46 | 2026-02-12 09:48 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219022
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 09:19 | 2026-02-12 09:19 | 2026-02-12 09:20 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219023
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 08:51 | 2026-02-12 08:51 | 2026-02-12 08:53 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219024
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 08:21 | 2026-02-12 08:21 | 2026-02-12 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219025
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 08:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219026
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 07:35 | 2026-02-12 07:35 | 2026-02-12 07:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219027
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 07:24 | 2026-02-12 07:24 | 2026-02-12 07:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219028
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 07:14 | 2026-02-12 07:14 | 2026-02-12 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219029
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 06:57 | 2026-02-12 06:57 | 2026-02-12 06:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219030
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 06:33 | 2026-02-12 06:33 | 2026-02-12 06:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219031
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 06:11 | 2026-02-12 06:11 | 2026-02-12 06:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219032
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 05:44 | 2026-02-12 05:44 | 2026-02-12 06:05 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219033
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 05:43 | 2026-02-12 05:43 | 2026-02-12 06:05 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219034
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 18:48 | 2026-02-11 18:48 | 2026-02-11 18:51 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219035
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 18:04 | 2026-02-11 18:04 | 2026-02-11 18:51 | 0:47 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219036
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 17:15 | 2026-02-11 17:15 | 2026-02-11 17:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219037
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 16:56 | 2026-02-11 16:56 | 2026-02-11 16:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219038
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 16:31 | 2026-02-11 16:31 | 2026-02-11 16:42 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219039
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 16:08 | 2026-02-11 16:08 | 2026-02-11 16:18 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219040
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 15:50 | 2026-02-11 15:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219041
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 15:37 | 2026-02-11 15:37 | 2026-02-11 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219042
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 15:02 | 2026-02-11 15:02 | 2026-02-11 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219043
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:32 | 2026-02-11 14:32 | 2026-02-11 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219044
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:06 | 2026-02-11 14:06 | 2026-02-11 14:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219045
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 13:50 | 2026-02-11 13:50 | 2026-02-11 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219046
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 13:30 | 2026-02-11 13:30 | 2026-02-11 13:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219047
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 13:17 | 2026-02-11 13:17 | 2026-02-11 13:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219048
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:50 | 2026-02-11 12:50 | 2026-02-11 12:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219049
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:36 | 2026-02-11 12:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219050
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:23 | 2026-02-11 12:23 | 2026-02-11 12:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219051
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:13 | 2026-02-11 12:13 | 2026-02-11 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219052
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:56 | 2026-02-11 11:56 | 2026-02-11 11:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219053
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:44 | 2026-02-11 11:44 | 2026-02-11 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219054
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:17 | 2026-02-11 11:17 | 2026-02-11 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219055
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:02 | 2026-02-11 11:02 | 2026-02-11 11:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219056
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:49 | 2026-02-11 10:49 | 2026-02-11 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219057
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:36 | 2026-02-11 10:36 | 2026-02-11 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219058
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:14 | 2026-02-11 10:14 | 2026-02-11 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219059
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:02 | 2026-02-11 10:02 | 2026-02-11 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219060
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:49 | 2026-02-11 09:49 | 2026-02-11 09:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219061
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219062
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:18 | 2026-02-11 09:18 | 2026-02-11 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219063
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:04 | 2026-02-11 09:04 | 2026-02-11 09:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219064
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219065
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 08:36 | 2026-02-11 08:36 | 2026-02-11 08:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219066
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 08:01 | 2026-02-11 08:01 | 2026-02-11 08:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219067
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 06:47 | 2026-02-11 06:47 | 2026-02-11 06:54 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219068
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 06:43 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219069
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 06:43 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219070
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 18:21 | 2026-02-10 18:21 | 2026-02-10 18:28 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219071
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 18:20 | 2026-02-10 18:20 | 2026-02-10 18:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219072
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 18:18 | 2026-02-10 18:18 | 2026-02-10 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219073
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 17:54 | 2026-02-10 17:54 | 2026-02-10 17:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219074
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 16:59 | 2026-02-10 16:59 | 2026-02-10 16:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219075
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 16:41 | 2026-02-10 16:41 | 2026-02-10 16:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219076
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 16:32 | 2026-02-10 16:32 | 2026-02-10 16:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219077
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 14:41 | 2026-02-10 14:41 | 2026-02-10 14:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219078
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 14:25 | 2026-02-10 14:25 | 2026-02-10 14:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219079
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 14:03 | 2026-02-10 14:03 | 2026-02-10 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219080
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 13:36 | 2026-02-10 13:36 | 2026-02-10 13:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219081
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 13:13 | 2026-02-10 13:13 | 2026-02-10 13:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219082
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 12:51 | 2026-02-10 12:51 | 2026-02-10 12:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219083
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 12:39 | 2026-02-10 12:39 | 2026-02-10 12:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219084
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 12:02 | 2026-02-10 12:02 | 2026-02-10 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219085
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 11:46 | 2026-02-10 11:46 | 2026-02-10 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219086
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 11:04 | 2026-02-10 11:04 | 2026-02-10 11:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219087
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 10:52 | 2026-02-10 10:52 | 2026-02-10 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219088
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 10:28 | 2026-02-10 10:28 | 2026-02-10 10:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219089
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:51 | 2026-02-10 07:51 | 2026-02-10 07:58 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219090
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:36 | 2026-02-10 07:36 | 2026-02-10 07:43 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219091
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:29 | 2026-02-10 07:29 | 2026-02-10 07:36 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219092
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-10 07:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219093
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:27 | 2026-02-10 07:27 | 2026-02-10 07:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219094
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:26 | 2026-02-10 07:26 | 2026-02-10 07:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219095
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:25 | 2026-02-10 07:25 | 2026-02-10 07:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219096
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:24 | 2026-02-10 07:24 | 2026-02-10 07:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219097
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 07:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219098
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:22 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02-10 07:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219099
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:21 | 2026-02-10 07:21 | 2026-02-10 07:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219100
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:20 | 2026-02-10 07:20 | 2026-02-10 07:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219101
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:19 | 2026-02-10 07:19 | 2026-02-10 07:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219102
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:18 | 2026-02-10 07:18 | 2026-02-10 07:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219103
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:18 | 2026-02-10 07:18 | 2026-02-10 07:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219104
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:17 | 2026-02-10 07:17 | 2026-02-10 07:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219105
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:16 | 2026-02-10 07:16 | 2026-02-10 07:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219106
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219107
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:14 | 2026-02-10 07:14 | 2026-02-10 07:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219108
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:13 | 2026-02-10 07:13 | 2026-02-10 07:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219109
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:06 | 2026-02-10 07:06 | 2026-02-10 07:12 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219110
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 05:50 | 2026-02-10 05:50 | 2026-02-10 06:05 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219111
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 05:50 | 2026-02-10 05:50 | 2026-02-10 06:05 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219112
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-09 18:54 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219113
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:24 | 2026-02-09 18:24 | 2026-02-09 18:54 | 0:30 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219114
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:23 | 2026-02-09 18:23 | 2026-02-09 18:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219115
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-09 18:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219116
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:20 | 2026-02-09 18:20 | 2026-02-09 18:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219117
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 17:31 | 2026-02-09 17:31 | 2026-02-09 17:38 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219118
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 17:08 | 2026-02-09 17:08 | 2026-02-09 17:30 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219119
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 17:00 | 2026-02-09 17:00 | 2026-02-09 17:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219120
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 16:27 | 2026-02-09 16:27 | 2026-02-09 16:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219121
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 16:06 | 2026-02-09 16:06 | 2026-02-09 16:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219122
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 15:42 | 2026-02-09 15:42 | 2026-02-09 15:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219123
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 15:28 | 2026-02-09 15:28 | 2026-02-09 15:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219124
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 15:11 | 2026-02-09 15:11 | 2026-02-09 15:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219125
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 14:15 | 2026-02-09 14:15 | 2026-02-09 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219126
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:56 | 2026-02-09 13:56 | 2026-02-09 13:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219127
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:26 | 2026-02-09 13:26 | 2026-02-09 13:28 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219128
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:12 | 2026-02-09 13:12 | 2026-02-09 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219129
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:01 | 2026-02-09 13:01 | 2026-02-09 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219130
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 12:51 | 2026-02-09 12:51 | 2026-02-09 12:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219131
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 12:21 | 2026-02-09 12:21 | 2026-02-09 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219132
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:56 | 2026-02-09 11:56 | 2026-02-09 11:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219133
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:17 | 2026-02-09 11:17 | 2026-02-09 11:18 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219134
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:05 | 2026-02-09 11:05 | 2026-02-09 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219135
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 10:55 | 2026-02-09 10:55 | 2026-02-09 10:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219136
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 10:47 | 2026-02-09 10:47 | 2026-02-09 10:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219137
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 10:39 | 2026-02-09 10:39 | 2026-02-09 10:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219138
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:50 | 2026-02-09 09:50 | 2026-02-09 09:56 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219139
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:36 | 2026-02-09 09:36 | 2026-02-09 09:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219140
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:33 | 2026-02-09 09:33 | 2026-02-09 09:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219141
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:32 | 2026-02-09 09:32 | 2026-02-09 09:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219142
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:22 | 2026-02-09 09:22 | 2026-02-09 09:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219143
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:16 | 2026-02-09 09:16 | 2026-02-09 09:18 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219144
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:11 | 2026-02-09 09:11 | 2026-02-09 09:16 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219145
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 08:33 | 2026-02-09 08:33 | 2026-02-09 08:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219146
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 05:51 | 2026-02-09 05:51 | 2026-02-09 06:55 | 1:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219147
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:52 | 2026-02-08 18:52 | 2026-02-08 18:55 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219148
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:55 | 0:43 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219149
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:38 | 0:25 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219150
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:12 | 2026-02-08 18:12 | 2026-02-08 18:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219151
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:11 | 2026-02-08 18:11 | 2026-02-08 18:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219152
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:10 | 2026-02-08 18:10 | 2026-02-08 18:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219153
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:08 | 2026-02-08 18:08 | 2026-02-08 18:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219154
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:07 | 2026-02-08 18:07 | 2026-02-08 18:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219155
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:06 | 2026-02-08 18:06 | 2026-02-08 18:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219156
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:04 | 2026-02-08 18:04 | 2026-02-08 18:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219157
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-08 17:06 | 0:13 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219158
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:52 | 2026-02-08 16:52 | 2026-02-08 16:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219159
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:51 | 2026-02-08 16:51 | 2026-02-08 16:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219160
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:50 | 2026-02-08 16:50 | 2026-02-08 16:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219161
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:49 | 2026-02-08 16:49 | 2026-02-08 16:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219162
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:48 | 2026-02-08 16:48 | 2026-02-08 16:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219163
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:47 | 2026-02-08 16:47 | 2026-02-08 16:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219164
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:46 | 2026-02-08 16:46 | 2026-02-08 16:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219165
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 14:46 | 2026-02-08 14:46 | 2026-02-08 14:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219166
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-08 14:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219167
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 14:02 | 2026-02-08 14:02 | 2026-02-08 14:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219168
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 13:49 | 2026-02-08 13:49 | 2026-02-08 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219169
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 13:07 | 2026-02-08 13:07 | 2026-02-08 13:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219170
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 12:23 | 2026-02-08 12:23 | 2026-02-08 12:25 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219171
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:53 | 2026-02-08 11:53 | 2026-02-08 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219172
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:32 | 2026-02-08 11:32 | 2026-02-08 11:34 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219173
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:27 | 2026-02-08 11:27 | 2026-02-08 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219174
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:07 | 2026-02-08 11:07 | 2026-02-08 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219175
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 10:41 | 2026-02-08 10:41 | 2026-02-08 10:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219176
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 10:24 | 2026-02-08 10:24 | 2026-02-08 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219177
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 10:01 | 2026-02-08 10:01 | 2026-02-08 10:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219178
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 09:51 | 2026-02-08 09:51 | 2026-02-08 09:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219179
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:56 | 2026-02-08 08:56 | 2026-02-08 08:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219180
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:40 | 2026-02-08 08:40 | 2026-02-08 08:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219181
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:22 | 2026-02-08 08:22 | 2026-02-08 08:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219182
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:06 | 2026-02-08 08:06 | 2026-02-08 08:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219183
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 05:46 | 2026-02-08 05:46 | 2026-02-08 06:30 | 0:44 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219184
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 05:46 | 2026-02-08 05:46 | 2026-02-08 06:30 | 0:44 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219185
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 17:58 | 2026-02-07 17:58 | 2026-02-07 18:55 | 0:57 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219186
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 17:56 | 2026-02-07 17:56 | 2026-02-07 17:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219187
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 15:01 | 2026-02-07 15:01 | 2026-02-07 15:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219188
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 14:26 | 2026-02-07 14:26 | 2026-02-07 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219189
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 13:50 | 2026-02-07 13:50 | 2026-02-07 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219190
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 13:35 | 2026-02-07 13:35 | 2026-02-07 13:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219191
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 13:11 | 2026-02-07 13:11 | 2026-02-07 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219192
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:51 | 2026-02-07 12:51 | 2026-02-07 12:55 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219193
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-07 12:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219194
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:28 | 2026-02-07 12:28 | 2026-02-07 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219195
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:02 | 2026-02-07 12:02 | 2026-02-07 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219196
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 11:44 | 2026-02-07 11:44 | 2026-02-07 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219197
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 11:26 | 2026-02-07 11:26 | 2026-02-07 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219198
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 11:07 | 2026-02-07 11:07 | 2026-02-07 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219199
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 10:48 | 2026-02-07 10:48 | 2026-02-07 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219200
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 10:35 | 2026-02-07 10:35 | 2026-02-07 10:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219201
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 10:14 | 2026-02-07 10:14 | 2026-02-07 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219202
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 09:58 | 2026-02-07 09:58 | 2026-02-07 09:59 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219203
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 09:35 | 2026-02-07 09:35 | 2026-02-07 09:38 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219204
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 09:00 | 2026-02-07 09:00 | 2026-02-07 09:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219205
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 08:58 | 2026-02-07 08:58 | 2026-02-07 08:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219206
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 08:45 | 2026-02-07 08:45 | 2026-02-07 08:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219207
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 08:16 | 2026-02-07 08:16 | 2026-02-07 08:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219208
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:53 | 2026-02-07 07:53 | 2026-02-07 07:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219209
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:32 | 2026-02-07 07:32 | 2026-02-07 07:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219210
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:22 | 2026-02-07 07:22 | 2026-02-07 07:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219211
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:15 | 2026-02-07 07:15 | 2026-02-07 07:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219212
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:02 | 2026-02-07 07:02 | 2026-02-07 07:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219213
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 06:51 | 2026-02-07 06:51 | 2026-02-07 06:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219214
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 05:39 | 2026-02-07 05:39 | 2026-02-07 06:18 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219215
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 05:38 | 2026-02-07 05:38 | 2026-02-07 06:18 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219216
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 18:15 | 2026-02-06 18:15 | 2026-02-06 18:17 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219217
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:54 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219218
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219219
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 16:11 | 2026-02-06 16:11 | 2026-02-06 16:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219220
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 15:39 | 2026-02-06 15:39 | 2026-02-06 15:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219221
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219222
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 14:58 | 2026-02-06 14:58 | 2026-02-06 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219223
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 14:41 | 2026-02-06 14:41 | 2026-02-06 14:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219224
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 14:16 | 2026-02-06 14:16 | 2026-02-06 14:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219225
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 13:58 | 2026-02-06 13:58 | 2026-02-06 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219226
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 13:45 | 2026-02-06 13:45 | 2026-02-06 13:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219227
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 13:32 | 2026-02-06 13:32 | 2026-02-06 13:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219228
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:55 | 2026-02-06 12:55 | 2026-02-06 12:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219229
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:34 | 2026-02-06 12:34 | 2026-02-06 12:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219230
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:20 | 2026-02-06 12:20 | 2026-02-06 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219231
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:04 | 2026-02-06 12:04 | 2026-02-06 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219232
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 11:49 | 2026-02-06 11:49 | 2026-02-06 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219233
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 11:13 | 2026-02-06 11:13 | 2026-02-06 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219234
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:40 | 2026-02-06 10:40 | 2026-02-06 10:44 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219235
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:38 | 2026-02-06 10:38 | 2026-02-06 10:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219236
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:26 | 2026-02-06 10:26 | 2026-02-06 10:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219237
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:17 | 2026-02-06 10:17 | 2026-02-06 10:19 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219238
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:13 | 2026-02-06 10:13 | 2026-02-06 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219239
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:01 | 2026-02-06 10:01 | 2026-02-06 10:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219240
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 09:48 | 2026-02-06 09:48 | 2026-02-06 09:51 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219241
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 09:30 | 2026-02-06 09:30 | 2026-02-06 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219242
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 09:10 | 2026-02-06 09:10 | 2026-02-06 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219243
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 08:38 | 2026-02-06 08:38 | 2026-02-06 08:41 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219244
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 08:33 | 2026-02-06 08:33 | 2026-02-06 08:34 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219245
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:50 | 2026-02-06 07:50 | 2026-02-06 07:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219246
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:28 | 2026-02-06 07:28 | 2026-02-06 07:30 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219247
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:14 | 2026-02-06 07:14 | 2026-02-06 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219248
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:04 | 2026-02-06 07:04 | 2026-02-06 07:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219249
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 06:52 | 2026-02-06 06:52 | 2026-02-06 06:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219250
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 06:41 | 2026-02-06 06:41 | 2026-02-06 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219251
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 05:40 | 2026-02-06 05:40 | 2026-02-06 06:20 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219252
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 05:40 | 2026-02-06 05:40 | 2026-02-06 06:20 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219253
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 18:31 | 2026-02-05 18:31 | 2026-02-05 19:01 | 0:30 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219254
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 18:29 | 2026-02-05 18:29 | 2026-02-05 18:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219255
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:44 | 2026-02-05 17:44 | 2026-02-05 17:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219256
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:23 | 2026-02-05 17:23 | 2026-02-05 17:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219257
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:10 | 2026-02-05 17:10 | 2026-02-05 17:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219258
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-05 17:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219259
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 15:59 | 2026-02-05 15:59 | 2026-02-05 16:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219260
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 14:14 | 2026-02-05 14:14 | 2026-02-05 14:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219261
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219262
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219263
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 13:05 | 2026-02-05 13:05 | 2026-02-05 13:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219264
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 12:43 | 2026-02-05 12:43 | 2026-02-05 12:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219265
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 12:23 | 2026-02-05 12:23 | 2026-02-05 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219266
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 12:03 | 2026-02-05 12:03 | 2026-02-05 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219267
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-05 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219268
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 11:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219269
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 11:16 | 2026-02-05 11:16 | 2026-02-05 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219270
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:59 | 2026-02-05 10:59 | 2026-02-05 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219271
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:43 | 2026-02-05 10:43 | 2026-02-05 10:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219272
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:28 | 2026-02-05 10:28 | 2026-02-05 10:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219273
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:16 | 2026-02-05 10:16 | 2026-02-05 10:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219274
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 09:48 | 2026-02-05 09:48 | 2026-02-05 09:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219275
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 09:27 | 2026-02-05 09:27 | 2026-02-05 09:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219276
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 09:16 | 2026-02-05 09:16 | 2026-02-05 09:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219277
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 08:58 | 2026-02-05 08:58 | 2026-02-05 08:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219278
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 08:41 | 2026-02-05 08:41 | 2026-02-05 08:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219279
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 08:10 | 2026-02-05 08:10 | 2026-02-05 08:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219280
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 07:10 | 2026-02-05 07:10 | 2026-02-05 07:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219281
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 07:06 | 2026-02-05 07:06 | 2026-02-05 07:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219282
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 06:54 | 2026-02-05 06:54 | 2026-02-05 06:55 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219283
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 06:48 | 2026-02-05 06:48 | 2026-02-05 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219284
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 05:49 | 2026-02-05 05:49 | 2026-02-05 06:37 | 0:48 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219285
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 05:48 | 2026-02-05 05:48 | 2026-02-05 06:37 | 0:48 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219286
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 18:26 | 2026-02-04 18:26 | 2026-02-04 18:31 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219287
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 16:53 | 2026-02-04 16:53 | 2026-02-04 16:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219288
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 15:50 | 2026-02-04 15:50 | 2026-02-04 15:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219289
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 15:31 | 2026-02-04 15:31 | 2026-02-04 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219290
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 15:23 | 2026-02-04 15:23 | 2026-02-04 15:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219291
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:57 | 2026-02-04 14:57 | 2026-02-04 14:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219292
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:43 | 2026-02-04 14:43 | 2026-02-04 14:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219293
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:24 | 2026-02-04 14:24 | 2026-02-04 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219294
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:09 | 2026-02-04 14:09 | 2026-02-04 14:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219295
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:57 | 2026-02-04 13:57 | 2026-02-04 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219296
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:35 | 2026-02-04 13:35 | 2026-02-04 13:37 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219297
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:22 | 2026-02-04 13:22 | 2026-02-04 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219298
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:07 | 2026-02-04 13:07 | 2026-02-04 13:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219299
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 12:45 | 2026-02-04 12:45 | 2026-02-04 12:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219300
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 12:29 | 2026-02-04 12:29 | 2026-02-04 12:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219301
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 12:13 | 2026-02-04 12:13 | 2026-02-04 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219302
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:59 | 2026-02-04 11:59 | 2026-02-04 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219303
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:40 | 2026-02-04 11:40 | 2026-02-04 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219304
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:29 | 2026-02-04 11:29 | 2026-02-04 11:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219305
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:16 | 2026-02-04 11:16 | 2026-02-04 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219306
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:54 | 2026-02-04 10:54 | 2026-02-04 10:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219307
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:24 | 2026-02-04 10:24 | 2026-02-04 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219308
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:14 | 2026-02-04 10:14 | 2026-02-04 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219309
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:03 | 2026-02-04 10:03 | 2026-02-04 10:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219310
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 09:51 | 2026-02-04 09:51 | 2026-02-04 09:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219311
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 09:39 | 2026-02-04 09:39 | 2026-02-04 09:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219312
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 09:11 | 2026-02-04 09:11 | 2026-02-04 09:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219313
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 08:54 | 2026-02-04 08:54 | 2026-02-04 08:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219314
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 07:32 | 2026-02-04 07:32 | 2026-02-04 07:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219315
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 06:19 | 2026-02-04 06:19 | 2026-02-04 06:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219316
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 05:45 | 2026-02-04 05:45 | 2026-02-04 06:19 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219317
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 05:44 | 2026-02-04 05:44 | 2026-02-04 06:19 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219318
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-03 18:54 | 1:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219319
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 17:25 | 2026-02-03 17:25 | 2026-02-03 17:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219320
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 17:18 | 2026-02-03 17:18 | 2026-02-03 17:25 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219321
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 16:04 | 2026-02-03 16:04 | 2026-02-03 16:16 | 0:12 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219322
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 15:36 | 2026-02-03 15:36 | 2026-02-03 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219323
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 15:07 | 2026-02-03 15:07 | 2026-02-03 15:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219324
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 14:57 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02-03 14:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219325
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 14:28 | 2026-02-03 14:28 | 2026-02-03 14:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219326
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 13:50 | 2026-02-03 13:50 | 2026-02-03 13:52 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219327
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 13:42 | 2026-02-03 13:42 | 2026-02-03 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219328
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 13:17 | 2026-02-03 13:17 | 2026-02-03 13:20 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219329
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:54 | 2026-02-03 12:54 | 2026-02-03 12:55 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219330
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-03 12:40 | 2026-02-03 12:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219331
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:32 | 2026-02-03 12:32 | 2026-02-03 12:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219332
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:19 | 2026-02-03 12:19 | 2026-02-03 12:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219333
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:03 | 2026-02-03 12:03 | 2026-02-03 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219334
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:40 | 2026-02-03 11:40 | 2026-02-03 11:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219335
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:24 | 2026-02-03 11:24 | 2026-02-03 11:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219336
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:12 | 2026-02-03 11:12 | 2026-02-03 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219337
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:59 | 2026-02-03 10:59 | 2026-02-03 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219338
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:45 | 2026-02-03 10:45 | 2026-02-03 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219339
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:22 | 2026-02-03 10:22 | 2026-02-03 10:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219340
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:09 | 2026-02-03 10:09 | 2026-02-03 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219341
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:56 | 2026-02-03 09:56 | 2026-02-03 09:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219342
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:40 | 2026-02-03 09:40 | 2026-02-03 09:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219343
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:23 | 2026-02-03 09:23 | 2026-02-03 09:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219344
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:03 | 2026-02-03 09:03 | 2026-02-03 09:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219345
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 08:52 | 2026-02-03 08:52 | 2026-02-03 08:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219346
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 08:36 | 2026-02-03 08:36 | 2026-02-03 08:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219347
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 08:20 | 2026-02-03 08:20 | 2026-02-03 08:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219348
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 06:41 | 2026-02-03 06:41 | 2026-02-03 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219349
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 06:36 | 2026-02-03 06:36 | 2026-02-03 06:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219350
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 05:45 | 2026-02-03 05:45 | 2026-02-03 06:35 | 0:50 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219351
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 05:45 | 2026-02-03 05:45 | 2026-02-03 06:35 | 0:50 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219352
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:55 | 2026-02-02 18:55 | 2026-02-02 18:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219353
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:27 | 2026-02-02 18:27 | 2026-02-02 18:58 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219354
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:26 | 2026-02-02 18:26 | 2026-02-02 18:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219355
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-02 18:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219356
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:22 | 2026-02-02 18:22 | 2026-02-02 18:24 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219357
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 17:12 | 2026-02-02 17:12 | 2026-02-02 17:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219358
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 17:02 | 2026-02-02 17:02 | 2026-02-02 17:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219359
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 16:45 | 2026-02-02 16:45 | 2026-02-02 16:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219360
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 16:19 | 2026-02-02 16:19 | 2026-02-02 16:21 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219361
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:56 | 2026-02-02 15:56 | 2026-02-02 15:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219362
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:45 | 2026-02-02 15:45 | 2026-02-02 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219363
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:21 | 2026-02-02 15:21 | 2026-02-02 15:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219364
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:01 | 2026-02-02 15:01 | 2026-02-02 15:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219365
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 14:18 | 2026-02-02 14:18 | 2026-02-02 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219366
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:50 | 2026-02-02 13:50 | 2026-02-02 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219367
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:34 | 2026-02-02 13:34 | 2026-02-02 13:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219368
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:24 | 2026-02-02 13:24 | 2026-02-02 13:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219369
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:15 | 2026-02-02 13:15 | 2026-02-02 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219370
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:52 | 2026-02-02 12:52 | 2026-02-02 12:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219371
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:41 | 2026-02-02 12:41 | 2026-02-02 12:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219372
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:20 | 2026-02-02 12:20 | 2026-02-02 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219373
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:20 | 2026-02-02 12:20 | 2026-02-02 12:20 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219374
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:05 | 2026-02-02 12:05 | 2026-02-02 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219375
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 11:45 | 2026-02-02 11:45 | 2026-02-02 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219376
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 11:21 | 2026-02-02 11:21 | 2026-02-02 11:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219377
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 11:12 | 2026-02-02 11:12 | 2026-02-02 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219378
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 10:37 | 2026-02-02 10:37 | 2026-02-02 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219379
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 10:29 | 2026-02-02 10:29 | 2026-02-02 10:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219380
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 09:37 | 2026-02-02 09:37 | 2026-02-02 09:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219381
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 09:28 | 2026-02-02 09:28 | 2026-02-02 09:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219382
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:26 | 2026-02-02 08:26 | 2026-02-02 08:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219383
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219384
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:24 | 2026-02-02 08:24 | 2026-02-02 08:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219385
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:17 | 2026-02-02 08:17 | 2026-02-02 08:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219386
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:02 | 2026-02-02 08:02 | 2026-02-02 08:09 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219387
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 07:50 | 2026-02-02 07:50 | 2026-02-02 07:56 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219388
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 05:45 | 2026-02-02 05:45 | 2026-02-02 07:35 | 1:50 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219389
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 05:44 | 2026-02-02 05:44 | 2026-02-02 07:35 | 1:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219390
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 18:19 | 2026-02-01 18:19 | 2026-02-01 18:57 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219391
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 18:16 | 2026-02-01 18:16 | 2026-02-01 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219392
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 17:42 | 2026-02-01 17:42 | 2026-02-01 17:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219393
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-01 17:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219394
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 16:34 | 2026-02-01 16:34 | 2026-02-01 16:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219395
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 16:26 | 2026-02-01 16:26 | 2026-02-01 16:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219396
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 16:11 | 2026-02-01 16:11 | 2026-02-01 16:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219397
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 15:47 | 2026-02-01 15:47 | 2026-02-01 15:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219398
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 15:15 | 2026-02-01 15:15 | 2026-02-01 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219399
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:59 | 2026-02-01 14:59 | 2026-02-01 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219400
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:29 | 2026-02-01 14:29 | 2026-02-01 14:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219401
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:15 | 2026-02-01 14:15 | 2026-02-01 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219402
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:03 | 2026-02-01 14:03 | 2026-02-01 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219403
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:57 | 2026-02-01 12:57 | 2026-02-01 12:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219404
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:49 | 2026-02-01 12:49 | 2026-02-01 12:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219405
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:27 | 2026-02-01 12:27 | 2026-02-01 12:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219406
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:12 | 2026-02-01 12:12 | 2026-02-01 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219407
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:58 | 2026-02-01 11:58 | 2026-02-01 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219408
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-01 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219409
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:37 | 2026-02-01 11:37 | 2026-02-01 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219410
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:17 | 2026-02-01 11:17 | 2026-02-01 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219411
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:04 | 2026-02-01 11:04 | 2026-02-01 11:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219412
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-01 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219413
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:43 | 2026-02-01 10:43 | 2026-02-01 10:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219414
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:23 | 2026-02-01 10:23 | 2026-02-01 10:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219415
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:09 | 2026-02-01 10:09 | 2026-02-01 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219416
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:59 | 2026-02-01 09:59 | 2026-02-01 09:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219417
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:39 | 2026-02-01 09:39 | 2026-02-01 09:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219418
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219419
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:12 | 2026-02-01 09:12 | 2026-02-01 09:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219420
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:54 | 2026-02-01 08:54 | 2026-02-01 08:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219421
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:38 | 2026-02-01 08:38 | 2026-02-01 08:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219422
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 08:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219423
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:17 | 2026-02-01 08:17 | 2026-02-01 08:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219424
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 08:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219425
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 06:47 | 2026-02-01 06:47 | 2026-02-01 06:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219426
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 06:16 | 2026-02-01 06:16 | 2026-02-01 06:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219427
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 05:39 | 2026-02-01 05:39 | 2026-02-01 06:11 | 0:32 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219428
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 05:39 | 2026-02-01 05:39 | 2026-02-01 06:11 | 0:33 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219429
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-24 15:52 | 2026-02-24 15:52 | 2026-02-24 15:53 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 6 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:36 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 5 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:36 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 6 | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:19 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 7 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 4 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:09 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 6 | 2026-02-16 14:06 | 2026-02-16 14:06 | 2026-02-16 14:09 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 2 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 2 | 2026-02-16 13:04 | 2026-02-16 13:04 | 2026-02-16 13:07 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 13:03 | 2026-02-16 13:03 | 2026-02-16 13:06 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 5 | 2026-02-16 12:39 | 2026-02-16 12:39 | 2026-02-16 12:42 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 12:26 | 2026-02-16 12:26 | 2026-02-16 12:29 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 12:13 | 2026-02-16 12:13 | 2026-02-16 12:16 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | inversor 5 | 2026-02-15 11:09 | 2026-02-15 11:09 | 2026-02-15 11:12 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-04 14:03 | 2026-02-04 14:03 | 2026-02-04 14:06 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-02 11:55 | 2026-02-02 11:55 | 2026-02-02 11:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-02-25 11:56 | 2026-02-25 11:56 | 2026-02-25 11:59 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-22 06:19 | 2026-02-22 06:19 | 2026-02-22 06:22 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-21 08:00 | 2026-02-21 08:00 | 2026-02-21 08:02 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-21 07:01 | 2026-02-21 07:01 | 2026-02-21 07:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-19 06:10 | 2026-02-19 06:10 | 2026-02-19 06:13 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-18 18:48 | 2026-02-18 18:51 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-14 06:09 | 2026-02-14 06:09 | 2026-02-14 06:12 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-12 18:47 | 2026-02-12 18:47 | 2026-02-12 18:49 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-09 18:42 | 2026-02-09 18:42 | 2026-02-09 18:45 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-02-08 10:07 | 2026-02-08 10:07 | 2026-02-08 10:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-06 18:54 | 2026-02-06 18:54 | 2026-02-06 18:57 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-06 06:17 | 2026-02-06 06:17 | 2026-02-06 06:20 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-03 18:55 | 2026-02-03 18:55 | 2026-02-03 18:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-03 06:17 | 2026-02-03 06:17 | 2026-02-03 06:20 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-01 18:53 | 2026-02-01 18:53 | 2026-02-01 18:56 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva
| BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.1 | UF1 02 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.1 | uf1 05 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.1 | UF1 04 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.1 | UF1 03 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.1 | UF1 01 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento)
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:53 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:53 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:53 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:21 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:21 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:21 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-13 15:57 | 2026-02-13 15:57 | 2026-02-13 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Excesso do componente CC
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 11:31 | 0:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 14:32 | 2026-02-06 14:32 | 2026-02-06 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Excesso do componente CC
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:52 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:52 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica
| BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:52 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica

## Janeiro 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3546023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4046023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4246023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4146023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4446023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4346023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4546023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-14 11:30 | 314:53 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1346023,359027777846023,359027777846036,4791666667 | DAUINV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946024,256944444446023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 10:09 | 1:14 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset no inversor, e foi normalizado. | BC Barra1Inverter__546024,371527777846024,371527777846024,4229166667 | DAUINV
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46024,444444444446024,444444444446024,6666666667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46024,444444444446024,444444444446024,6666666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 17:15 | 3:25 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146026,576388888946026,576388888946026,71875 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 09:15 | 2026-01-05 09:15 | 2026-02-01 | 638:45 | DEM |  | TRF | Transformador | Inversor 1 apresentou falha. Ao realizar a análise em campo, verificou-se curto circuito em uma das fases do trafo. | Urgência | Troca em Garantia | Identificado no sistema desequilibrio de fase, ao fazer a inspeção o mantenedor identificou curto circuito no trafo, o mesmo fez as manobras e desenergizou a UFV. Transformador foi coletado e encaminhado para garantia. Usina segue desenergizada. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,385416666746027,385416666746053,9999884259 | DEMTRF
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01-06 16:20 | 3:05 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor desligado para medição das tensões CC com circuito aberto para relatório semestral da Brasol. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado o desligamento dos inversores para medição das tensões CC em circuito aberto. Após o procedimento a UFV retomou a operação normal. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146028,552083333346028,552083333346028,6805555556 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-06 13:50 | 2026-01-06 13:50 | 2026-01-06 14:20 | 0:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor desligado para medição das tensões CC com circuito aberto para relatório semestral da Brasol. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado o desligamento dos inversores para medição das tensões CC em circuito aberto. Após o procedimento a UFV retomou a operação normal. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246028,576388888946028,576388888946028,5972222222 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2Inverter8346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46030,017361111146029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:20 | 0:20 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 83 apresentando falha de rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2Inverter8346030,458333333346030,458333333346030,4722222222 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46031,184722222246030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0146031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0246031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0346031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0446031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0546031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| BC Aracu2 | SG60KTL | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 12:10 | 0:13 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2SG60KTL46031,497916666746031,497916666746031,5069444444 | DAUINV
| BC Aracu2 | SG60KTL | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-09 13:55 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2SG60KTL46031,548611111146031,548611111146031,5798611111 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha Comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 346032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 446032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__546032,727083333346032,727083333346033,3298611111 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__146032,727083333346032,727083333346033,3298611111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46033,506944444446033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-13 11:55 | 47:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46033,506944444446033,506944444446035,4965277778 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-13 19:06 | 53:07 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor 6 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após inversor e disjuntor terem sidos religados, inversor apresentou estouro internamente, o mesmor foi substituido e está em pleno funcionamento. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646033,582638888946033,582638888946035,7958333333 | DAUINV
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46034,541666666746034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46034,541666666746034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46034,541666666746034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46034,603472222246034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2Inverter8346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46034,708333333346034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46034,708333333346034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46034,708333333346034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46035,165277777846034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246035,279861111146035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-14 10:40 | 27:33 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 14 apresentando falha | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após realização de testes foi identificado problema em uma das strings, a mesma foi desconectada e inversor esta em operação com uma string a menos | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46035,296527777846035,296527777846036,4444444444 | DAUINV
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-27 09:45 | 314:45 | DEM |  | UFV | UFV | Identificação de sinistro (furto de cabos cc) | Furto | Manutenção Corretiva | Na data da ocorrência o mantenedor estava em atendimento em Ibiúna. Durante inspeção realizada em 16/01/2026, foi identificada invasão e furto de trechos de cabos CC, ocasionando impacto direto na operação dos inversores da usina. Um inversor encontrava-se operando normalmente, dois estavam operando parcialmente (um com 3 strings fora e outro com 9 strings fora) e um inversor estava 100% indisponível devido ao furto. Ação: Em razão das condições encontradas e visando segurança operacional, a usina foi totalmente desenergizada. A equipe de manutenção deslocou-se hoje, 19/01, para o local. A recomposição dos cabos tem início previsto para 20/01 e os trabalhos de recuperação já estão em andamento. A normalização total da usina está prevista até 24/01. Foi normalizado em 27/01/2026. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46036,638888888946036,291666666746049,40625 | DEMUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0446036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0546036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0446036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0546036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1U01. I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1U01. I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0446036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0546036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 08:30 | 1:14 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento Programado para substituição do inversor que estava apresentando falha em campo. | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Substituição do inversor A1809100216 pelo A1809100067. | BC Rio Monte1Inverter3646037,540972222246037,302777777846037,3541666667 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuidora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46038,503472222246038,503472222246038,5451388889 | DAUINV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46038,503472222246038,503472222246038,5451388889 | DAUINV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 15:40 | 2:01 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46038,5687546038,5687546038,6527777778 | DAUINV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-20 13:20 | 27:50 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, e identificado que não houve impacto nesse inversor, ele foi desenergizado para realização de verificações na usina. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-22 16:10 | 78:40 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, foi constatado que esse inversor estava operando com menos strings, devido ao furto de cabos. Foi desenergizado para manutenção e normalização da geração. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-02-01 | 302:30 | DPR |  | INV | Inversor | Após identificação de sinistro na usina, além de strings a menos, apresentou falha interna e está em tratativa de garantia. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inverter(MBUS-15) SN ES2380070432: Em tratativa com fabricante, pois ele não aceita nenhum procedimento, nem acesso local. Aparentemente teremos uma substituição em garantia. Mas, conforme avisando antes pela huawei, por conta de pendências relacionadas à emissão de notas fiscais de retorno referentes a outros processos de garantia, as tratativas estão ocorrendo de forma mais demorada que o normal. |  | DPRINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:15 | 0:13 | DPR |  | INV | Inversor | Falha, inversor sem gerar. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a inspeção na string,foi corrigido a falha e adequada novamente no inversor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46041,459722222246041,459722222246041,46875 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 10:00 | 3:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando alarme de baixa impedância | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado testes em todos componentes e detectado uma string com falha, após ser retirada a falha foi religado o inversor e o mesmo segue operando normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46042,284722222246042,284722222246042,4166666667 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 17:04 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor off-line na plataforma | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção no inversor e QGBT, ao certificar que estava tudo normal, o inversor foi reiniciado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446043,694444444446043,694444444446043,7111111111 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 10:30 | 4:30 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line na plataforma | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado uma inspeção no inversor e no logger, Inversor está funcionando normalmente. Internet está oscilando bastante. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46045,2546045,2546045,4375 | DAUINV
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoSG60KTL46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | I | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoI46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | G | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoG46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | K | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoK46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | H | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoH46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | F | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoF46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | D | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoD46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | E | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoE46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | C | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoC46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | B | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoB46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | A | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoA46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | J | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoJ46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0446046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0546046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0446046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0546046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1U01. I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1U01. I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0446046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0546046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 17:00 | 10:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação reestabeleceu sozinha | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,270833333346046,270833333346046,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7646046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7746046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2Inverter8346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3546048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4046048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4246048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4146048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4446048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4346048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4546048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3446048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3746048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3346048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter2946048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3646048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3946048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3146048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3046048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3846048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3246048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0146048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0246048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0346048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0446048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0546048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0146049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0246049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0346049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 09:30 | 0:55 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi trocado o disjuntor do inversor 13 com o inversor 12, para avaliação se o problema do inversor 13 era disjuntor. Após isto, usina foi normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1346049,357638888946049,357638888946049,3958333333 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:20 | 2026-02-01 | 107:40 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 6T2499045588 apresentou falha 2033 - subtensão da rede elétrica. Apesar dos inversores vizinhos estarem operando normalmente. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado verificação das strings e fusíveis. Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46049,513888888946049,513888888946053,9999884259 | DAUINV
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 14:30 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. Como o disjuntor havia sido trocado com o disjuntor BT do inversor 13, constatou-se a necessidade de substituição dele. O disjuntor será adquirido e será programada a substituição. | BC Vazante 1.1Inverter1246049,582638888946049,582638888946049,6041666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 87:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,361111111146050,361111111146053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:40 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246052,554166666746052,554166666746052,5694444444 | DAUINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 10:10 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,392361111146053,392361111146053,4236111111 | DAUINV
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 10:30 | 0:58 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa impedância de isolamento. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção, nos componentes relacionados ao inversor. Houve uma falha mas o inversor voltou à operação normal, por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46053,397222222246053,397222222246053,4375 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 14:15 | 0:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,575694444446053,575694444446053,59375 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE

## REF
Resolução | ESTADO OPERATIVO | CONDIÇÃO OPERATIVA | ORIGEM | Definição - Origem | Causa Padrão
Prestador de Serviço O&M | LIG | NOR | INV | Inversor | Anomalia no arranjo FV
Prestador de Serviço de TI/CFTV | DEM | RPR | RDE | Rede | Anomalia OP. Sistema
Provedora de Internet | DUR | RFO | COM | Comunicação | B. Res. Isolamento
Distribuidora | DAU | OEM | DMT | Disjuntor MT | COD
Colaborador Brasol | DPR |  | ESO | Estação Solarimétrica | Conexão c/ Internet
Não Aplicável |  |  | INT | Internet | Falha Comunicação
Auto-Restart |  |  | PRT | Relé de proteção | Falha Inversor
EPC |  |  | TRF | Transformador | Falha Rede
Troca em Garantia |  |  | UFV | UFV | Falha SPDA
Manutenção Corretiva |  |  | CBP | Cabine Primária | Falha String
Prestador de Serviço SCADA |  |  | STR | String | Furto
Manutenção Preventiva |  |  | TRK | Tracker | Identif. O&M
Limitação
Manutenção
Urgência

## Dezembro
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-01 06:50 | 2025-12-01 06:50 | 2025-12-10 13:50 | 223:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12 com falha, alarme (equipamento anormal). | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Foi aberto chamado com fabricante e o caso foi tratado como garantia. Após aceite de garantia por parte do fabricante, o inversor foi substituído por um sobressalente. A huawei irá enviar um inversor novo para reposição em garantia, que irá para o estoque. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45992,284722222245992,284722222246001,5763888889 | DAUINV
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 0.10417 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoSG60KTL45992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0145992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0245992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0345992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0445992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0545992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0645992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0745992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0845992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0945992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1045992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1145992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 445992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 345992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4inv. 145992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Vazante1.1 | Inverter01 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0145993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter02 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0245993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter03 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0345993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter04 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0445993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter05 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0545993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter06 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0645993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter07 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0745993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter08 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0845993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter09 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0945993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter10 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1045993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter11 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1145993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter12 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1245993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1345993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter14 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1445993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter15 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1545993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter16 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1645993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter17 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1745993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 145994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 245994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 345994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 445994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 545994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 645994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 745994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 845994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 945994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0445995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0545995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0545995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0445995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0445995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0545995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 145995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 545995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 445995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 345995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 245995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inv. 445995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inv. 345995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4inv. 145995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.3 | 100KTL-H1(MBUS-13) | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.3100KTL-H1(MBUS-13)45995,605555555645995,605555555645995,65625 | DPRUFV
| BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.3UF3Inv245995,605555555645995,605555555645995,65625 | DPRUFV
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)45995,605555555645995,605555555645995,65625 | DPRUFV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-05 11:28 | 18:39 | DPR |  | UFV | UFV | Realização de teste operacional para verificação dos procedimentos de desligamento e religamento | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado treinamento do mantenedor e acompanhamento das etapas de procedimento de manobra | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,700694444445995,700694444445996,4777777778 | DPRUFV
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-05 11:28 | 18:39 | DPR |  | UFV | UFV | Realização de teste operacional para verificação dos procedimentos de desligamento e religamento | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado treinamento do mantenedor e acompanhamento das etapas de procedimento de manobra | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,700694444445995,700694444445996,4777777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 09:46 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)45996,365277777845996,365277777845996,4069444444 | DPRUFV
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 09:46 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)45996,365277777845996,365277777845996,4069444444 | DPRUFV
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 09:46 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)45996,365277777845996,365277777845996,4069444444 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoSG60KTL45997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0145997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0245997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0345997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0445997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0545997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0645997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0745997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0845997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0945997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1045997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1145997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoSG60KTL45998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0145998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0245998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0345998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0445998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0545998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0645998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0745998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0845998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0945998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1045998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1145998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 08:26 | 1:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45998,295138888945998,295138888945998,3513888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 08:26 | 1:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45998,295138888945998,295138888945998,3513888889 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-018)_001_01845998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-019)_001_01945998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-020)_001_02045998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-021)_001_02145998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00145999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00245999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00345999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00445999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Monte 3 | Inverter41 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter4145999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter47 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter4745999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter35 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3545999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter36 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3645999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter31 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3145999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter33 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3345999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter39 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3945999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter32 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3245999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter40 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter4045999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter34 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3445999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter41 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter4146000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter47 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter4746000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter35 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3546000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter36 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3646000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter31 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3146000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter33 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3346000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter39 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3946000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter32 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3246000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter40 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter4046000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter34 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3446000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 08:15 | 6:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46011,084027777846011,084027777846011,34375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 08:15 | 6:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46011,084027777846011,084027777846011,34375 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I04 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0446005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I05 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0546005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0546005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0446005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-14)46005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-16)46005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-15)46005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0446005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0546005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-009)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-010)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-011)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-012)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-013)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-014)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-015)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I04 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0446001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I05 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0546001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0546001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0446001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-14)46001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-16)46001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-15)46001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0446001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0546001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-009)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-010)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-011)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-012)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-013)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-014)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-015)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-016)_001_00946002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-017)_001_01246002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-018)_001_00846002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-019)_001_01946002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-020)_001_02046002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-026)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-027)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-028)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-029)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-021)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-022)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-023)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-024)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-025)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-14)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-13)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-12)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-15)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-16)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-14)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-15)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-12)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-13)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-16)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-14)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-15)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-12)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-13)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-16)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-018)_001_01846008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-019)_001_01946008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-020)_001_02046008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-021)_001_02146008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-018)_001_01846008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-019)_001_01946008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-020)_001_02046008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-021)_001_02146008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 3 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 346008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.2 inv.1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.2 inv.146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.2 inv .2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.2 inv .246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.2 inv 3 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.2 inv 346008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3inv 1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3inv 146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv 2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv 246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv 4 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv 446008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu.2.3 inv 5 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu.2.3 inv 546008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv46008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv 6 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv 646008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | ARAÇU.2.4.INV.2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIARAÇU.2.4.INV.246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu.2.4 inv 3 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu.2.4 inv 346008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 6 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 646008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 4 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 446008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 5 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 546008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-009)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-010)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-011)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-012)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-013)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-014)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-015)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-016)_001_00946004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-017)_001_01246004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-018)_001_00846004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-019)_001_01946004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-020)_001_02046004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-026)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-027)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-028)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-029)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-021)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-022)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-023)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-024)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-025)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Panamá I | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 09:30 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Panamá IITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146002,263888888946002,263888888946002,3958333333 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 445999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 345999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4inv. 145999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoSG60KTL46011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0246011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0346011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0446011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0546011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0646011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0746011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0846011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0946011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1046011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoSG60KTL46011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0246011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0346011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0446011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0546011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0646011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0746011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0846011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0946011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1046011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 146000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 546000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 4 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 446000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 3 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 346000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 2 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 246000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-12)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-13)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-14)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-15)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-16)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 3 | 100KTL-H1(MBUS-13) | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 15:20 | 1:55 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 3100KTL-H1(MBUS-13)46000,559027777846000,559027777846000,6388888889 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 3 | UF3Inv2 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 15:20 | 1:55 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 3UF3Inv246000,559027777846000,559027777846000,6388888889 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 15:20 | 1:55 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 3215KTL-H0(MBUS-14)46000,559027777846000,559027777846000,6388888889 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-12)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-13)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-14)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-15)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-16)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-13)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-14)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-15)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-16)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-12)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 1:43 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.3100KTL-H1(MBUS-1)46001,341666666746001,341666666746001,4131944444 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 1:43 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-13)46001,341666666746001,341666666746001,4131944444 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 1:43 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-12)46001,341666666746001,341666666746001,4131944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-13)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-14)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-12)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-15)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-14)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-15)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-16)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-12)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-13)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 2215KTL-H3(MBUS-12)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 2100KTL-H1(MBUS-14)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 2215KTL-H3(MBUS-13)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-12)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-13)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-14)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-15)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-16)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| Araçu I | Inverter71 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter72 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter73 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7346373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter74 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7446373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter75 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7546373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter76 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7646373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter77 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7746373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 1 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 2 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 3 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 346373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu III | Araçu 2.2 inv.1 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIIAraçu 2.2 inv.146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu III | Araçu 2.2 inv .2 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIIAraçu 2.2 inv .246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu III | Araçu 2.2 inv 3 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIIAraçu 2.2 inv 346373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3inv 1 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3inv 146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv 2 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv 246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv 4 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv 446373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu.2.3 inv 5 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu.2.3 inv 546373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv46373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv 6 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv 646373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoSG60KTL46372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0146372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0246372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0346372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0446372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0546372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0646372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0746372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0846372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0946372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1046372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1146372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1CEREAL_00246013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2COOGED_00546013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00646013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00446013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2RADIO_00746013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-12)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-13)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-14)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-15)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-16)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-13)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-14)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-15)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-16)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-12)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.3100KTL-H1(MBUS-1)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-13)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-12)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01645996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01045996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01245996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00245996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01545996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00345996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00445996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01345996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01445996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00845996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01645998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01045998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01245998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00245998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01545998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00345998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00445998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01345998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01445998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00845998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG36KTL-M-17_001_01745999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-10_001_010 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-10_001_01045999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-11_001_011 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-11_001_01145999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-12_001_012 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-12_001_01245999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-13_001_013 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-13_001_01345999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-14_001_014 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-14_001_01445999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-15_001_015 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-15_001_01545999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-16_001_016 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-16_001_01645999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-1_001_001 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-1_001_00145999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-2_001_002 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-2_001_00245999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-3_001_003 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-3_001_00345999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-4_001_004 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-4_001_00445999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-5_001_005 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-5_001_00545999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-6_001_006 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-6_001_00645999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-7_001_007 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-7_001_00745999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-8_001_008 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-8_001_00845999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-9_001_009 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-9_001_00945999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Barra do Garças I | Inverter__5 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IInverter__546002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças I | Inverter__1 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IInverter__146002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__4 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__446002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__3 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__346002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__2 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__246002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__7 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__746002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__9 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__946002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__8 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__846002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__10 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__1046002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__6 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__646002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-26 12:25 | 2025-12-26 12:25 | 2025-12-26 14:00 | 1:35 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor do inversor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizado rearme do disjuntor. | BC Vazante1.1Inverter1346017,517361111146017,517361111146017,5833333333 | DAUINV
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3546017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4046017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4246017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4146017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4446017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4346017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4546017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3446017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3746017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3346017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter2946017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3646017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3946017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3146017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3046017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3846017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3246017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-15 16:01 | 41:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46004,944444444446004,944444444446006,6673611111 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-15 16:01 | 41:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46004,944444444446004,944444444446006,6673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-009)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-010)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-011)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-012)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-013)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-014)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-015)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-016)_001_00946019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-017)_001_01246019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-018)_001_00846019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-019)_001_01946019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-020)_001_02046019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-026)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-027)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-028)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-029)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-021)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-022)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-023)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-024)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-025)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-14)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-13)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-12)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-15)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-16)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-14)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-15)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-12)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-13)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-16)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-14)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-15)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-12)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-13)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-16)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-018)_001_01846022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-019)_001_01946022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-020)_001_02046022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-021)_001_02146022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,5694444444 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-29 14:00 | 1:05 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor do inversor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizado rearme do disjuntor.
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-30 12:20 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-30 07:00 | 18:05 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor do inversor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizado rearme do disjuntor.
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-12-30 13:40 | 2025-12-30 13:40 | 2025-12-30 17:20 | 3:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda causada por oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Após verificação local, foi realizada a manobra de normalização do inversor. | BC Panama1.2ART_00446021,569444444446021,569444444446021,7222222222 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058349 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005834908/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170027326 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002732608/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-07 06:05 | 2025-12-07 06:05 | 2025-12-22 08:45 | 362:40 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído por um sobressalente, após garantia ser aceita pela huawei. | VAZANTE II - UFV 2Inverter(MBUS-8)45998,253472222245998,253472222246013,3645833333 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058977 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005897708/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170028141 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002814108/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-14)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-15)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 10:03 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.2215KTL-H3(MBUS-12)45992,391354166745992,391354166745992,4184259259 | DAURDE
| BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 10:03 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45992,391354166745992,391354166745992,4184259259 | DAURDE
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 10:03 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.2215KTL-H3(MBUS-13)45992,391354166745992,391354166745992,4184259259 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I01 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0146010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I02 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0246010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I03 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0346010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I04 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0446010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I05 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0546010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2026-01-01 | 655:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger substituído, após tratativa em garantia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do smartlogger, após identificação de mau funcionamento dele. Após a substituição e configuração, o equipamento não subiu na plataforma fusion, apesar de estar devidamente configurado e funcionando. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,700694444445995,700694444446022,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2026-01-01 | 655:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger substituído, após tratativa em garantia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do smartlogger, após identificação de mau funcionamento dele. Após a substituição e configuração, o equipamento não subiu na plataforma fusion, apesar de estar devidamente configurado e funcionando. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,700694444445995,700694444446022,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inv. 446009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inv. 346009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4inv. 146009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| Vazante I | Inverter01 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter02 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter03 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter04 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter05 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter06 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter07 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter08 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter09 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter11 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter12 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter13 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter14 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter15 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter16 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter17 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 1 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 2 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 3 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 4 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 5 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 6 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 7 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 8 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 9 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 11 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 12 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 13 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 14 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 15 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 16 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 17 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 1 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 2 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 3 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 4 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 5 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 6 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 7 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 8 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 9 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2170028610 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES217002861046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2180059185 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES218005918546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2180058348 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES218005834846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2170080328 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES217008032846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2190011079 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES219001107946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058349 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005834946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170027326 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002732646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170028664 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002866446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058977 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005897746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170028141 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002814146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 3 | Inverter-ES2190011070 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 3Inverter-ES219001107046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 3 | Inverter-ES2180058350 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 3Inverter-ES218005835046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 3 | Inverter-ES2240060614 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 3Inverter-ES224006061446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-17 07:49 | 11:49 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46007,833333333346007,833333333346008,3256944444 | DAUUFV
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-17 07:49 | 11:49 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46007,833333333346007,833333333346008,3256944444 | DAUUFV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-19 14:06 | 2025-12-19 11:10 | 2025-12-19 11:25 | 0:15 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46010,587546010,465277777846010,4756944444 | DAUUFV
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-19 14:06 | 2025-12-19 11:10 | 2025-12-19 11:25 | 0:15 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46010,587546010,465277777846010,4756944444 | DAUUFV
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoSG60KTL45998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0145998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0245998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0345998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0445998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0545998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0645998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0745998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0845998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0945998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_1045998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_1145998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| Barra do Garças I | Inverter__5 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IInverter__546000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças I | Inverter__1 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IInverter__146000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__4 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__446000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__3 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__346000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__2 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__246000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__7 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__746000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__9 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__946000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__8 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__846000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__10 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__1046000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__6 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__646000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-13)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-14)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-12)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-15)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 06:50 | 2025-12-21 06:50 | 2026-01-01 | 257:10 | DAU |  | INV | Inversor | Falha 2064, Equipamento anormal. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inversor parou de funcionar, após apresentar falha 2064. Foram realizados todos os testes solicitados pela huawei e o equipamento foi aceito na troca em garantia. Estamos aguardando o envio do novo equipamento para substituição em campo. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46012,284722222246012,284722222246022,9999884259 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 06:50 | 2026-01-01 |  | -46023 | DAU |  | INV | Inversor | Falha 2064, Equipamento anormal. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inversor parou de funcionar, após apresentar falha 2064. Foram realizados todos os testes solicitados pela huawei e o equipamento foi aceito na troca em garantia. Estamos aguardando o envio do novo equipamento para substituição em campo. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46012,284722222246023 | DAUINV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-21 12:00 | 492:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_007459924599246012,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-21 12:00 | 492:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_011459924599246012,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-21 12:00 | 492:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_017459924599246012,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-17 12:00 | 396:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_020459924599246008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-17 12:00 | 396:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_024459924599246008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-17 12:00 | 900:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02245970,982638888945970,982638888946008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-17 12:00 | 900:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00445970,982638888945970,982638888946008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01945970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01845970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01545970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01245970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
| Araçu I | Inverter71 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7146373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter72 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7246373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter73 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7346373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter74 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7446373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter75 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7546373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter76 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7646373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter77 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7746373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE

## Ocorrências_Novembro
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inv. 445961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inv. 345961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1CEREAL_00245963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2COOGED_00545963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00645963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00445963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2RADIO_00745963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter01 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter02 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter03 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter04 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter05 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter06 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter07 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter08 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0845964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter09 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0945964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter10 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1045964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter11 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter12 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter14 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter15 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter16 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter17 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 845964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 945964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1045964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 845964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 945964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01845964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_019 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01945964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_020 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_02045964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_021 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_02145964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-03 07:10 | 2025-11-03 07:10 | 2025-11-03 07:19 | 0:09 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945964,298923611145964,298923611145964,305162037 | DAUINV
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inv. 445964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inv. 345964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4inv. 145964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-03 07:51 | 2025-11-03 07:51 | 2025-11-03 08:01 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945964,326770833345964,326770833345964,3337152778 | DAUINV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-04 06:28 | 2025-11-04 06:28 | 2025-11-04 06:38 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945965,269710648245965,269710648245965,2766435185 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:39 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445965,269942129645965,269942129645965,2768865741 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:39 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145965,270023148245965,270023148245965,2769907407 | DAUINV
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
BC BomSucesso | BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoSG60KTL45965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0145965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0245965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0345965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0445965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0545965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0645965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0745965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0845965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0945965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_1045965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_1145965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 2:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | UFV online porém sem dados de potência no sistema de monitoramento Isolarcloud. | Falha Inversor | Auto-restart. | Usina voltou a subir os dados sozinha, auto-restart. | BC Panama1.1CEREAL_00245966,256944444445966,256944444445966,3506944444 | LIGRFOCOM
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 2:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | UFV online porém sem dados de potência no sistema de monitoramento Isolarcloud. | Falha Inversor | Auto-restart. | Usina voltou a subir os dados sozinha, auto-restart. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145966,256944444445966,256944444445966,3506944444 | LIGRFOCOM
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 2:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | UFV online porém sem dados de potência no sistema de monitoramento Isolarcloud. | Falha Inversor | Auto-restart. | Usina voltou a subir os dados sozinha, auto-restart. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345966,256944444445966,256944444445966,3506944444 | LIGRFOCOM
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-05 06:16 | 2025-11-05 06:16 | 2025-11-05 06:26 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945966,261388888945966,261388888945966,2683564815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:51 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445966,261840277845966,261840277845966,2852314815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:51 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145966,261863425945966,261863425945966,2852314815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:51 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245966,261932870445966,261932870445966,2852314815 | DAUINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter4145966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter4745966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3545966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3645966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3145966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3345966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3945966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3245966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter4045966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3445966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0445966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0545966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0545966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0445966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0445966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0545966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01045966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00945966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02045966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01045966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00945966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01945966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 06:29 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945967,263182870445967,263182870445967,2701273148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 07:11 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445967,263483796345967,263483796345967,2990740741 | DAUINV
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 119:09 | DEM |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária, chaves seccionadoras abertas devido a queda de poste na quadra da usina. | Falha Rede | Distribuídora | Após manutenção da concessionária, usina pôde ser normalizada. | BC Panama1.1CEREAL_00245967,268055555645967,268055555645972,2326388889 | DEMRDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 119:09 | DEM |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária, chaves seccionadoras abertas devido a queda de poste na quadra da usina. | Falha Rede | Distribuídora | Após manutenção da concessionária, usina pôde ser normalizada. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145967,268055555645967,268055555645972,2326388889 | DEMRDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 119:09 | DEM |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária, chaves seccionadoras abertas devido a queda de poste na quadra da usina. | Falha Rede | Distribuídora | Após manutenção da concessionária, usina pôde ser normalizada. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345967,268055555645967,268055555645972,2326388889 | DEMRDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845967,298541666745967,298541666745967,3229166667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645967,298541666745967,298541666745967,3229166667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945967,298541666745967,298541666745967,2986689815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345967,298541666745967,298541666745967,3229166667 | DAUINV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1U01. I0145970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1U01. I0245970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00145970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00245970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00345970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00445970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01145970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00545970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00345970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01245970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00745970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00645970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01745970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00245970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00945970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00445970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01445970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01545970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00745970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01145970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01745970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02045970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02245970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01345970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00245970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00845970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00345970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01045970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00545970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00645970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01645970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02145970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02345970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00945970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00145970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01945970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01845970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01545970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01245970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01845970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01645970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00845970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01345970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01045970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145971,262187545971,262187545971,266087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945971,262187545971,262187545971,2656944444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245971,262187545971,262187545971,2660648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445971,262187545971,262187545971,2660648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645971,262187545971,262187545971,2661342593 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845971,262187545971,262187545971,2660648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345971,262187545971,262187545971,2661111111 | DAUINV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945972,25453703745972,25453703745972,2614930556 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145972,254652777845972,254652777845972,2616782407 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445972,254687545972,254687545972,2617013889 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845972,254768518545972,254768518545972,261712963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645972,25483796345972,25483796345972,261875 | DAUINV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter3845972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter3745972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4345972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4245972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4545972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4445972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4645972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00145972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00245972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00345972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00445972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3845972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3745972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4345972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4245972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4545972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4445972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4645972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4145972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4745972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3545972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3645972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3145972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3345972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3945972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3245972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4045972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3445972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VII | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VII | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VII45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VI | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VI45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU_VI | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG50CX-ARACU_VI45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VII | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU-VII | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG50CX-ARACU-VII45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-12 06:01 | 2025-11-12 06:01 | 2025-11-12 06:35 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445973,250532407445973,250532407445973,2743055556 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945973,256886574145973,256886574145973,2638078704 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145973,257002314845973,257002314845973,2639236111 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245973,25702546345973,25702546345973,2639814815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845973,257048611145973,257048611145973,2639814815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645973,257106481545973,257106481545973,2640393519 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345973,257164351945973,257164351945973,2641203704 | DAUINV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00145973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00245973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00345973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00445973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01345974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00245974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00845974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00345974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01045974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00545974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00645974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01645974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02145974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02345974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00945974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00145974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01845974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01645974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00845974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945974,2662545974,2662545974,2672800926 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-14 06:07 | 2025-11-14 06:07 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945975,255173611145975,255173611145975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145975,255300925945975,255300925945975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245975,255312545975,255312545975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445975,255312545975,255312545975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845975,255324074145975,255324074145975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645975,255370370445975,255370370445975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345975,255439814845975,255439814845975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945975,283796296345975,283796296345975,2907407407 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445975,283923611145975,283923611145975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845975,283946759345975,283946759345975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245975,283946759345975,283946759345975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145975,283958333345975,283958333345975,2908449074 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645975,284050925945975,284050925945975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345975,284085648145975,284085648145975,2941087963 | DAUINV
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1CEREAL_00245975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2COOGED_00545975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00645975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00445975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2RADIO_00745975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-4)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-5)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-12)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-11)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-12)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-13)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-4)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-5)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-12)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-11)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-12)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-13)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745977,215972222245977,215972222245977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045977,215972222245977,215972222245977,3597222222 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-17 06:16 | 2025-11-17 06:16 | 2025-11-17 06:26 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945978,261354166745978,261354166745978,268275463 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445978,261550925945978,261550925945978,2684953704 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145978,261620370445978,261620370445978,2685185185 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245978,261643518545978,261643518545978,2685416667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845978,261643518545978,261643518545978,2686111111 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645978,26171296345978,26171296345978,2686574074 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345978,261805555645978,261805555645978,2687615741 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945978,289942129645978,289942129645978,2969328704 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145978,29016203745978,29016203745978,2971296296 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445978,290173611145978,290173611145978,2971412037 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245978,290185185245978,290185185245978,2971412037 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845978,290277777845978,290277777845978,2972222222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645978,290347222245978,290347222245978,2972916667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345978,290405092645978,290405092645978,2973726852 | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2025-11-17 15:19 | 2025-11-17 15:19 | 2025-11-25 15:15 | 191:56 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado curto no inversor. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 145978,638194444445978,638194444445986,6354166667 | DAUINV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0445978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0545978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0545978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0445978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0445978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0545978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 445979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 345979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4inv. 145979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter01 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter02 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter03 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter04 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter05 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter06 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter07 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter08 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0845979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter09 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0945979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter10 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1045979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter11 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter12 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter14 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter15 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter16 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter17 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 845979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 945979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1045979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 445980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 345980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4inv. 145980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:18 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945980,255231481545980,255231481545980,2621759259 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445980,25546296345980,25546296345980,2819791667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245980,255486111145980,255486111145980,2819791667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145980,255520833345980,255520833345980,2819791667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845980,255567129645980,255567129645980,2819791667 | DAUINV
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945980,283865740745980,283865740745980,290787037 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145980,284074074145980,284074074145980,2910069444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445980,284085648145980,284085648145980,2910300926 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845980,284131944445980,284131944445980,291087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245980,284131944445980,284131944445980,2910648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645980,284247685245980,284247685245980,2912152778 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345980,284259259345980,284259259345980,2912384259 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:24 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945981,259456018545981,259456018545981,266400463 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:24 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445981,259502314845981,259502314845981,2664814815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:46 | 0:32 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145981,259965277845981,259965277845981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:46 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645981,26015046345981,26015046345981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:46 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245981,260196759345981,260196759345981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:46 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845981,260254629645981,260254629645981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 07:06 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645981,288819444445981,288819444445981,2958333333 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 07:06 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845981,28890046345981,28890046345981,2957986111 | DAUINV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0445982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0545982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0345982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0145982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0245982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 10:44 | 0:49 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45983,413194444445983,413194444445983,4472222222 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 10:44 | 0:49 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45983,413194444445983,413194444445983,4472222222 | LIGRFOCOM
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-23 06:33 | 2025-11-23 06:33 | 2025-11-23 06:43 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945984,273182870445984,273182870445984,2801157407 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445984,273703703745984,273703703745984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245984,273784722245984,273784722245984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845984,273819444445984,273819444445984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145984,273831018545984,273831018545984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645984,27390046345984,27390046345984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-23 07:15 | 2025-11-23 07:15 | 2025-11-23 07:25 | 0:09 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945984,302245370445984,302245370445984,3087384259 | DAUINV
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-24 06:08 | 2025-11-24 06:08 | 2025-11-24 06:18 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945985,255648148245985,255648148245985,2628472222 | DAUINV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
Araçu VII | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VII | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VII45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VI | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VI45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU_VI | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG50CX-ARACU_VI45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
Araçu VII | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU-VII | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG50CX-ARACU-VII45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845986,239583333345986,239583333345970,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745986,239583333345986,239583333345971,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345986,239583333345986,239583333345972,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245986,239583333345986,239583333345973,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545986,239583333345986,239583333345974,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445986,239583333345986,239583333345975,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645986,239583333345986,239583333345976,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145986,239583333345986,239583333345977,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745986,239583333345986,239583333345978,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545986,239583333345986,239583333345979,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645986,239583333345986,239583333345980,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145986,239583333345986,239583333345981,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345986,239583333345986,239583333345982,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945986,239583333345986,239583333345983,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245986,239583333345986,239583333345984,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045986,239583333345986,239583333345985,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445986,239583333345986,239583333345986,3368055556 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-25 06:32 | 2025-11-25 06:32 | 2025-11-25 06:42 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945986,272465277845986,272465277845986,2794097222 | DAUINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE