ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)45989,695833333345989,695833333345989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)45989,695833333345989,695833333345989,7083333333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-30 15:51 | 2025-11-30 15:51 | 2025-11-30 15:55 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12 com falha, alarme (equipamento anormal). | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45991,660416666745991,660416666745991,6631944444 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-01 10:49:56 | 2025-11-01 10:49:56 | 2025-11-01 10:52:55 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-01 10:49:562025-11-01 10:49:562025-11-01 10:52:55 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-02 05:29:15 | 2025-11-02 05:29:15 | 2025-11-02 05:33:38 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-02 05:29:152025-11-02 05:29:152025-11-02 05:33:38 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-04 05:50:34 | 2025-11-04 05:50:34 | 2025-11-04 05:53:30 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-04 05:50:342025-11-04 05:50:342025-11-04 05:53:30 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-09 05:44:51 | 2025-11-09 05:44:51 | 2025-11-09 05:47:50 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-09 05:44:512025-11-09 05:44:512025-11-09 05:47:50 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-11 05:24:27 | 2025-11-11 05:24:27 | 2025-11-11 05:27:28 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-11 05:24:272025-11-11 05:24:272025-11-11 05:27:28 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-13 05:29:04 | 2025-11-13 05:29:04 | 2025-11-13 05:32:01 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-13 05:29:042025-11-13 05:29:042025-11-13 05:32:01 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-15 15:59:09 | 2025-11-15 15:59:09 | 2025-11-15 16:07:20 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-15 15:59:092025-11-15 15:59:092025-11-15 16:07:20 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-16 05:32:54 | 2025-11-16 05:32:54 | 2025-11-16 05:35:52 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-16 05:32:542025-11-16 05:32:542025-11-16 05:35:52 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-17 13:12:49 | 2025-11-17 13:12:49 | 2025-11-17 15:30:22 | 2:18 | DAU |  | INV | Inversor | Queda da rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Mantenedor fez a verificação local e normalizou os inversores. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-17 13:12:492025-11-17 13:12:492025-11-17 15:30:22 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2025-11-17 13:12:52 | 2025-11-17 13:12:52 | 2025-11-17 15:30:33 | 2:18 | DAU |  | INV | Inversor | Queda da rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Mantenedor fez a verificação local e normalizou os inversores. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 32025-11-17 13:12:522025-11-17 13:12:522025-11-17 15:30:33 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-21 15:57:07 | 2025-11-21 15:57:07 | 2025-11-21 16:03:33 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-21 15:57:072025-11-21 15:57:072025-11-21 16:03:33 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-21 18:31:48 | 2025-11-21 18:31:48 | 2025-11-21 18:45:21 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-21 18:31:482025-11-21 18:31:482025-11-21 18:45:21 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-22 12:31:13 | 2025-11-22 12:31:13 | 2025-11-22 13:57:30 | 1:26 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-22 12:31:132025-11-22 12:31:132025-11-22 13:57:30 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-23 16:15:36 | 2025-11-23 16:15:36 | 2025-11-23 17:38:11 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-23 16:15:362025-11-23 16:15:362025-11-23 17:38:11 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-24 18:01:13 | 2025-11-24 18:01:13 | 2025-11-24 18:10:21 | 0:09 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-24 18:01:132025-11-24 18:01:132025-11-24 18:10:21 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-27 05:37:41 | 2025-11-27 05:37:41 | 2025-11-27 05:40:43 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-27 05:37:412025-11-27 05:37:412025-11-27 05:40:43 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-28 15:19:53 | 2025-11-28 15:19:53 | 2025-11-28 15:35:06 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-28 15:19:532025-11-28 15:19:532025-11-28 15:35:06 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-29 18:42:04 | 2025-11-29 18:42:04 | 2025-11-29 18:42:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-29 18:42:042025-11-29 18:42:042025-11-29 18:42:50 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-30 05:36:20 | 2025-11-30 05:36:20 | 2025-11-30 05:39:14 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-30 05:36:202025-11-30 05:36:202025-11-30 05:39:14 | DAUINV

## Ocorrências _ Bruto
Usina ou UFV | Data | Horário de Brasília | Horário local | Classificação | Tipo | Status | ID Registro | Descrição | Ação | Hora final | Data final
Clareira de Araçu | 2025-12-01 | 3:00 | 3:00 | CFTV | Off-line | fechado | 2025121 | relé atuado por 32 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 7:15 | 2025-12-01
Varjão 2.1 | 2025-12-01 | 6:50 | 6:50 | UFV | DAU INV - Falha 2064. | Aberto | 2025122 | Após avaliação junto com o integrador Weg e fabricante huawei, o inversor deu entrada em tratativa em garantia após apresentar a falha 2064 - equipamento anormal. | Realização dos testes: - Reset eletrônico, medições e coleta de LOGs.
UFV Clareira de Araçu | 2025-12-01 | 9:30 | 9:30 | UFV e CFTV | Inversores e câmeras Off-line | Aberto | 2025123 | Aguardando avaliação. | Foi encaminhado para o Grupo O&M / Mantenedor
Lençóis Paulista | 2025-12-01 | 14h34 | 14h34 | Manutenção preventiva. | Programada | Aberto | 8307396 | Desligamento da UFC para limpeza e inspeção do transformador rebaixados se tensão. | Feito limpeza, verificado reaberto dos terminais de ligação, condições das muflas, fixação dos cabos neutro e terra. | 15h37 | 2025-12-01
UFV Bom Sucesso | 2025-12-01 | 17:30 | 17:30 | UFV / CFTV | Inversores e câmeras Off-line | Fechado | 2025124 | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | 20:00 | 2025-12-01
UFV Camarão Complexo | 2025-12-01 | 18:00 | 18:00 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 2025125 | Sobretensão na rede. | Foi feito a inspeção dos transformadores, reiniciado o relé e rearmado o disjuntor. | 19:30 | 2025-12-21
UFV Formoso Complexo | 2025-12-01 | 18:15 | 18:15 | UFV e CFTV | Inversores e câmeras Off-line | fechado | 2025126 | Falha na internet e comunicação | Foi acionado o provedor, já normalizou a rede (houve uma interrupção por causa de um cabo rompido devido a chuva mas já normalizou | 18:25 | 2025-12-01
UFV FORMOSO 1.2-1.3-2.1-2.2-2.3 | 2023-12-02 | 5:56 | 5:56 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 8371356 | Queda de rede,FAHLA no relé de proteção (código da falha ,47) desiqulibrio de tensão | Foi inspeçionado cúbiculos e feito reset no relé de proteção e rearmado dijuntor | 7:24 | 2025-12-02
UFV CAIAPONIA 2.1-2.2-2.3 | 2025-12-02 | 6:49 | 6:49 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE / CFTV PARCIAL | fechado | 2025128 | teve uma queda de rede, concessionária atuando relé 27 ABC | foi feito inspeção em campo e nos transformar, e resetado os relés e fechado o disjuntores | 8:03 | 2025-12-02
UFV Vazante I (Complexo) | 2025-12-02 | 7:30 | 7:30 | UFV / CFTV | Inversores e câmeras off-line | Fechado | 8371490 | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Foram realizados os seguintes serviços: Comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | 18:10 | 2025-12-02
Corumbá 2.2 | 2025-12-02 | 11:12 | 11:12 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 2025129 | falha na comunicação ( internet) | normalizou sozinha | 11:20 | 2025-12-02
UFV Vazante 2.1 | 2025-12-02 | 14:10 | 14:10 | UFV / Desligamento programado | Inversores Online | Fechado | 8350930 | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Foi realizada a adequação no QGBT para instalação de DPS. | 17:01 | 2025-12-02
UFV Clareira de Araçu | 2025-12-02 | 14:30 | 14:30 | UFV | Inversor off-line | fechado |  | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Foi feito a substituição do relé e rearmado o disjuntor usina normalizads | 16:40 | 2025-12-02
UFV Turvania | 2025-12-02 | 23:25 | 23:25 | CFTV | Algumas câmeras Off-line . | fechado | 20251210 | falha de comunicação cftv | reiniciado o CFTV | 7:00 | 2025-12-03
Rio Monte 3 | 2025-12-03 | 6:30 | 6:30 | UFV | Inversores Off-line . | Fechado | 20251211 | Queda de tensão. | Foi feito inspeção e fechado o religador . | 6:40 | 2025-12-03
Lençóis Paulista | 2025-12-03 | 07h10 | 07h10 | UFV | Inversores Off-line . | Aberto | 8378189 | Relé de segurança cabine de entrada acionado as falhas 59 - N e 27 - Fase B e C | Resetado rele e rearmado disjuntor, partido a usina e acompanhando funcionando. | 7h30 | 2025-12-03
UFV Vazante 1.3 | 2025-12-03 | 7:15 | 7:15 | UFV / CFTV | Inversores Offline | Aberto | 8371490 | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Encaminhado ao grupo O&M para registro de atividades.
UFV Vazante 2.2 | 2025-12-03 | 8:00 | 8:00 | UFV / Desligamento programado | Inversores Offline | Aberto |  | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Solicitação encaminhada ao grupo de Operação e Manutenção (O&M).
UFV Camarão | 2025-12-03 | 9:30 | 9:30 | CFTV | Câmeras On-line . | fechado | 20251212 | Falha comunicação | Foi reiniciado o sistema de CFTV e da internet e logo em seguida normalizou. | 10:00 | 2025-12-03
UFV Vazante 2.1 | 2025-12-03 | 13h10 | 13:10 | UFV | Inversores off-line | Fechado | 8350930 | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Foram realizados os seguintes serviços: Comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | 16:20 | 2025-12-03
UFV Caiapônia 2.3 | 2025-12-03 | 16:30 | 16:30 | UFV | Inversor Off-line 215KTL | fechado | 8371491 | Inversor com falha ao sincronizar | foi feito reset no inversor | 8:00 | 2025-12-04
UFV CORUMBÁ - COMPLEXO | 2025-12-04 | 7:00 | 7:00 | UFV | INVERSORES OFF-LINE - COMPLEXO | Fechado | 20251215 | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Foi feito inspeção em todo complexo, checado os níveis de tensão, resetado relés e rearmados disjuntores. | 7:15 | 2025-12-04
Formoso 1.2 e 1.3 | 2025-12-04 | 9:27 | 9:27 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 20251216 | Desequilíbrio de rede externa da concessionária | foi feito inspeção na UFV, resetado relé e rearmado disjuntores. | 9:55 | 2025-12-04
UFV Varjão 1.1 | 2025-12-04 | 9:45 | 9:45 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350901 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 11:40 | 2025-12-04
BC Camarão 1 a 5 | 2025-12-04 | 9:50 | 9:50 | UFV | DEM | FECHADO | 8384935 | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | 15:00 | 2025-12-05
UFV Vazante 2.2 | 2025-12-04 | 12h40 | 12h40 | UFV / Desligamento Programado | Inversores Off-line | Fechado | 8350930 | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão. | Foram realizados testes funcionais nos cubículos de média tensão. UFV Vazante 2.2 e 2.3 foram normalizadas. | 16h00 | 2025-12-04
UFV Varjão 1.2 | 2025-12-04 | 13:05 | 13:05 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | fechado | 8350901 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 14:30 | 2025-12-04
UFV Varjão 1.3 | 2025-12-04 | 14:32 | 14:32 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350901 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 15:45 | 2025-12-04
UFV Formoso 1.3 | 2025-12-04 | 16:49 | 16:49 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8386000 | Realização de teste operacional para verificação dos procedimentos de desligamento e religamento. | Treinamento do mantenedor e acompanhamento das etapas do procedimento de manobra
Formoso ( 1.2 e 1.3 ) | 2025-12-04 | 22:10 | 22:10 | UFV | Inversores off-line . | Aberto | 20251217 | Inversores Off-line . | foi feito a inspeção no rele , feito reset, e estabelecendo o funcionamento da usina | 7:15 | 2025-12-05
Vazante 2.2 | 2025-12-05 | 6:25 | 6:25 | UFV | Inversores off-line | Fechado | 20251219 | Durante a inspeção, foi identificada falha de comunicação entre os inversores, causada por um conversor de mídia queimado. | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | 07h30 | 2025-12-05
Rio Monte 3 | 2025-12-05 | 6:10 | 6:10 | UFV | Inversores off-line . | fechado | 20251218 | religador aberto devido tempo chuvoso. | foi feito inspeção em campo e no transformador, e fechado religador | 9:12 | 2025-12-05
UFV Varjão 2.1 | 2025-12-05 | 7:32 | 7:32 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | fechado | 8350915 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 8:45 | 2025-12-05
UFV Varjão 2.3 | 2025-12-05 | 8:46 | 8:46 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350915 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 9:46 | 2025-12-05
Formoso 1.3 | 2025-12-05 | 8:50 | 8:50 | UFV | Inversores off-line . | Aberto | 20251220 | Inversores Off-line . | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor .
UFV Varjão 2.2 | 2025-12-05 | 9:50 | 9:50 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350915 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 11:00 | 2025-12-05
Rio Monte 3 | 2025-12-05 | 11:19 | 11:19 | UFV | Inversores off-line . | fechado | 8392759 | religador aberto devido desequilíbrio de rede da concessionária. | foi feito manobras de energização, e fechado o religador. | 12:59 | 2025-12-05
Formoso 1.3 | 2025-12-06 | 8:36 | 8:36 | UFV | Inversores off-line . | Aberto | 20251222 | Inversores Off-line . | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor .
Vazante 2.2 | 2025-12-06 | 8:41 | 8:41 | UFV | Inversores off-line | Fechado | 20251223 | Durante testes de verificação de conexão, foi identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia encontrava-se queimada. | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | 10:00 | 2025-12-06
Formoso 1.2 | 2025-12-06 | 9:40 | 9:40 | UFV | Inversores off-line . | Fechada | 20251224 | desequilíbrio de rede externa ( concessionária). | foi feita inspeção em toda a UFV, resetado relé e rearmado disjuntor. | 16:40 | 2025-12-06
Araçu 5 todo complexo | 2025-12-06 | 10:15 | 10:15 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | off-line . | fechado | 20251225 | relé atuado por 86 na fase B | foi feito a espeçao na subestaçao rearmado o disjuntor | 12:55 | 2025-12-06
Bom sucesso ( CFTV ) | 2025-12-06 | 11:04 | 11:04 | CFTV | off-line | fechado | 20251226 | falha na comunicação ( internet). | resetado sistema de comunicação. | 12:25 | 2025-12-06
Araguatins todo complexo | 2025-12-06 | 12:46 | 12:46 | UFV e CFTV | off-line | Fechado | 20251227 | relé atuando na função 86Q e 57A na UFV Araguatins 01 e na UFV Araguatins 02 atuou na 47A | inspeção visual em campo resetado os relé e rearmado os disjuntores | 13:55 | 2025-12-06
Paranoá | 2025-12-06 | 22:25 | 22:25 | CFTV | Câmeras Off-line . | Aberto | 20251228 | Aguardando avaliação. | Acionado mantenedor para fazer ronda na UFV.
Vazante 2.2 | 2025-12-07 | 6:05 | 6:05 | UFV | Inversor com falha de geração . | Aberto | 20251229 | Aguardando avaliação. | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor
Rio Monte 3 | 2025-12-07 | 6:40 | 6:40 | UFV | Invesores Off-line . | Fechado | 20251230 | Religador aberto devido o tempo chuvoso. | Foi feito inspeção em campo e fechado o religador. | 6:58 | 2025-12-07
Bom sucesso | 2025-12-07 | 6:50 | 6:50 | UFV | Invesores on-line . | fechado | 20251231 | falha na comunicação | Foi feito as inspeções nos componentes e nos inversores reiniciando o sistema e voltando a comunicação normal. | 9:30 | 2025-06-07
Araguatins 1.3 | 2025-12-07 | 7:05 | 7:05 | UFV | Invesores Off-line . | Fechado | 20251232 | falta de energia sem nenhum alarme no relé | inspeção visual resetado o relé e rearmado disjutor | 8:26 | 2025-12-07
UFV Araçu 4 | 2025-12-07 | 9:05 | 9:05 | CFTV | Câmeras Off-line . | fechado | 20251229 | relé atuado por 86 . e 27 na fase C | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 16:39 | 2025-11-07
UFV Turvania | 2025-12-07 | 13:35 | 13:35 | CFTV | Câmeras Off-line . | fechando | 20251230 | falha na comunicação do CFTV. | reiniciando o sistema do CfTV. Normalizado a comunicação | 15:00 | 2025-12-07
UFV Bom Sucesso | 2025-12-07 | 15:00 | 15:00 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251233 | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e procedeu-se com a substituição. | 11:45 | 2025-12-08
UFV Formoso 1.2 e 2.1 | 2025-12-07 | 16:30 | 16:30 | UFV | Inversores Off-line . | Aberto | 20251234 | Aguardando avaliação | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor
CFTV PARANOÁ | 2025-12-07 | 23:13 | 23:13 | CFTV | NA PLATAFORMA MONUV CAMERAS 2-3-5 off | ABERTO | 202511 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
CFTV BOM SUCESSO-PARCIAL | 2025-12-08 | 5:18 | 5:18 | CFTV | CFTV PARCIALMENTE OFF-LINE | ABERTO | 20251137 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV RIO BONITO 1 | 2025-12-08 | 5:47 | 5:47 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | FECHADO | 20251138 | Religador aberto devido o tempo chuvoso. | Foi feito inspeção em campo e fechado o religador/rearmado disjuntores | 5:55 | 2025-12-08
UFV RIO BONITO 2 | 2025-12-08 | 6:32 | 6:32 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | FECHADO | 20251239 | FALHA NA COMUNICAÇÃO | REINICIADO DATA LOGGER | 7:43 | 2025-12-08
UFV RIO Monte 03 | 2025-12-08 | 7:10 | 7:10 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 8405182 | queda de rede concessionária | foi feito manobras para Energisa usina e fechado o religador | 13:54 | 2025-12-08
UFV Vazante 2.2 | 2025-12-08 | 10h41 | 10h41 | UFV | Inversor off-line | Aberta | 8405459 | Foi identificado que um dos inversores (ES2170028664) entrou em estado de falha. | Iniciados os procedimentos técnicos de garantia junto à fabricante HDT Energy.
Araçu 5 | 2025-12-08 | 11:18 | 11:18 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | OFF-LINE | fechado | 20251240 | relé atuado por 86 na fase B | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 11:26 | 2025-12-08
camarão CFTV | 2025-12-08 | 13:24 | 13:24 | CFTV | OFF-LINE | fechado | 20251241 | falha na comunicação do CFTV | foi resetado o sistema do CFTV | 14:00 | 2025-12-08
Paranoá | 2025-12-08 | 23:45 | 23:45 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251242 | devido ao tempo chuvoso as baterias não receberam carga o suficiente | AUTO-RESTAR | 6:00 | 2025-12-09
Rio Monte 03 | 2025-12-09 | 6:25 | 6:25 | UFV | Inversores Off-line . | fechado | 20251243 | desequilíbrio de rede. | foi feito manobras para Energisa usina, foi fechado o religador | 8:45 | 2025-12-09
UFV Varjao 2.1 | 2025-12-09 | 8:00 | 8:00 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Aberto | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Acompanhar e registrar as atividades.
UFV Varjao 1.1 | 2025-12-09 | 8:00 | 8:00 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 10:20 | 2025-12-09
Araguatins 2.2 | 2025-11-09 | 8:17 | 8:17 | UFV | Inversor off-line . | Aberto | 20251244 | Aguardando avaliação . | Encaminhado para Grupo O&M / Mantenedor .
UFV Varjao 1.2 | 2025-12-09 | 10:25 | 10:25 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 11:50 | 2025-12-09
UFV Barra do Garças Complexo | 2025-11-09 | 10:30 | 10:30 | UFV e CFTV | Inversores e Câmeras off-line . | fechado | 20251245 | Manutenção no provedor de internet | Encaminhado para Grupo O&M / Mantenedor . | 10:40 | 2025-12-09
Rio Monte 03 | 2025-12-09 | 12:13 | 12:13 | UFV | Inversores Off-line . | fechado | 20251246 | desequilíbrio de rede. | foi feito manobras para Energisa usina, e foi fechado o religador. | 15:03 | 2025-12-09
UFV Formoso Complexo | 2025-12-09 | 13:10 | 13:10 | UFV | Inversores Off-line . | Aberto | 20251247 | Falha na rede. Chamado já aberto na concessionária: 462071852 | Encaminhado para grupo O&M / Mantenedor.
UFV Varjao 1.3 | 2025-12-09 | 13:25 | 13:25 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 15:20 | 2025-12-09
UFV CORUMBÁ DE GOIAS - CFTV | 2025-12-10 | 6:06 | 6:06 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE / CFTV OFF-LINE | Fechado | 20251248 | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Foi feito inspeção em todo complexo, checado os níveis de tensão, resetado relé e rearmado disjuntores | 7:18 | 2025-12-10
UFV Varjao 2.3 | 2025-12-10 | 8:12 | 8:12 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350901 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 9:55 | 2025-12-10
UFV Varjao 2.1 | 2025-12-10 | 9:57 | 9:57 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350901 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 11:48 | 2025-12-10
Rio Monte 03 | 2025-12-10 | 12:10 | 12:10 | UFV | Inversores Off-line . | aberto | 8417202 | Aguardando Avaliação | Encaminhado para grupo O&M
UFV Varjao 2.2 | 2025-12-10 | 13:40 | 13:40 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350901 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 15:30 | 2025-12-10
BC Lencois Paulista | 2025-12-10 | 14:00 | 14:00 | UFV | Tracker em posição de segurança - Alarme de rajada de vento na RSU | Fechado |  | Usina gerando, porém trackers em posição de segurança, por conta de alarme de rajada de vento na RSU. | Acompanhado movimentação dos Trackers depois do alarme de rajadas de vento. | 18:00 | 2025-12-10
UFV Rio Monte 03 | 2025-12-10 | 14:20 | 14:20 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | fechado | 8417247 | Realizar o comissionamento dos cabos de média tensão e testes nos barramentos. | Testes e Megagem dos cabos de média tensão,muflas e componentes. | 17:15 | 2025-12-10
Varjão 2 - CFTV | 2025-12-10 | 16:55 | 16:55 | CFTV | Off-line | ABERTO | 20251249 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Varjão 2 todo complexo | 2025-12-10 | 18:01 | 18:01 | UFV / CFTV | Off-line | Fechado | 20251250 | inversores e cftv offline por causa de uma queda do provedor de internet. | Contatar provedor de internet. | 12:00 | 2025-10-11
Caiapônia ( Complexo ) | 2025-12-11 | 0:01 | 0:01 | UFV / CFTV | Off-line | fechado | 20251251 | Queda de rede da concessionária atuando relés 27ABC e 59ABC | foi feito inspeção em campo e reset nos relés, e foi fechado o disjuntor | 7:30 | 2025-12-11
Rio Monte ( Complexo ) | 2025-12-11 | 6:10 | 6:10 | UFV | Off-line | fechado | 20251252 | queda de rede concessionária | foi feito inspeção em campo e fechado religador | 12:15 | 2025-12-11
Panamá 1.1 | 2025-12-11 | 6:20 | 6:20 | UFV | Off-line | fechado | 20251253 | instabilidade de comunicação da internet local. | foi feito inspeção local, reset da internet e normalizado a comunicação. | 9:30 | 2025-12-11
UFV Rio Monte 01 e 02 | 2025-12-11 | 8:10 | 8:10 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | fechado | 8417247 | Realizar o comissionamento dos cabos de média tensão e testes nos barramentos. | Testes e Megagem dos cabos de média tensão,muflas e componentes. | 11:10 | 2025-12-11
Paranoá - CFTV | 2025-12-11 | 11:10 | 11:10 | CFTV | Off-line | ABERTO | 20251252 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV Barra do Garças | 2025-12-11 | 13:29 | 13:29 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | fechado | 18376 | Realizar o comissionamento dos cabos de média tensão e testes nos barramentos. | Testes e Megagem dos cabos de média tensão,muflas e componentes. | 18:50 | 2025-12-11
Varjão 1 todo complexo | 2025-12-11 | 18:20 | 18:20 | UFV / CFTV | Off-line | Fechado | 20251254 | Problema no inversor off grid que alimenta a sala de controle. | mudar ligações das tomadas para a quadro da rede da concessionária. | 8:50 | 2025-12-12
UFV ARAGUATINS 1.1... | 2025-12-11 | 21:47 | 21:47 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE-CFTV OFF-LINE | Fechado | 20251255 | Relé atuando na função 27 e 47 | inspecionado todo complexo e resetado os relé e rearmado os disjuntores | 22:36 | 2025-12-11
UFV FORMOSO 2.2 | 2025-12-12 | 4:06 | 4:06 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251256 | Relé de proteção atuando na função 86 | Foi feita a inspeção em toda a UFV , foi resetado o relé e rearmado o disjuntor | 7:26 | 2025-12-12
UFV ARAGUATINS COMPLEXO | 2025-12-12 | 5:20 | 5:20 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE/CFTV OFF-LINE | Fechado | 20251257 | Falta de energia na UFV Araguatins 01 e 02 relé atuando na função 27 AC, 50N, 51N e 86Q | Inspeção visual em todo complexo resetado relé e rearmado disjutor | 8:19 | 2025-12-12
UFV Turvania COMPLEXO | 2025-12-12 | 8:25 | 8:25 | UFV / CFTV | OFF-LINE | FECHADO | 20251258 | Falha de comunicação com a internet. | Realizado o reset da internet. Após procedimento voltou a comunicar CFTV e UFV. | 9:35 | 2025-12-12
UFV Caiapônia 01 e 02 | 2025-12-12 | 12:10 | 12:10 | UFV / CFTV | OFF-LINE | fechado | 8428320 | queda de rede concessionária atuando relé 27 ABC | foi feito inspeção em campo, transformador e cubículos, foi fechado o disjuntor | 13:25 | 2025-12-12
UFV Rio Monte 01 e 02 | 2025-12-12 | 12:10 | 12:10 | UFV | OFF-LINE | fechado | 8428321 | queda de rede concessionária | foi feito inspeção em campo, foi fechado o religador | 14:30 | 2025-12-12
UFV Araçu 5 COMPLEXO | 2025-12-12 | 12:53 | 12:53 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | OFF-LINE | fechado | 20251259 | relé atuado por 81.86 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 13:19 | 2025-12-12
UFV ARAGUATINS COMPLEXO | 2025-12-12 | 13:31 | 13:31 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE/CFTV OFF-LINE | Fechado | 8428521 | relé atuando na função 47 | inspeção visual resetado o relé e rearmado disjutor | 14:35 | 2025-12-12
UFV Paranoá | 2025-12-12 | 14:31 | 14:31 | UFV | DPR | ABERTO |  | Desligamento de todos os ativos para, posteriormente, normalizar a UFV VII. | Desligamento de todos os ativos para, posteriormente, normalizar a UFV VII.
UFV Formoso 2 COMPLEXO | 2025-12-12 | 14:48 | 14:48 | UFV | OFF-LINE | Fechado | 20251260 | Queda na rede da concessionária | Feita a inspeção em campo e fechamento dos disjuntores | 15:10 | 2025-12-12
UFV Formoso 2, COMPLEXO | 2025-12-12 | 18:00 | 18:00 | UFV | OFF-LINE | Fechado | 20251261 | Queda na rede da concessionária. | Foi feita a inspeção e o fechamento dos disjuntores | 21:20 | 2025-12-12
UFV Araguatins ( Complexo ) | 2025-12-12 | 22:40 | 22:40 | CFTV | Off-line | Fechado | 20251262 | Falha de comunicação. | foi resetado roteador da internet | 23:27 | 2024-12-12
UFV Araguatins ( Complexo ) | 2025-12-12 | 23:35 | 23:35 | UFV | inversor Off-line | Fechado | 8429385 | relé atuando na função 50N e 86Q | reset no relé e rearmado disjutor | 0:05 | 2025-12-13
UFV Araguatins ( Complexo ) | 2025-12-13 | 2:50 | 2:50 | CFTV | Off-line | Aberto | 20251263 | Falha de comunicação. | Encaminhado para o Grupo O&M / Mantenedor .
UFV Caiapônia 1 | 2025-12-13 | 6:25 | 6:25 | UFV | Off-line | fechado | 20251264 | desequilíbrio de rede. | foi feito inspeção no transformador e resetado o relé, foi fechado o disjuntor | 7:56 | 2025-12-13
UFV Vazante ( Complexo ) | 2025-12-13 | 7:10 | 7:10 | UFV / CFTV | Off-line | Fechado | 20251265 | Durante inspeção realizada em campo juntamente com a equipe técnica da CEMIG, foi identificado que uma descarga atmosférica atingiu o alimentador da rede elétrica. | Para restabelecimento emergencial do fornecimento, foi executada a construção de uma rede aérea provisória. | 17:05 | 2025-12-15
UFV Araguatins 1.3 | 2025-12-13 | 8:21 | 8:21 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 20251266 | falta de comunicação | foi reiniciado sistema de comunicação | 16:01 | 2025-12-15
UFV Caiapônia 1 | 2025-12-13 | 16:19 | 16:19 | UFV | Off-line | fechado | 20251267 | queda de rede concessionária | foi feito reset no relé, e fechado o disjuntor | 10:40 | 2025-12-14
UFV FORMOSO1.2-1.3-2.2 | 2025-12-14 | 5:39 | 5:39 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251268 | Relé de proteção atuando na função 86 | Feita a inspeção em campo e fechamento do disjuntor | 10:20 | 2025-12-14
Araçu 5 todo complexo | 2025-12-14 | 10:53 | 10:53 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | OFF-LINE | fechado | 20251269 | relé atuado por 81.86 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 14:42 | 2025-12-14
Turvania 1.1 | 2025-12-14 | 13:25 | 13:25 | UFV e CFTV | OFF-LINE | Fechada | 20251270 | Queda de rede da concessionária | resetado relé, e rearmado disjuntor | 14:30 | 2025-12-14
UFV CORUMBÁ I e II | 2025-12-14 | 15:02 | 15:02 | UFV e CFTV | OFF-LINE | fechado | 8434306 | durante a verificação foi constatado que estava faltando uma fase na rede da concessionária. | após a concessionária normalizar o fornecimento de energia, foi feito inspeção em todo complexo. | 15:00 | 2025-12-16
UFV Barra do Garças | 2025-12-14 | 23:00 | 22:00 | CFTV | Off-line | Aberta | 20251272 | Aguardando avaliação. | Encaminhado para GRUPO O&M/ Júlio Cesar
Camarão 1.1 | 2025-12-15 | 3:00 | 3:00 | UFV | Off-line | Fechado | 20251273 | Falha de comunicação entre o sistema de geração com a plataforma de monitoramento. | Realizado o reset no roteador local, restabelecendo a comunicação da usina com sucesso. | 7:45 | 2025-12-15
Camarão 1.3 | 2025-12-15 | 8:30 | 8:30 | UFV | Off-line | Fechado | 20251274 | Falha de comunicação entre o sistema e a plataforma de monitoramento. | Realizado reset no roteador, o que restabeleceu a comunicação da usina. | 8:38 | 2025-12-15
BOM SUCESSO - CFTV / UFV | 2025-12-16 | 5:55 | 5:55 | CFTV /UFV | SOMENTE COM DUAS CAMERAS ATIVAS NO MOMENTO/ INVERSORES OFF-LINE | fechado | 20251275 | falha de comunicação. | resetado sistema de comunicação. | 14:00 | 2025-12-16
ARAÇU 1 | 2025-12-16 | 7:53 | 7:53 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | ABERTO | 20251276 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV Araguatins 01 | 2025-12-16 | 16:30 | 16:30 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 8446891 | Relé atuando na função 50N e 86Q | inspeção reset no relé e rearmado disjutor | 17:15 | 2025-12-16
Rio Bonito 1 | 2025-12-17 | 6:56 | 6:56 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251277 | Queda de rede da concessionária. | Foi feito inspeção na subestação e fechado o religador . | 7:25 | 2025-12-17
UFV Araguatins 01 UFV 03 | 2025-12-16 | 20:00 | 20:00 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 8451617 | sem nenhum alarme no relé AGUARDANDO AVALIAÇÃO | inspeção visual fechado disjuntor | 7:49 | 2025-12-17
UFV Aracu 4 | 2025-12-17 | 11:40 | 11:40 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251278 | relé atuado por 81.86 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 12:05 | 2025-12-17
UFV Formoso 2.1 | 2025-12-17 | 14:06 | 14:06 | UFV | Manutenção - TP | Fechado | ######### | adequação de TP | Foi feita a adequação de um TP auxiliar | 16:00 | 2025-12-17
UFV Aracu 4 | 2025-12-17 | 17:40 | 17:40 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251279 | queda de internet | foi feito a espeçao no CFTV e Foi desligado e religado novamente o roteador de internet | 18:20 | 2025-12-17
BC Aracu2 | 2025-12-17 | 17:30 | 17:30 | UFV | Inversores Off-line | fechado |  | queda de internet | Foi feito a espeçao no CFTV e foi desligado e religado o roteador novamente | 18:20 | 2025-12-17
UFV Estrela de Aracu | 2025-12-17 | 17:55 | 17:55 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251280 | queda de internet | foi feito a espeçao no CFTV e foi desligado e religado o roteador novamente | 18:20 | 2025-12-17
UFV BC CAMARÃO 1.1 | 2025-12-18 | 0:35 | 0:35 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251281 | A usina apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção com o código 59ABC. | Foi realizada inspeção nos componentes do sistema de geração e procedeu-se com o reset do relé de proteção. | 11:00 | 2025-12-18
Formoso 2 complexo | 2025-12-18 | 8:45 | 8:45 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | FECHADO | 20251282 | Queda de energia da concessionária | Foi feita a inspeção no local e rearmado os disjuntores | 9:21 | 2025-12-18
UFV Camarão (Complexo) | 2025-12-18 | 20:40 | 20:40 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251283 | A usina apresentou falha de operação devido à interrupção no fornecimento de energia, causada por rompimento de cabo na rede. | Foi realizada a emenda do cabo danificado e, em seguida, efetuado o reset do relé de proteção. | 13:40 | 2025-12-19
Formoso 2 ( complexo ) | 2025-12-18 | 21:00 | 21:00 | UFV | Inversores Off-line . | Fechado | 20251284 | Relé atuando na função ABC | Feita a inspeção no local e rearmado os disjuntores | 7:20 | 2025-12-19
UFV Formoso 1.1 | 2025-12-19 | 10:00 | 10:00 | UFV | Manutenção - QGBT | FECHADO | ######### | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT | 10:35 | 2025-12-19
UFV Formoso 2.1 | 2025-12-19 | 10:48 | 10:48 | UFV | Manutenção - QGBT | FECHADO | ######### | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT | 11:22 | 2025-12-19
UFV Araguatins 1.3 | 2025-12-19 | 11:10 | 11:10 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 8462940 | sem alarme no relé AGUARDANDO AVALIAÇÃO | inspeção visual e rearmado disjutor | 11:25 | 2025-12-19
UFV Formoso 2.2 | 2025-12-19 | 11:24 | 11:24 | UFV | Manutenção - QGBT | FECHADO | ######### | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT | 11:59 | 2025-12-19
Corumbá 1.1 | 2025-12-19 | 13:31 | 13:31 | UFV | manutenção | fechado | 8434306 | devido ter que abrir o disjuntor geral para equipe da Power sys fazer a manutenção corretiva nos cubículos. | Após ser feito inspeção e manutenção nos cubículos, UFV foi energizada. | 15:30 | 2025-12-19
UFV Araguatins 1.1 .1.2 1.3 2.1 2.2 | 2025-12-19 | 15:44 | 15:44 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 20251287 | relé atuando na 50N 86Q 51abc | inspeção reset nos relés e rearmado disjutor | 16:29 | 2025-12-19
UFV BC PARANOÁ | 2025-12-19 | 23:26 | 23:26 | CFTV | CAMERAS FUNCIONANDO PARCIALMENTE | ABERTO | 20251288 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV ARAGUATINS 1.3 | 2025-12-20 | 2:01 | 2:01 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251289 | sem alarme no relé | inspecionado todo o cubículo reset no relé e rearmado disjutor | 8:15 | 2025-12-20
UFV CAMARÃO 1.1 | 2025-12-20 | 4:00 | 4:00 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251290 | A usina apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nem um cód de segurança. | procedeu-se com o religamento do disjuntor . Após a ação, a usina retornou à operação normal. | 8:25 | 2025-12-20
UFV BOM SUCESSO | 2025-12-20 | 5:40 | 5:40 | CFTV | CAMERAS OFF-LINE (PARCIAL) | fechado | 20251291 | falha na comunicação do sistema do CFTV. | O sistema o CFTV voltou por si só | 7:40 | 2025-12-20
Ibiúna 1.2 | 2025-12-20 | 10:49 | 10:49 | UFV | Off-line | ABERTO | 20251292 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Araguatins 2.1 | 2025-12-21 | 6:50 | 6:50 | UFV | Off-line | Aberto | 20251293 | Aguardando avaliação | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Ibiúna 1.1 | 2025-12-21 | 11:00 | 11:00 | UFV | Inversores Off-line | ABERTO | 20251294 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Caiapônia 1.1 | 2025-12-21 | 12:30 | 12:30 | UFV | Inversores Off-line | fechado | 20251295 | queda de rede concessionária atuando relé 27 ABC | foi feito inspeção em campo, e feito reset nos relés e fechado o disjuntor | 14:01 | 2025-12-21
Araguatins 2.1 | 2025-12-21 | 14:00 | 14:00 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251296 | falta de energia na UFV sem nenhum alarme no relé | inspeção e rearmado disjutor | 15:50 | 2025-12-21

## De-Para
UC BC | UC Brasol
Araçu I | BC Energia Araçu I.I
Araçu II | BC Energia Araçu II.II
Araçu III | BC Energia Araçu II.III
Araçu IV | BC Energia Araçu II.IV
Araçu V | BC Energia Araçu II.V
Araçu VI | BC Energia Araçu III.VI
Araçu VII | BC Energia Araçu III.VII
Araçu VIII | BC Energia Araçu IV.VIII
Barra do Garças I | BC Energia Barra das Garças I
Barra do Garças II | BC Energia Barra das Garças II
Barra do Garças III | BC Energia Barra das Garças III
BC Aracu5.1 | BC Energia Araçu V.IX
BC Aracu5.2 | BC Energia Araçu V.X
BC Aracu5.3 | BC Energia Araçu V.XI
BC Aracu5.4 | BC Energia Araçu V.XII
BC Aracu5.5 | BC Energia Araçu V.XIII
BC BomSucesso | BC Energia Bom Sucesso I
BC Caiaponia2.1 | BC Energia Caiapônia II.VI
BC Caiaponia2.2 | BC Energia Caiapônia II.VII
BC Caiaponia2.3 | BC Energia Caiapônia II.VIII
BC Camarao1.1 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.I
BC Camarao1.2 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.II
BC Camarao1.3 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.III
BC Camarao1.4 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.IV
BC Camarao1.5 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.V
BC Clareira1.1 | BC Energia Clareira Araçu I
BC Clareira1.2 | BC Energia Clareira Araçu II
BC Corumba1.1 | BC Energia Corumbá I.I
BC Corumba1.2 | BC Energia Corumbá I.II
BC Corumba1.3 | BC Energia Corumbá I.III
BC Corumba2.1 | BC Energia Corumbá II.IV
BC Corumba2.2 | BC Energia Corumbá II.V
BC Corumba2.3 | BC Energia Corumbá II.VI
BC Formoso1.1 | BC Energia Formoso I.I
BC Formoso1.2 | BC Energia Formoso I.II
BC Formoso1.3 | BC Energia Formoso I.III
BC Formoso2.1 | BC Energia Formoso II.I
BC Formoso2.2 | BC Energia Formoso II.II
BC Formoso2.3 | BC Energia Formoso II.III
BC Lencois Paulista | BC Energia Lençois Paulista I
BC Turvania1.1 | BC Energia Turvânia I.I
BC Turvania1.2 | BC Energia Turvânia I.II
BC Turvania1.3 | BC Energia Turvânia I.III
BC Turvania1.4 | BC Energia Turvânia I.IV
BC Turvania1.5 | BC Energia Turvânia I.V
BC Varjao1.1 | BC Energia Varjão de Minas I.I
BC Varjao1.2 | BC Energia Varjão de Minas I.II
BC Varjao1.3 | BC Energia Varjão de Minas I.III
BC Varjao2.1 | BC Energia Varjão de Minas II.IV
BC Varjao2.2 | BC Energia Varjão de Minas II.V
BC Varjao2.3 | BC Energia Varjão de Minas II.VI
BC Vazante1.3 | BC Energia Vazante I.III
BC Vazante2.2 | BC Energia Vazante II.V
BC Vazante2.3 | BC Energia Vazante II.VI
Caiaponia I | BC Energia Caiapônia I.I
Caiaponia II | BC Energia Caiapônia I.II
Caiaponia III | BC Energia Caiapônia I.III
Caiaponia IV | BC Energia Caiapônia I.IV
Caiaponia V | BC Energia Caiapônia I.V
Panamá I | BC Energia Panamá I.I
Panamá II | BC Energia Panamá I.II
Panamá III | BC Energia Panamá I.III
Panamá IV | BC Energia Panamá I.IV
Panamá V | BC Energia Panamá I.V
Panamá VI | BC Energia Panamá I.VI
Panamá VII | BC Energia Panamá I.VII
Paranoá I | BC Energia Paranoá I.I
Paranoá II | BC Energia Paranoá I.II
Paranoá III | BC Energia Paranoá I.III
Paranoá IV | BC Energia Paranoá I.IV
Paranoá V | BC Energia Paranoá I.V
Paranoá VI | BC Energia Paranoá I.VI
Paranoá VII | BC Energia Paranoá I.VII
Paranoá VIII | BC Energia Paranoá I.VIII
Rio Bonito I | BC Energia Rio Bonito I.I
Rio Bonito II | BC Energia Rio Bonito II.II
Rio Monte I | BC Energia Rio Monte I.I
Rio Monte II | BC Energia Rio Monte I.II
Rio Monte III | BC Energia Rio Monte I.III
ARAGUATINS 1.1 | BC Energia Araguatins I.I
ARAGUATINS 1.2 | BC Energia Araguatins I.II
ARAGUATINS 1.3 | BC Energia Araguatins I.III
ARAGUATINS 2.1 | BC Energia Araguatins II.I
ARAGUATINS 2.2 | BC Energia Araguatins II.II
ARAGUATINS 2.3 | BC Energia Araguatins II.III