## Geração_Dezembro
Mês | UC | Usina BC | SPE | Projeto | Geração Plataforma MWh | Geração Local MWh | Previsão | Atingimento %
12 | 10031214850 | UFV Araçu I | BC Energia Araçu I.I | BC Araçu I |  | 126.619 | 135.1 | 93.72%
12 | 10031394475 | UFV Araçu II | BC Energia Araçu II.II | BC Araçu II | 42.58 |  | 36.62 | 116.3%
12 | 10031394572 | UFV Araçu III | BC Energia Araçu II.III | BC Araçu II | 38.21 |  | 43.16 | 88.53%
12 | 10031394211 | UFV Araçu IV | BC Energia Araçu II.IV | BC Araçu II | 52.18 |  | 78.33 | 66.62%
12 | 10031394599 | UFV Araçu V | BC Energia Araçu II.V | BC Araçu II | 77.08 |  | 87.5 | 88.09%
12 | 10035044444 | UFV Araçu VI | BC Energia Araçu III.VI | BC Araçu III | 19.14 |  | 20.47 | 93.5%
12 | 10035044363 | UFV Araçu VII | BC Energia Araçu III.VII | BC Araçu III | 18.75 |  | 20.35 | 92.14%
12 | 10035302079 | UFV Araçu VIII | BC Energia Araçu IV.VIII | BC Araçu IV | 45.71 |  | 53.49 | 85.46%
12 | 6/4136603-0 | UFV Barra do Garças I | BC Energia Barra das Garças I | BC Barra do Garças | 12.03 |  | 11.94 | 100.8%
12 | 6/4136542-0 | UFV Barra do Garças II | BC Energia Barra das Garças II | BC Barra do Garças | 45.57 |  | 45.27 | 100.7%
12 | 6/4136538-8 | UFV Barra do Garças III | BC Energia Barra das Garças III | BC Barra do Garças | 45.36 |  | 46.02 | 98.57%
12 | 10031246905 | UFV Bom Sucesso | BC Energia Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | 95.25 | 96.64 | 100.8 | 95.87%
12 | 10035461975 | UFV Caiapônia I | BC Energia Caiapônia I.I | BC Caiapônia I | 81.63 |  | 91.2 | 89.51%
12 | 10035461983 | UFV Caiapônia II | BC Energia Caiapônia I.II | BC Caiapônia I | 68.91 |  | 77.81 | 88.56%
12 | 10035505336 | UFV Caiapônia III | BC Energia Caiapônia I.III | BC Caiapônia I | 51.45 |  | 56.31 | 91.37%
12 | 10035462122 | UFV Caiapônia IV | BC Energia Caiapônia I.IV | BC Caiapônia I | 40.09 |  | 42.99 | 93.25%
12 | 10035462130 | UFV Caiapônia V | BC Energia Caiapônia I.V | BC Caiapônia I | 42.28 |  | 48.32 | 87.5%
12 | 10035462084 | UFV Caiaponia VI | BC Energia Caiapônia II.VI | BC Caiapônia II | 182.71 |  | 232.78 | 78.49%
12 | 10035462114 | UFV Caiaponia VII | BC Energia Caiapônia II.VII | BC Caiapônia II | 177.1 |  | 222.66 | 79.54%
12 | 10035462262 | UFV Caiaponia VIII | BC Energia Caiapônia II.VIII | BC Caiapônia II | 179.44 |  | 230.76 | 77.76%
12 | 10035977122 | UFV Palmeiras de Goiás 1.1 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.I | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 195.04 |  | 252.1 | 77.37%
12 | 10035977130 | UFV Palmeiras de Goiás 1.2 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.II | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200.42 |  | 251.3 | 79.75%
12 | 10035977149 | UFV Palmeiras de Goiás 1.3 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.III | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200.02 |  | 251.2 | 79.63%
12 | 10035977157 | UFV Palmeiras de Goiás 1.4 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.IV | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200.34 |  | 250.8 | 79.88%
12 | 10035977203 | UFV Palmeiras de Goiás 1.5 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.V | BC Camarão I - Palmeiras de Goiás I | 200 |  | 250.2 | 79.94%
12 | 10035715969 | UFV Clareira Araçu I | BC Energia Clareira Araçu I | BC Clareira Araçu | 184.41 |  | 218.73 | 84.31%
12 | 10035715993 | UFV Clareira Araçu II | BC Energia Clareira Araçu II | BC Clareira Araçu | 88.41 |  | 109.37 | 80.84%
12 | 1003665285 | UFV Corumbá 1.1 | BC Energia Corumbá I.I | BC Corumbá I | 167.42 |  | 244.42 | 68.5%
12 | 1003665286 | UFV Corumbá 1.2 | BC Energia Corumbá I.II | BC Corumbá I | 149.81 |  | 237.23 | 63.15%
12 | 1003665288 | UFV Corumbá 1.3 | BC Energia Corumbá I.III | BC Corumbá I | 35.45 |  | 122.21 | 29.01%
12 | 10035751906 | UFV Corumbá 2.1 | BC Energia Corumbá II.IV | BC Corumbá II | 170.35 |  | 246.14 | 69.21%
12 | 10035751914 | UFV Corumbá 2.2 | BC Energia Corumbá II.V | BC Corumbá II | 167.95 |  | 238.9 | 70.3%
12 | 10035751922 | UFV Corumbá 2.3 | BC Energia Corumbá II.VI | BC Corumbá II | 85.13 |  | 123.07 | 69.17%
12 | 10035154517 | UFV Panamá I | BC Energia Panamá I.I | BC Panamá I | 9.47 |  | 9.25 | 102.4%
12 | 10034908372 | UFV Panamá II | BC Energia Panamá I.II | BC Panamá I | 8.3 |  | 9 | 92.22%
12 | 10035156587 | UFV Panamá III | BC Energia Panamá I.III | BC Panamá I | 9.54 |  | 9.25 | 103.1%
12 | 10035106113 | UFV Panamá IV | BC Energia Panamá I.IV | BC Panamá I | 6.62 |  | 9.25 | 71.57%
12 | 10034913074 | UFV Panamá V | BC Energia Panamá I.V | BC Panamá I | 8.35 |  | 9 | 92.78%
12 | 10034908402 | UFV Panamá VI | BC Energia Panamá I.VI | BC Panamá I | 8.33 |  | 9 | 92.56%
12 | 10035156609 | UFV Panamá VII | BC Energia Panamá I.VII | BC Panamá I | 9.64 |  | 9.25 | 104.2%
12 | 2353016-2 | UFV Paranoá I | BC Energia Paranoá I.I | BC Paranoá I | 85.92 |  | 88.8 | 96.76%
12 | 2352648-3 | UFV Paranoá II | BC Energia Paranoá I.II | BC Paranoá I | 45 |  | 48.92 | 91.99%
12 | 2353023-5 | UFV Paranoá III | BC Energia Paranoá I.III | BC Paranoá I | 19.02 |  | 53.63 | 35.47%
12 | 2346023-7 | UFV Paranoá IV | BC Energia Paranoá I.IV | BC Paranoá I | 59.93 |  | 61.45 | 97.53%
12 | 2346009-1 | UFV Paranoá V | BC Energia Paranoá I.V | BC Paranoá I | 26.65 |  | 27.47 | 97.01%
12 | 2345997-2 | UFV Paranoá VI | BC Energia Paranoá I.VI | BC Paranoá I | 27.12 |  | 27.47 | 98.73%
12 | 2345992-1 | UFV Paranoá VII | BC Energia Paranoá I.VII | BC Paranoá I | 32.6 |  | 62.33 | 52.3%
12 | 2352661-0 | UFV Paranoá VIII | BC Energia Paranoá I.VIII | BC Paranoá I | 28.34 |  | 29.29 | 96.76%
12 | 10029355760 | UFV Rio Bonito 1 | BC Energia Rio Bonito I.I | BC Rio Bonito I | 160.13 |  | 159.8 | 100.2%
12 | 10035716108 | UFV Rio Bonito 2 | BC Energia Rio Bonito II.II | BC Rio Bonito II | 50.52 |  | 54.99 | 91.87%
12 | 10029848863 | UFV Rio Monte I | BC Energia Rio Monte I.I | BC Rio Monte I | 11.87 |  | 13.69 | 86.71%
12 | 10029848855 | UFV Rio Monte II | BC Energia Rio Monte I.II | BC Rio Monte I | 51.68 |  | 55.75 | 92.7%
12 | 10029848820 | UFV Rio Monte III | BC Energia Rio Monte I.III | BC Rio Monte I | 90.84 |  | 102.2 | 88.88%
12 | 3014365852 | UFV Varjão de Minas I | BC Energia Varjão de Minas I.I | BC Varjão de Minas I | 202.31 |  | 233.1 | 86.79%
12 | 3014365880 | UFV Varjão de Minas II | BC Energia Varjão de Minas I.II | BC Varjão de Minas I | 203.91 |  | 232.3 | 87.78%
12 | 3014365849 | UFV Varjão de Minas III | BC Energia Varjão de Minas I.III | BC Varjão de Minas I | 88.73 |  | 110.1 | 80.59%
12 | 3014367769 | UFV Varjão de Minas IV | BC Energia Varjão de Minas II.IV | BC Varjão de Minas II | 195.92 |  | 229.1 | 85.52%
12 | 3014367806 | UFV Varjão de Minas V | BC Energia Varjão de Minas II.V | BC Varjão de Minas II | 205.36 |  | 230.5 | 89.09%
12 | 3014367812 | UFV Varjão de Minas VI | BC Energia Varjão de Minas II.VI | BC Varjão de Minas II | 101.23 |  | 110.1 | 91.94%
12 | 3014367788 | UFV Vazante I | BC Energia Vazante I.I | BC Vazante I | 189.53 |  | 217.9 | 86.98%
12 | 3014367836 | UFV Vazante II | BC Energia Vazante I.II | BC Vazante I | 189.69 |  | 216.1 | 87.78%
12 | 3014367837 | UFV Vazante III | BC Energia Vazante I.III | BC Vazante I | 91.28 |  | 104.6 | 87.27%
12 | 3014367827 | UFV Vazante IV | BC Energia Vazante II.IV | BC Vazante II | 186.31 |  | 227.4 | 81.93%
12 | 3014367828 | UFV Vazante V | BC Energia Vazante II.V | BC Vazante II | 183.34 |  | 228 | 80.41%
12 | 3014367829 | UFV Vazante VI | BC Energia Vazante II.VI | BC Vazante II | 97.44 |  | 108.2 | 90.06%
12 | 4003703994 | UFV Lençóis Paulista I | BC Energia Lençois Paulista I | BC Energia Lençois Paulista I | 235.16 |  | 238.6 | 98.56%
12 | 10036981336 | UFV Araçu IX | BC Energia Araçu V.IX | BC Energia Araçu V | 36.63 |  | 45.7 | 80.15%
12 | 10036981344 | UFV Araçu X | BC Energia Araçu V.X | BC Energia Araçu V | 36.42 |  | 45.7 | 79.69%
12 | 10036981352 | UFV Araçu XI | BC Energia Araçu V.XI | BC Energia Araçu V | 35.81 |  | 45.7 | 78.36%
12 | 10036981387 | UFV Araçu XII | BC Energia Araçu V.XII | BC Energia Araçu V | 35.45 |  | 45.7 | 77.57%
12 | 10036981573 | UFV Araçu XIII | BC Energia Araçu V.XIII | BC Energia Araçu V | 36.13 |  | 45.7 | 79.06%
12 | 10036976782 | UFV Turvânia I | BC Energia Turvânia I.I | BC Energia Turvânia | 221.42 |  | 247 | 89.64%
12 | 10036976790 | UFV Turvânia II | BC Energia Turvânia I.II | BC Energia Turvânia | 216.93 |  | 247 | 87.83%
12 | 10036976804 | UFV Turvânia III | BC Energia Turvânia I.III | BC Energia Turvânia | 278.92 |  | 247 | 112.9%
12 | 10036976812 | UFV Turvânia IV | BC Energia Turvânia I.IV | BC Energia Turvânia | 223.25 |  | 247 | 90.38%
12 | 10036976839 | UFV Turvânia V | BC Energia Turvânia I.V | BC Energia Turvânia | 221.65 |  | 247 | 89.74%
12 | 10036748080 | UFV Formoso I | BC Energia Formoso I.I | BC Energia Formoso I | 198.24 |  | 227.52 | 87.13%
12 | 10036748090 | UFV Formoso II | BC Energia Formoso I.II | BC Energia Formoso I | 83.02 |  | 227.52 | 36.49%
12 | 10036748130 | UFV Formoso III | BC Energia Formoso I.III | BC Energia Formoso I | 10.2 |  | 113.76 | 8.966%
12 | 10036750940 | UFV Formoso IV | BC Energia Formoso II.I | BC Energia Formoso II | 197.2 |  | 226.16 | 87.19%
12 | 10036750980 | UFV Formoso V | BC Energia Formoso II.II | BC Energia Formoso II | 190.76 |  | 226.16 | 84.35%
12 | 10036751030 | UFV Formoso VI | BC Energia Formoso II.III | BC Energia Formoso II | 98.49 |  | 113.08 | 87.1%
12 | 834669283 | UFV Araguatins I | BC Energia Araguatins I.I | BC Energia Araguatins I | 168.37 |  | 197.8 | 85.12%
12 | 834669341 | UFV Araguatins II | BC Energia Araguatins I.II | BC Energia Araguatins I | 171.6 |  | 197.8 | 86.75%
12 | 834669366 | UFV Araguatins III | BC Energia Araguatins I.III | BC Energia Araguatins I | 84.75 |  | 98.9 | 85.69%
12 | 834669374 | UFV Araguatins IV | BC Energia Araguatins II.I | BC Energia Araguatins II | 147.62 |  | 184.4 | 80.05%
12 | 834669390 | UFV Araguatins V | BC Energia Araguatins II.II | BC Energia Araguatins II | 142.68 |  | 184.4 | 77.38%
12 | 834669424 | UFV Araguatins VI | BC Energia Araguatins II.III | BC Energia Araguatins II | 85.78 |  | 92.2 | 93.04%
12 |  | UFV Ibiuna I | BC Energia Ibiuna I.I | BC Energia Ibiuna 1.1 | 44.4 |  | 125.68 | 35.33%
12 |  | UFV Ibiuna II | BC Energia Ibiuna I.II | BC Energia Ibiuna 1.2 | 50.47 |  | 125.68 | 40.16%
Total |  |  |  |  | 9296.49 | 9424.499 | 11617.9 | 81.12%

## Fevereiro 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-01 06:33 | 2026-02-01 06:33 | 2026-02-01 10:25 | 3:52 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor acusou falha de baixa impedância de isolamento, inicialmente, precedida das falhas de falha de energia de rede elétrica (indicando desligamento do inversor) e entrada DC é anormal (indicando anormalidade em algum componente CC). Durante inspeção em campo foi identificado que três strings do inversor estavam em curto. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após a retirada das strings que estavam em curto, foi realizado os testes e normalizado o inversor que segue operando sem anomalia. As strings serão reconectadas após realização de correção das strings. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46054,272916666746054,272916666746054,4340277778 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0146054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0246054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0346054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0446054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0546054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-01 09:57 | 2026-02-01 09:57 | 2026-02-01 10:38 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Vazante 1.1Inverter1246054,414583333346054,414583333346054,4430555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 07:10 | 2026-02-02 07:10 |  | -46055.2986 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor com alarme acionado (2064), oscilando comunicação de geração | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,298611111146055,2986111111 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DEM |  | UFV | UFV | Curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DEMUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DEM |  | UFV | UFV | Curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DEMUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DEM |  | UFV | UFV | Curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DEMUFV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DEM |  | UFV | UFV | Curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação | Manutenção | Manutenção Corretiva | Feita a manutenção do curto circuito. Inspecionado todo o complexo, tirado a oscilografia do relé de proteção. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DEMUFV
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoSG60KTL46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | I | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoI46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | G | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoG46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | K | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoK46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | H | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoH46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | F | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoF46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | D | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoD46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | E | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoE46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | C | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoC46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | B | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoB46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | A | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoA46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Bom Sucesso | J | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoJ46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no suite, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1CEREAL_00246055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1ITAPOAN_00346055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2ART_00446055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2COOGED_00546055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2ART_00646055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2RADIO_00746055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846056,651388888946056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Inversores off-line na plataforma | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Inversores off-line na plataforma | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Inversores off-line na plataforma | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Inversores off-line na plataforma | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Inversores off-line na plataforma | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 |  |  |  | 0:00 |  |  | INV | Inversor |  |  |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_007 | INV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 |  |  |  | 0:00 |  |  | INV | Inversor |  |  |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_010 | INV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 |  |  |  | 0:00 |  |  | INV | Inversor |  |  |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_011 | INV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 |  |  |  | 0:00 |  |  | INV | Inversor |  |  |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_014 | INV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 |  |  |  | 0:00 |  |  | INV | Inversor |  | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_017 | INV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_016 | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_013 | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_001 | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede |  | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015) | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_009 | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_012 | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_008 | RDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_019 | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_020 | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024) | RFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) |  |  |  | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025) | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção |  |  |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | INV | Inversor | Inversor 83 apresentando falha de rede | Falha Inversor |  |  |  | INV
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
| 44 |  |  |  |  | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede |  |  | 44 | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção |  |  |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção |  |  |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção |  |  |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção |  |  |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção |  |  |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor |  |  |  | INV
[6 empty] | 0:00 |  |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor |  |  |  | INV
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede |  |  |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Falha Comunicação | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet |  |  |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. |  | RFOINT
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. |  | PRT
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor 6 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após inversor e disjuntor terem sidos religados, inversor apresentou estouro internamente, o mesmor foi substituido e está em pleno funcionamento. |  | INV
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. |  | RFOCOM
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 |  |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | RDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 14 apresentando falha | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após realização de testes foi identificado problema em uma das strings, a mesma foi desconectada e inversor esta em operação com uma string a menos |  | DAUINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DEM |  | UFV | UFV | Identificação de sinistro (furto de cabos cc) | Furto | Manutenção Corretiva | Na data da ocorrência o mantenedor estava em atendimento em Ibiúna. Durante inspeção realizada em 16/01/2026, foi identificada invasão e furto de trechos de cabos CC, ocasionando impacto direto na operação dos inversores da usina. Um inversor encontrava-se operando normalmente, dois estavam operando parcialmente (um com 3 strings fora e outro com 9 strings fora) e um inversor estava 100% indisponível devido ao furto. Ação: Em razão das condições encontradas e visando segurança operacional, a usina foi totalmente desenergizada. A equipe de manutenção deslocou-se hoje, 19/01, para o local. A recomposição dos cabos tem início previsto para 20/01 e os trabalhos de recuperação já estão em andamento. A normalização total da usina está prevista até 24/01. Foi normalizado em 27/01/2026. |  | DEMUFV
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOINT
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento Programado para substituição do inversor que estava apresentando falha em campo. | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Substituição do inversor A1809100216 pelo A1809100067. |  | DPRINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuidora | Distribuídora |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado |  | DAUINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado |  | DAUINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado |  | DAUINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, e identificado que não houve impacto nesse inversor, ele foi desenergizado para realização de verificações na usina. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, foi constatado que esse inversor estava operando com menos strings, devido ao furto de cabos. Foi desenergizado para manutenção e normalização da geração. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | INV | Inversor | Após identificação de sinistro na usina, além de strings a menos, apresentou falha interna e está em tratativa de garantia. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inverter(MBUS-15) SN ES2380070432: Em tratativa com fabricante, pois ele não aceita nenhum procedimento, nem acesso local. Aparentemente teremos uma substituição em garantia. Mas, conforme avisando antes pela huawei, por conta de pendências relacionadas à emissão de notas fiscais de retorno referentes a outros processos de garantia, as tratativas estão ocorrendo de forma mais demorada que o normal. |  | DPRINV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | INV | Inversor | Falha, inversor sem gerar. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a inspeção na string,foi corrigido a falha e adequada novamente no inversor. |  | DPRINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando alarme de baixa impedância | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado testes em todos componentes e detectado uma string com falha, após ser retirada a falha foi religado o inversor e o mesmo segue operando normalmente. |  | DPRINV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor off-line na plataforma | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção no inversor e QGBT, ao certificar que estava tudo normal, o inversor foi reiniciado. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana |  | LIGRFOCOM
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line na plataforma | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado uma inspeção no inversor e no logger, Inversor está funcionando normalmente. Internet está oscilando bastante. |  | DAUINV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DPRUFV
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
[6 empty] | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 |  | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 17:00 | 10:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação reestabeleceu sozinha | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,270833333346046,270833333346046,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7646046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7746046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2Inverter8346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3546048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4046048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4246048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4146048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4446048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4346048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4546048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3446048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3746048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3346048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter2946048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3646048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3946048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3146048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3046048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3846048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3246048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0146048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0246048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0346048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0446048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0546048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0146049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0246049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0346049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 09:30 | 0:55 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi trocado o disjuntor do inversor 13 com o inversor 12, para avaliação se o problema do inversor 13 era disjuntor. Após isto, usina foi normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1346049,357638888946049,357638888946049,3958333333 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:20 | 2026-02-01 | 107:40 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 6T2499045588 apresentou falha 2033 - subtensão da rede elétrica. Apesar dos inversores vizinhos estarem operando normalmente. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado verificação das strings e fusíveis. Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46049,513888888946049,513888888946053,9999884259 | DAUINV
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 14:30 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. Como o disjuntor havia sido trocado com o disjuntor BT do inversor 13, constatou-se a necessidade de substituição dele. O disjuntor será adquirido e será programada a substituição. | BC Vazante 1.1Inverter1246049,582638888946049,582638888946049,6041666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 87:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,361111111146050,361111111146053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:40 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246052,554166666746052,554166666746052,5694444444 | DAUINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 10:10 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,392361111146053,392361111146053,4236111111 | DAUINV
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 10:30 | 0:58 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa impedância de isolamento. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção, nos componentes relacionados ao inversor. Houve uma falha mas o inversor voltou à operação normal, por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46053,397222222246053,397222222246053,4375 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 14:15 | 0:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,575694444446053,575694444446053,59375 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE

## Janeiro 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46023,087546023,087546023,9013888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46023,264583333346023,264583333346023,3680555556 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3546023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4046023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4246023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4146023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4446023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4346023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4546023,270138888946023,270138888946023,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446023,283333333346023,283333333346023,3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46023,287546023,287546023,9013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46023,320833333346023,320833333346028,5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-14 11:30 | 314:53 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1346023,359027777846023,359027777846036,4791666667 | DAUINV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46023,425694444446023,425694444446024,3958333333 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846023,517361111146023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946024,256944444446023,517361111146023,5729166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46024,256944444446024,256944444446024,3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 10:09 | 1:14 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset no inversor, e foi normalizado. | BC Barra1Inverter__546024,371527777846024,371527777846024,4229166667 | DAUINV
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46024,444444444446024,444444444446024,6666666667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46024,444444444446024,444444444446024,6666666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46024,673611111146024,673611111146024,7069444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46025,354166666746025,354166666746025,4236111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46025,5562546025,5562546025,6013888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46026,260416666746026,260416666746026,2715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46026,267361111146026,267361111146027,3055555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46026,437546026,437546026,4729166667 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 17:15 | 3:25 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146026,576388888946026,576388888946026,71875 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46027,355555555646027,355555555646027,3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 09:15 | 2026-01-05 09:15 | 2026-02-01 | 638:45 | DEM |  | TRF | Transformador | Inversor 1 apresentou falha. Ao realizar a análise em campo, verificou-se curto circuito em uma das fases do trafo. | Urgência | Troca em Garantia | Identificado no sistema desequilibrio de fase, ao fazer a inspeção o mantenedor identificou curto circuito no trafo, o mesmo fez as manobras e desenergizou a UFV. Transformador foi coletado e encaminhado para garantia. Usina segue desenergizada. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,385416666746027,385416666746053,9999884259 | DEMTRF
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46028,118055555646028,118055555646028,3201388889 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01-06 16:20 | 3:05 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor desligado para medição das tensões CC com circuito aberto para relatório semestral da Brasol. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado o desligamento dos inversores para medição das tensões CC em circuito aberto. Após o procedimento a UFV retomou a operação normal. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146028,552083333346028,552083333346028,6805555556 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-06 13:50 | 2026-01-06 13:50 | 2026-01-06 14:20 | 0:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor desligado para medição das tensões CC com circuito aberto para relatório semestral da Brasol. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado o desligamento dos inversores para medição das tensões CC em circuito aberto. Após o procedimento a UFV retomou a operação normal. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246028,576388888946028,576388888946028,5972222222 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2Inverter8346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | Inversor | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546028,62546028,62546028,6673611111 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46029,427083333346029,427083333346029,4361111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46029,673611111146029,673611111146030,4166666667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46029,709027777846029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46030,017361111146029,709027777846029,7708333333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46030,017361111146030,017361111146030,3166666667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46030,027777777846030,027777777846030,3034722222 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:20 | 0:20 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 83 apresentando falha de rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2Inverter8346030,458333333346030,458333333346030,4722222222 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46030,541666666746030,541666666746030,5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46030,604166666746030,604166666746030,6666666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46030,715277777846030,715277777846030,7854166667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46030,725694444446030,725694444446031,3194444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030,743055555646030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46031,184722222246030,743055555646031,3541666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46031,184722222246031,184722222246031,3402777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0146031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0246031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0346031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0446031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0546031,447916666746031,447916666746032,4236111111 | DAUPRT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46031,465277777846031,465277777846032,3326388889 | DAURDE
| BC Aracu2 | SG60KTL | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 12:10 | 0:13 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2SG60KTL46031,497916666746031,497916666746031,5069444444 | DAUINV
| BC Aracu2 | SG60KTL | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-09 13:55 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2SG60KTL46031,548611111146031,548611111146031,5798611111 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46031,741666666746031,741666666746031,7527777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46031,87546031,87546031,9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46032,034722222246032,034722222246032,3326388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha Comunicação | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 346032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 446032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846032,3243055556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46032,152777777846032,152777777846034,4138888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46032,408333333346032,408333333346032,51875 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46032,611111111146032,611111111146033 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__546032,727083333346032,727083333346033,3298611111 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__146032,727083333346032,727083333346033,3298611111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46033,4062546033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | Relé de proteção | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46033,506944444446033,4062546035,2395833333 | DPRPRT
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-13 11:55 | 47:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46033,506944444446033,506944444446035,4965277778 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46033,513888888946033,513888888946033,5625 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-13 19:06 | 53:07 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor 6 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após inversor e disjuntor terem sidos religados, inversor apresentou estouro internamente, o mesmor foi substituido e está em pleno funcionamento. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646033,582638888946033,582638888946035,7958333333 | DAUINV
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46033,788194444446033,788194444446034,3472222222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46034,118055555646034,118055555646034,29375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46034,395833333346034,395833333346035,3402777778 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46034,541666666746034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46034,541666666746034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46034,541666666746034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46034,603472222246034,541666666746034,5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2Inverter8346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546034,603472222246034,603472222246036,6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46034,708333333346034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46034,708333333346034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46034,708333333346034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46035,165277777846034,708333333346034,7291666667 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346035,165277777846035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246035,279861111146035,165277777846038,46875 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46035,279861111146035,279861111146035,3770833333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46035,285416666746035,285416666746035,34375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-14 10:40 | 27:33 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 14 apresentando falha | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após realização de testes foi identificado problema em uma das strings, a mesma foi desconectada e inversor esta em operação com uma string a menos | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46035,296527777846035,296527777846036,4444444444 | DAUINV
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46035,395833333346035,395833333346035,4652777778 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46035,720138888946035,720138888946035,7548611111 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46036,020833333346036,020833333346036,0791666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46036,2546036,2546036,3 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-27 09:45 | 314:45 | DEM |  | UFV | UFV | Identificação de sinistro (furto de cabos cc) | Furto | Manutenção Corretiva | Na data da ocorrência o mantenedor estava em atendimento em Ibiúna. Durante inspeção realizada em 16/01/2026, foi identificada invasão e furto de trechos de cabos CC, ocasionando impacto direto na operação dos inversores da usina. Um inversor encontrava-se operando normalmente, dois estavam operando parcialmente (um com 3 strings fora e outro com 9 strings fora) e um inversor estava 100% indisponível devido ao furto. Ação: Em razão das condições encontradas e visando segurança operacional, a usina foi totalmente desenergizada. A equipe de manutenção deslocou-se hoje, 19/01, para o local. A recomposição dos cabos tem início previsto para 20/01 e os trabalhos de recuperação já estão em andamento. A normalização total da usina está prevista até 24/01. Foi normalizado em 27/01/2026. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46036,638888888946036,291666666746049,40625 | DEMUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0446036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0546036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0446036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0546036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1U01. I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1U01. I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0446036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0546036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0146036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0246036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0346036,638888888946036,638888888946036,7152777778 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46036,676388888946036,676388888946036,7152777778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46036,719444444446036,719444444446036,8180555556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46036,798611111146036,798611111146036,8298611111 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46037,2062546037,2062546037,3263888889 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 08:30 | 1:14 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento Programado para substituição do inversor que estava apresentando falha em campo. | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Substituição do inversor A1809100216 pelo A1809100067. | BC Rio Monte1Inverter3646037,540972222246037,302777777846037,3541666667 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46037,540972222246037,540972222246037,5513888889 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46037,552777777846037,554166666746037,625 | LIGRFOCOM
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuidora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46037,604166666746037,604166666746037,6180555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46037,657638888946037,657638888946037,7194444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46037,666666666746037,666666666746038,375 | DPRUFV
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46038,284722222246038,284722222246038,3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46038,463888888946038,463888888946038,5131944444 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46038,503472222246038,503472222246038,5451388889 | DAUINV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46038,503472222246038,503472222246038,5451388889 | DAUINV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 15:40 | 2:01 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46038,5687546038,5687546038,6527777778 | DAUINV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46038,722222222246038,722222222246038,7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46039,420138888946039,420138888946039,4756944444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46039,493055555646039,493055555646039,5409722222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46039,496527777846039,496527777846039,5756944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846039,579861111146039,579861111146039,6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46039,597222222246039,597222222246039,6590277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46040,572916666746040,572916666746040,6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46040,669444444446040,669444444446040,725 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-20 13:20 | 27:50 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, e identificado que não houve impacto nesse inversor, ele foi desenergizado para realização de verificações na usina. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-22 16:10 | 78:40 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, foi constatado que esse inversor estava operando com menos strings, devido ao furto de cabos. Foi desenergizado para manutenção e normalização da geração. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-02-01 | 302:30 | DPR |  | INV | Inversor | Após identificação de sinistro na usina, além de strings a menos, apresentou falha interna e está em tratativa de garantia. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inverter(MBUS-15) SN ES2380070432: Em tratativa com fabricante, pois ele não aceita nenhum procedimento, nem acesso local. Aparentemente teremos uma substituição em garantia. Mas, conforme avisando antes pela huawei, por conta de pendências relacionadas à emissão de notas fiscais de retorno referentes a outros processos de garantia, as tratativas estão ocorrendo de forma mais demorada que o normal. |  | DPRINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:15 | 0:13 | DPR |  | INV | Inversor | Falha, inversor sem gerar. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a inspeção na string,foi corrigido a falha e adequada novamente no inversor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46041,459722222246041,459722222246041,46875 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46041,545138888946041,545138888946041,5506944444 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46041,703472222246041,703472222246041,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46042,017361111146042,017361111146042,2631944444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46042,149305555646042,149305555646042,2895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 10:00 | 3:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando alarme de baixa impedância | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado testes em todos componentes e detectado uma string com falha, após ser retirada a falha foi religado o inversor e o mesmo segue operando normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46042,284722222246042,284722222246042,4166666667 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46042,4687546042,4687546042,4875 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46042,518055555646042,518055555646042,5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46042,536111111146042,536111111146042,6319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46043,135416666746043,135416666746043,3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 17:04 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor off-line na plataforma | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção no inversor e QGBT, ao certificar que estava tudo normal, o inversor foi reiniciado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446043,694444444446043,694444444446043,7111111111 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46044,548611111146044,548611111146044,5625 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 10:30 | 4:30 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line na plataforma | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado uma inspeção no inversor e no logger, Inversor está funcionando normalmente. Internet está oscilando bastante. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46045,2546045,2546045,4375 | DAUINV
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoSG60KTL46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | I | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoI46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | G | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoG46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | K | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoK46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | H | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoH46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | F | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoF46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | D | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoD46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | E | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoE46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | C | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoC46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | B | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoB46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | A | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoA46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | J | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoJ46045,42546045,42546045,6319444444 | DPRUFV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46045,539583333346045,539583333346045,5493055556 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0446046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0546046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0446046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0546046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1U01. I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1U01. I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0446046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0546046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0146046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0246046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0346046,163194444446046,163194444446046,7777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746046,260416666746046,260416666746046,2777777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 17:00 | 10:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação reestabeleceu sozinha | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,270833333346046,270833333346046,7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7646046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7746046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2Inverter8346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter446046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter346046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter146046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter246046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46046,340277777846046,340277777846046,6111111111 | DAURDE
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46046,659722222246046,659722222246053,9999884259 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46046,739583333346046,739583333346046,8333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,253472222246047,253472222246047,4208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46047,259722222246047,259722222246047,2638888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46047,277083333346047,277083333346047,3388888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46047,677083333346047,677083333346047,7055555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46047,861111111146047,861111111146047,9166666667 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3546048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4046048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4246048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4146048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4446048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4346048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4546048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3446048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3746048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3346048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter2946048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3646048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3946048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3146048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3046048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3846048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3246048,267361111146048,267361111146048,2986111111 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0146048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0246048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0346048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0446048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0546048,354166666746048,354166666746048,3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46048,413194444446048,413194444446048,4590277778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0146049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0246049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0346049,197916666746049,197916666746049,2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 09:30 | 0:55 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi trocado o disjuntor do inversor 13 com o inversor 12, para avaliação se o problema do inversor 13 era disjuntor. Após isto, usina foi normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1346049,357638888946049,357638888946049,3958333333 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | Rede | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46049,486111111146049,486111111146049,8006944444 | DPRRDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46049,506944444446049,506944444446049,5520833333 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:20 | 2026-02-01 | 107:40 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 6T2499045588 apresentou falha 2033 - subtensão da rede elétrica. Apesar dos inversores vizinhos estarem operando normalmente. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado verificação das strings e fusíveis. Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46049,513888888946049,513888888946053,9999884259 | DAUINV
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 14:30 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. Como o disjuntor havia sido trocado com o disjuntor BT do inversor 13, constatou-se a necessidade de substituição dele. O disjuntor será adquirido e será programada a substituição. | BC Vazante 1.1Inverter1246049,582638888946049,582638888946049,6041666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,600694444446049,600694444446049,6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,600694444446049,600694444446049,6805554977 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46049,628472222246049,628472222246049,7701388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46049,840277777846049,840277777846049,9375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049,937546049,937546050,3326388889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049,965277777846049,965277777846050,3319444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546050,312546050,312546050,3131944444 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 87:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,361111111146050,361111111146053,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46050,950694444446050,950694444446051,3090277778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546051,4687546051,4687546051,4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,502777777846051,502777777846051,5125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46051,607638888946051,607638888946051,6979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051,805555555646051,805555555646052,3006944444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546052,413194444446052,413194444446052,4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:40 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246052,554166666746052,554166666746052,5694444444 | DAUINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46052,767361111146052,767361111146053,3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46053,282638888946053,282638888946053,3506944444 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 10:10 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,392361111146053,392361111146053,4236111111 | DAUINV
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 10:30 | 0:58 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa impedância de isolamento. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção, nos componentes relacionados ao inversor. Houve uma falha mas o inversor voltou à operação normal, por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46053,397222222246053,397222222246053,4375 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46053,424305555646053,424305555646053,5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 14:15 | 0:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053,575694444446053,575694444446053,59375 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46053,576388888946053,576388888946053,8270833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46053,577083333346053,577083333346053,6013888889 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946053,597916666746053,597916666746053,6458333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46053,895833333346053,895833333346054,4479166667 | DAURDE

## Dezembro
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-01 06:50 | 2025-12-01 06:50 | 2025-12-10 13:50 | 223:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12 com falha, alarme (equipamento anormal). | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Foi aberto chamado com fabricante e o caso foi tratado como garantia. Após aceite de garantia por parte do fabricante, o inversor foi substituído por um sobressalente. A huawei irá enviar um inversor novo para reposição em garantia, que irá para o estoque. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45992,284722222245992,284722222246001,5763888889 | DAUINV
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 0.10417 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoSG60KTL45992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0145992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0245992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0345992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0445992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0545992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0645992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0745992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0845992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0945992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1045992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 2:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1145992,729166666745992,729166666745992,8333333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 445992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 345992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4inv. 145992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45992,7545992,7545992,8125 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 05:56 | 2025-12-02 07:24 | 1:28 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 47 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45993,247222222245993,247222222245993,3083333333 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45993,284027777845993,284027777845993,3354166667 | DAURDE
| BC Vazante1.1 | Inverter01 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0145993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter02 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0245993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter03 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0345993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter04 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0445993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter05 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0545993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter06 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0645993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter07 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0745993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter08 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0845993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter09 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter0945993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter10 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1045993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter11 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1145993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter12 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1245993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1345993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter14 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1445993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter15 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1545993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter16 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1645993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante1.1 | Inverter17 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 10:40 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.1Inverter1745993,312545993,312545993,7569444444 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 2:51 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)45993,590277777845993,590277777845993,7090277778 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 2:10 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado a substituição do relé e rearme do disjuntor, UFV em operação. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45993,604166666745993,604166666745993,6944444444 | DPRUFV
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445994,270833333345994,270833333345994,2777777778 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N 27BC. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)45994,298611111145994,298611111145994,3125 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 145994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 245994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 345994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 445994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 545994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 645994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 745994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 845994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 11:33 | 4:18 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante1.3Inversor 945994,302083333345994,302083333345994,48125 | DPRTRF
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme da usina, sem atuação no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | RDE | Rede | A usina apresentou desligamento dos inversores após a atuação do relé, porém não houve registro de código de falha ou alarme associado. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAURDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:40 | 1:40 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS). | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45994,333333333345994,333333333345994,4027777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 13:10 | 2025-12-03 16:20 | 3:10 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)45994,548611111145994,548611111145994,6805555556 | DPRTRF
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 15:30 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando falha ao sincronizar | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito comando reset no inversor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45994,687545994,687545995,3333333333 | DPRINV
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0445995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0545995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0545995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0445995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0445995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0545995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0145995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0245995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0345995,291666666745995,291666666745995,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,3937545995,3937545995,4131944444 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 145995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 545995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 445995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 345995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:40 | 1:55 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 245995,4062545995,4062545995,4861111111 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inv. 445995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inv. 345995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4inv. 145995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 29:10 | DPR |  | UFV | UFV | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | Manutenção | Manutenção Preventiva | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45995,409722222245995,409722222245996,625 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 3:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45995,527777777845995,527777777845995,6666666667 | DPRTRF
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 1:25 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)45995,545138888945995,545138888945995,6041666667 | DPRUFV
| BC Varjao1.3 | 100KTL-H1(MBUS-13) | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.3100KTL-H1(MBUS-13)45995,605555555645995,605555555645995,65625 | DPRUFV
| BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.3UF3Inv245995,605555555645995,605555555645995,65625 | DPRUFV
| BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)45995,605555555645995,605555555645995,65625 | DPRUFV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 9:05 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,923611111145995,923611111145996,3020833333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-05 11:28 | 18:39 | DPR |  | UFV | UFV | Realização de teste operacional para verificação dos procedimentos de desligamento e religamento | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado treinamento do mantenedor e acompanhamento das etapas de procedimento de manobra | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,700694444445995,700694444445996,4777777778 | DPRUFV
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-05 11:28 | 18:39 | DPR |  | UFV | UFV | Realização de teste operacional para verificação dos procedimentos de desligamento e religamento | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado treinamento do mantenedor e acompanhamento das etapas de procedimento de manobra | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,700694444445995,700694444445996,4777777778 | DPRUFV
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45996,267361111145996,267361111145996,3125 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 07:32 | 2025-12-05 08:45 | 1:13 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)45996,313888888945996,313888888945996,3645833333 | DPRUFV
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 09:46 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)45996,365277777845996,365277777845996,4069444444 | DPRUFV
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 09:46 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)45996,365277777845996,365277777845996,4069444444 | DPRUFV
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 08:46 | 2025-12-05 09:46 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)45996,365277777845996,365277777845996,4069444444 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 2025-12-05 09:50 | 0:00 | DPR |  | UFV | UFV | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a adequação do QGBT para a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) e instalação da chave NH. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)45996,409722222245996,409722222245996,4097222222 | DPRUFV
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445996,471527777845996,471527777845996,5409722222 | DAURDE
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 1:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte do conversor de mídia danificado. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45997,361805555645997,361805555645997,4166666667 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 7:00 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45997,402777777845997,402777777845997,6944444444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45997,427083333345997,427083333345997,5381944444 | DAURDE
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoSG60KTL45997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0145997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0245997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0345997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0445997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0545997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0645997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0745997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0845997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0945997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1045997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 11:04 | 2025-12-06 12:25 | 1:21 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1145997,461111111145997,461111111145997,5173611111 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoSG60KTL45998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0145998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0245998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0345998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0445998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0545998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0645998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0745998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0845998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_0945998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1045998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 2:40 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC BomSucessoABB_1145998,284722222245998,284722222245998,3958333333 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 08:26 | 1:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45998,295138888945998,295138888945998,3513888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 08:26 | 1:21 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45998,295138888945998,295138888945998,3513888889 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-018)_001_01845998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-019)_001_01945998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-020)_001_02045998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 09:05 | 2025-12-07 16:39 | 7:34 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-021)_001_02145998,378472222245998,378472222245998,69375 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00145999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00245999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00345999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 06:32 | 2025-12-08 07:43 | 1:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Rio Bonito2INV-00445999,272222222245999,272222222245999,3215277778 | LIGRFOCOM
| BC Rio Monte 3 | Inverter41 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter4145999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter47 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter4745999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter35 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3545999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter36 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3645999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter31 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3145999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter33 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3345999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter39 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3945999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter32 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3245999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter40 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter4045999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter34 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 6:44 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte 3Inverter3445999,298611111145999,298611111145999,5791666667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45999,470833333345999,470833333345999,4763888889 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter41 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter4146000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter47 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter4746000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter35 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3546000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter36 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3646000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter31 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3146000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter33 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3346000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter39 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3946000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter32 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3246000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter40 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter4046000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| BC Rio Monte 3 | Inverter34 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Rio Monte 3Inverter3446000,267361111146000,267361111146000,3645833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 1:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46012,583333333346012,583333333346012,6597222222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146012,520833333346012,520833333346012,5840277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 08:15 | 6:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46011,084027777846011,084027777846011,34375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 02:01 | 2025-12-20 08:15 | 6:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46011,084027777846011,084027777846011,34375 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946008,288888888946008,288888888946008,3090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46005,559027777846005,559027777846005,6041666667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 4:41 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146005,235416666746005,235416666746005,4305555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0:22 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46003,616666666746003,616666666746003,6319444444 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46003,7546003,7546003,8888888889 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I04 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0446005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I05 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0546005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0546005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0446005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-14)46005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-16)46005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-15)46005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0446005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0546005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0346005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0246005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-16 15:00 | 47:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0146005,626388888946005,626388888946007,625 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0:26 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46003,536805555646003,536805555646003,5548611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 13:31 | 2025-12-12 14:35 | 1:04 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,563194444446003,563194444446003,6076388889 | DAURDE
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646003,506944444446003,506944444446003,6041666667 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-009)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-010)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-011)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-012)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-013)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-014)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:35 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-015)46003,506944444446003,506944444446003,5243055556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46003,170833333346003,170833333346003,3097222222 | DAURDE
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 6:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846002,256944444446002,256944444446002,5104166667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I04 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0446001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I05 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0546001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0546001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 2U02.I0446001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ I - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ I - UFV 3U03.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-14)46001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-16)46001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | U01. I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1U01. I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 1Inverter(MBUS-15)46001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I04 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0446001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I05 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0546001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 2 | U02.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 2U02.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I03 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0346001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I02 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0246001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| CORUMBÁ II - UFV 3 | U03.I01 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | CORUMBÁ II - UFV 3U03.I0146001,254166666746001,254166666746001,3041666667 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:03 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846000,509027777846000,509027777846000,6270833333 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-009)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-010)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-011)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-012)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-013)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-014)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-015)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-016)_001_00946002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-017)_001_01246002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-018)_001_00846002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-019)_001_01946002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-020)_001_02046002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-026)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-027)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-028)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-029)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-021)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-022)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-023)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-024)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-025)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-14)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-13)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-12)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-15)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-16)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-14)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-15)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-12)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-13)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-16)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-14)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-15)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-12)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-13)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 7:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC e 59ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-16)46002,000694444446002,000694444446002,3125 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 e 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46002,907638888946002,907638888946002,9416666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-12 23:35 | 2025-12-13 00:05 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,982638888946003,982638888946004,0034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-018)_001_01846008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-019)_001_01946008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-020)_001_02046008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 11:40 | 2025-12-17 12:05 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu IVSG75CX(COM1-021)_001_02146008,486111111146008,486111111146008,5034722222 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0:36 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46009,364583333346009,364583333346009,3895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 10:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46009,87546009,87546010,3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N, 86Q e 51ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46010,655555555646010,655555555646010,6868055556 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 3:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46005,453472222246005,453472222246005,6125 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 50N e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46007,687546007,687546007,71875 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 57A, 86Q e 47A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45997,531944444445997,531944444445997,5798611111 | DAURDE
| Araçu IV | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-018)_001_01846008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-019)_001_01946008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-020)_001_02046008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 17:40 | 2025-12-17 18:20 | 0:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVSG75CX(COM1-021)_001_02146008,736111111146008,736111111146008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 3 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 346008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.2 inv.1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.2 inv.146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.2 inv .2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.2 inv .246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.2 inv 3 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.2 inv 346008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3inv 1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3inv 146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv 2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv 246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv 4 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv 446008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu.2.3 inv 5 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu.2.3 inv 546008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv46008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.3 inv 6 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.3 inv 646008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | ARAÇU.2.4.INV.2 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIARAÇU.2.4.INV.246008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu.2.4 inv 3 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu.2.4 inv 346008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 6 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 646008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 1 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 146008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 4 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 446008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.4 inv 5 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 17:30 | 2025-12-17 18:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.4 inv 546008,729166666746008,729166666746008,7638888889 | LIGRFOCOM
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-009)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-010)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-011)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-012)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-013)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-014)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-015)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-016)_001_00946004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-017)_001_01246004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-018)_001_00846004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-019)_001_01946004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM3-020)_001_02046004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-026)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-027)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-028)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG60KTL(COM2-029)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-021)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-022)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-023)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-024)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Caiaponia I | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 1:31 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Caiaponia ISG50CX(COM1-025)46004,267361111146004,267361111146004,3305555556 | DAURDE
| Panamá I | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 09:30 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Panamá IITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146002,263888888946002,263888888946002,3958333333 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço de TI/CFTV | Foi acionado o provedor de internet, cabo rompido devido a chuva, comunicação reestabelecida | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45992,760416666745992,760416666745992,7673611111 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 445999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 345999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4inv. 145999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 13:24 | 2025-12-08 14:00 | 0:36 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45999,558333333345999,558333333345999,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoSG60KTL46011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0246011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0346011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0446011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0546011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0646011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0746011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0846011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0946011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1046011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoSG60KTL46011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0246011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0346011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0446011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0546011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0646011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0746011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0846011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_0946011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1046011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 05:40 | 2025-12-20 07:40 | 2:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Auto-restart. | BC BomSucessoABB_1146011,236111111146011,236111111146011,3194444444 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 146000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 546000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 4 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 446000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 3 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 346000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 1 | UFV 1 - INV 2 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:20 | 2:20 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 1UFV 1 - INV 246000,333333333346000,333333333346000,4305555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-12)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-13)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-14)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-15)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 10:25 | 2025-12-09 11:50 | 1:25 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 2215KTL-H0(MBUS-16)46000,434027777846000,434027777846000,4930555556 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 3 | 100KTL-H1(MBUS-13) | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 15:20 | 1:55 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 3100KTL-H1(MBUS-13)46000,559027777846000,559027777846000,6388888889 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 3 | UF3Inv2 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 15:20 | 1:55 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 3UF3Inv246000,559027777846000,559027777846000,6388888889 | DPRTRF
| VARJÃO 1 - UFV 3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 13:25 | 2025-12-09 15:20 | 1:55 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 1 - UFV 3215KTL-H0(MBUS-14)46000,559027777846000,559027777846000,6388888889 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-12)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-13)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-14)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-15)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 1:51 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-16)46001,414583333346001,414583333346001,4916666667 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-13)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-14)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-15)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-16)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-12)46001,569444444446001,569444444446001,6458333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 1:43 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.3100KTL-H1(MBUS-1)46001,341666666746001,341666666746001,4131944444 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 1:43 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-13)46001,341666666746001,341666666746001,4131944444 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 1:43 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-12)46001,341666666746001,341666666746001,4131944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-13)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-14)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-12)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 14:34 | 2026-12-01 15:37 | 1:03 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para limpeza e inspeção do transformador | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado limpeza, verificado o reaperto dos terminais, condições das mulfas e fixação dos cabos | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-15)46357,606944444446357,606944444446357,6506944444 | DPRTRF
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-14)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-15)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-16)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-12)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 1Inverter(MBUS-13)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 2215KTL-H3(MBUS-12)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 2100KTL-H1(MBUS-14)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| Clareira de Araçu - UFV 2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-01 07:15 | 4:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | Clareira de Araçu - UFV 2215KTL-H3(MBUS-13)46357,12546357,12546357,3020833333 | DAURDE
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-12)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-13)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-14)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-15)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 08:00 |  | -46365.3333 | DPR |  | TRF | Transformador | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos transformadores de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Acompanhar e registrar as atividades | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-16)46365,333333333346365,3333333333 | DPRTRF
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:00 | 2026-12-19 10:35 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46375,416666666746375,416666666746375,4409722222 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 10:48 | 2026-12-19 11:22 | 0:34 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46375,4546375,4546375,4736111111 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:24 | 2026-12-19 11:59 | 0:35 | DPR |  | UFV | UFV | Manutenção no QGBT - Resolução de pendências pós entrega de obras | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada manutenção nas canaletas do QGTB | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46375,47546375,47546375,4993055556 | DPRUFV
| Araçu I | Inverter71 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter72 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter73 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7346373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter74 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7446373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter75 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7546373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter76 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7646373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter77 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IInverter7746373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 1 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 2 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu II | Araçu 2.1 inv 3 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIAraçu 2.1 inv 346373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu III | Araçu 2.2 inv.1 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIIAraçu 2.2 inv.146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu III | Araçu 2.2 inv .2 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIIAraçu 2.2 inv .246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu III | Araçu 2.2 inv 3 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IIIAraçu 2.2 inv 346373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3inv 1 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3inv 146373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv 2 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv 246373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv 4 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv 446373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu.2.3 inv 5 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu.2.3 inv 546373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv46373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| Araçu IV | Araçu 2.3 inv 6 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 17:55 | 2026-12-17 18:20 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | Araçu IVAraçu 2.3 inv 646373,746527777846373,746527777846373,7638888889 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 03:00 | 2026-12-15 07:45 | 4:45 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46371,12546371,12546371,3229166667 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:30 | 2026-12-15 08:38 | 0:08 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46371,354166666746371,354166666746371,3597222222 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoSG60KTL46372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0146372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0246372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0346372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0446372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0546372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0646372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0746372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0846372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_0946372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1046372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 05:55 | 2026-12-16 14:00 | 8:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Somente duas cameras ativas | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC BomSucessoABB_1146372,246527777846372,246527777846372,5833333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46013,452777777846013,452777777846013,4597222222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46013,492361111146013,492361111146013,5027777778 | DAURDE
| BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1CEREAL_00246013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2COOGED_00546013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_006 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00646013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00446013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:00 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2RADIO_00746013,649305555646013,649305555646013,7083333333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 13:35 | 2026-12-07 15:00 | 1:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no sistema de CFTV. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46363,565972222246363,565972222246363,625 | LIGRFOCOM
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 14:20 | 2026-12-10 17:15 | 2:55 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846366,597222222246366,597222222246366,71875 | DPRUFV
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946014,652777777846014,652777777846014,6944444444 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 3:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no relé de segurança do painel de entrada PMT, falhas atuadas: 67 fase A, B e C e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46015,542361111146015,542361111146015,6805555556 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46015,572916666746015,572916666746015,5826388889 | DAURDE
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-12)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-13)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-14)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-15)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.1215KTL-H0(MBUS-16)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-13)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-14)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-15)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-16)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.2215KTL-H0(MBUS-12)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.3100KTL-H1(MBUS-1)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-13)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| VARJÃO 2 - UFV 2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 17:59 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Contatar provedor de internet | VARJÃO 2 - UFV 2.3215KTL-H0(MBUS-12)46001,750694444446001,750694444446002,5 | LIGRFOCOM
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01645996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01045996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01245996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00245996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01545996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00345996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00445996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01345996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01445996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 3:02 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00845996,256944444445996,256944444445996,3833333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 1:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. Conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a substituição do conversor de mídia. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46016,013888888946016,013888888946016,0763888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 14:00 | 8:53 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46017,213194444446017,213194444446017,5833333333 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01645998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01045998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01245998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00245998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01545998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00345998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00445998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01345998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01445998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00845998,277777777845998,277777777845998,2902777778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG36KTL-M-17_001_01745999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-10_001_010 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-10_001_01045999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-11_001_011 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-11_001_01145999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-12_001_012 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-12_001_01245999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-13_001_013 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-13_001_01345999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-14_001_014 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-14_001_01445999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-15_001_015 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-15_001_01545999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-16_001_016 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-16_001_01645999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-1_001_001 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-1_001_00145999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-2_001_002 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-2_001_00245999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-3_001_003 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-3_001_00345999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-4_001_004 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-4_001_00445999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-5_001_005 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-5_001_00545999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-6_001_006 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-6_001_00645999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-7_001_007 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-7_001_00745999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-8_001_008 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-8_001_00845999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Rio Bonito I | SG60KTL-9_001_009 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | Rio Bonito ISG60KTL-9_001_00945999,240972222245999,240972222245999,2465277778 | DAURDE
| Barra do Garças I | Inverter__5 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IInverter__546002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças I | Inverter__1 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IInverter__146002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__4 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__446002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__3 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__346002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__2 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__246002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças II | Inverter__7 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIInverter__746002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__9 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__946002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__8 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__846002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__10 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__1046002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| Barra do Garças III | Inverter__6 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 13:29 | 2025-12-11 18:50 | 5:21 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Barra do Garças IIIInverter__646002,561805555646002,561805555646002,7847222222 | DPRUFV
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 1:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46003,350694444446003,350694444446003,3993055556 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 22:40 | 2025-12-12 23:27 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,944444444446003,944444444446003,9770833333 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-26 12:25 | 2025-12-26 12:25 | 2025-12-26 14:00 | 1:35 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor do inversor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizado rearme do disjuntor. | BC Vazante1.1Inverter1346017,517361111146017,517361111146017,5833333333 | DAUINV
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3546017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4046017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4246017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4146017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4446017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4346017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4546017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3446017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3746017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3346017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter2946017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3646017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3946017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3146017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3046017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3846017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 3:31 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3246017,628472222246017,628472222246017,775 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-15 16:01 | 41:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46004,944444444446004,944444444446006,6673611111 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-13 22:40 | 2025-12-15 16:01 | 41:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46004,944444444446004,944444444446006,6673611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 21:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46017,784722222246017,784722222246018,6763888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 4:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46017,621527777846017,621527777846017,8263888889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 10:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 59ABC. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46009,024305555646009,024305555646009,4583333333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 1:55 | DAU |  | UFV | UFV | Durante a verificação foi constatado que houve uma atuação do relé de proteção, sem registros de código ansi. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46018,236111111146018,236111111146018,3159722222 | DAUUFV
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-001)_001_00746019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-002)_001_01046019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-003)_001_01146019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-004)_001_01446019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-005)_001_01746019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-006)_001_01646019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-007)_001_01346019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia I | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia ISG60KTL(COM1-008)_001_00146019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-009) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-009)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-010) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-010)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-011) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-011)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-012) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-012)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-013) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-013)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-014) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-014)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia II | SG60KTL(COM1-015) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IISG60KTL(COM1-015)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-016)_001_00946019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-017)_001_01246019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-018)_001_00846019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-019)_001_01946019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia III | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IIISG60KTL(COM3-020)_001_02046019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-026) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-026)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-027) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-027)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-028) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-028)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia IV | SG60KTL(COM2-029) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia IVSG60KTL(COM2-029)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-021) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-021)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-022) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-022)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-023) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-023)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-024) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-024)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| Caiaponia V | SG50CX(COM1-025) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Caiaponia VSG50CX(COM1-025)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-14)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-13)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-12)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-15)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 1215KTL-H3(MBUS-16)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-14)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-15)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-12)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-13)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 2215KTL-H3(MBUS-16)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-14)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-15)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-12)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-13)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| UFV CAIAPONIA II - UC 3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 3:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | UFV CAIAPONIA II - UC 3215KTL-H3(MBUS-16)46019,364583333346019,364583333346019,5277777778 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 1:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do roteador e switchs da usina. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46018,388888888946018,388888888946018,4305555556 | LIGRFOCOM
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 15:30 | 2:20 | DAU |  | INV | Inversor | Falha de geração nos inversores (Queda de rede identificada no sistema de monitoramento). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado trip no disjuntor geral da usina. Foi realizado o desarme dele e verificação dos reapertos. Posteriormente foi realizado o rearme e a manobra para normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946019,548611111146019,548611111146019,6458333333 | DAUINV
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-018)_001_01846022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-019)_001_01946022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-020)_001_02046022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| Araçu VIII | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | Araçu VIIISG75CX(COM1-021)_001_02146022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:40 | 4:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46022,118055555646022,118055555646022,3194444444 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,5694444444 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária, código 47. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46019,569444444446019,569444444446019,6090277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 11:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46021,927083333346021,927083333346022,3958333333 | DAURDE
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-29 14:00 | 1:05 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor do inversor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizado rearme do disjuntor.
| BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-12-30 12:20 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-30 07:00 | 18:05 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor do inversor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Realizado rearme do disjuntor.
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 2:59 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relé atuado em 27AC, 50N, 51N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46003,222222222246003,222222222246003,3465277778 | DAURDE
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 08:10 | 2025-12-11 11:10 | 3:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização de comissionamento dos cabos de media tensão e testes nos barramentos | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizado testes e megagem dos cabos de média tensão, muflas e componentes. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846002,340277777846002,340277777846002,4652777778 | DPRUFV
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 4:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset da smartlogger. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46021,510416666746021,510416666746021,6944444444 | LIGRFOCOM
| BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-12-30 13:40 | 2025-12-30 13:40 | 2025-12-30 17:20 | 3:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda causada por oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Após verificação local, foi realizada a manobra de normalização do inversor. | BC Panama1.2ART_00446021,569444444446021,569444444446021,7222222222 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058349 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005834908/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170027326 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002732608/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-12-07 06:05 | 2025-12-07 06:05 | 2025-12-22 08:45 | 362:40 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído por um sobressalente, após garantia ser aceita pela huawei. | VAZANTE II - UFV 2Inverter(MBUS-8)45998,253472222245998,253472222246013,3645833333 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058977 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005897708/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170028141 | 08/12/20205 10:41 | 08/12/20205 10:41 |  | #VALUE! | DAU |  | INV | Inversor | Identificado falha no inversor (ES2170028664). | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002814108/12/20205 10:4108/12/20205 10:41 | DAUINV
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-14)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-15)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 09:23 | 2025-12-01 10:03 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45992,391006944445992,391006944445992,4186226852 | DAURDE
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 10:03 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.2215KTL-H3(MBUS-12)45992,391354166745992,391354166745992,4184259259 | DAURDE
| BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 10:03 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45992,391354166745992,391354166745992,4184259259 | DAURDE
| BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 09:24 | 2025-12-01 10:03 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Clareira1.2215KTL-H3(MBUS-13)45992,391354166745992,391354166745992,4184259259 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 04:00 | 2025-12-20 08:25 | 4:25 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46011,166666666746011,166666666746011,3506944444 | DAUUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I01 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0146010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I02 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0246010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I03 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0346010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I04 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0446010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| CORUMBÁ I - UFV 1 | U01.I05 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 13:31 | 2025-12-19 15:30 | 1:59 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para manutenção corretiva nos cubículos de proteção (Execução: Power Sys, empresa contratada) | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | CORUMBÁ I - UFV 1U01.I0546010,563194444446010,563194444446010,6458333333 | DPRUFV
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2026-01-01 | 655:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger substituído, após tratativa em garantia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do smartlogger, após identificação de mau funcionamento dele. Após a substituição e configuração, o equipamento não subiu na plataforma fusion, apesar de estar devidamente configurado e funcionando. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45995,700694444445995,700694444446022,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-04 16:49 | 2025-12-04 16:49 | 2026-01-01 | 655:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger substituído, após tratativa em garantia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do smartlogger, após identificação de mau funcionamento dele. Após a substituição e configuração, o equipamento não subiu na plataforma fusion, apesar de estar devidamente configurado e funcionando. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45995,700694444445995,700694444446022,9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inv. 446009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inv. 346009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4inv. 146009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 17:00 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado emenda do cabo rompido, e após a inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)46009,861111111146009,861111111146010,5694444444 | DAURDE
| Vazante I | Inverter01 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter02 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter03 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter04 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter05 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter06 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter07 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter08 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter09 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter0946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter11 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter12 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter13 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter14 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter15 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter16 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante I | Inverter17 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IInverter1746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 1 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 2 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 3 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 4 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 5 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 6 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 7 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 8 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 9 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 11 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 12 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 13 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 14 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 15 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 16 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante II | Inverter 17 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIInverter 1746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 1 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 2 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 246004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 3 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 346004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 4 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 5 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 6 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 7 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 8 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| Vazante III | Inversor 9 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | Vazante IIIInversor 946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2170028610 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES217002861046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2180059185 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES218005918546004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2180058348 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES218005834846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2170080328 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES217008032846004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 1 | Inverter-ES2190011079 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 1Inverter-ES219001107946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058349 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005834946004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170027326 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002732646004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170028664 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002866446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2180058977 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES218005897746004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 2 | Inverter-ES2170028141 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 2Inverter-ES217002814146004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 3 | Inverter-ES2190011070 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 3Inverter-ES219001107046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 3 | Inverter-ES2180058350 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 3Inverter-ES218005835046004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| VAZANTE II - UFV 3 | Inverter-ES2240060614 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 57:55 | DAU |  | RDE | Rede | Após inspeção realizada pela equipe técnica da CEMIG, foi constatado que dois cabos da rede elétrica foram totalmente danificados devido a uma intensa descarga atmosférica. A equipe de projetos da concessionária propôs, inicialmente, a construção de uma rede aérea provisória. No entanto, essa alternativa foi descartada devido à proximidade da rede com a linha de transmissão, o que representa risco operacional. Como a linha afetada passa pela mesma caixa de passagem utilizada pela UFV Vazante 2, será necessário o desligamento temporário dessa usina para a execução do serviço. | Falha Rede | Distribuídora | A equipe da CEMIG enviou as equipes para recomposição da rede. Após normalização, foi realizada a manobra para energização da usina. | VAZANTE II - UFV 3Inverter-ES224006061446004,298611111146004,298611111146006,7118055556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-17 07:49 | 11:49 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46007,833333333346007,833333333346008,3256944444 | DAUUFV
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-16 20:00 | 2025-12-17 07:49 | 11:49 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46007,833333333346007,833333333346008,3256944444 | DAUUFV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2026-01-01 | 583:30 | DAU |  | PRT | Relé de proteção | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Um surto elétrico danificou componentes e desconfigurou a lógica de proteção, impedindo a operação da usina devido à queima de equipamentos e erros de instalação. A equipe técnica restabeleceu a energia após substituir o relé, corrigir a fiação e ajustar a parametrização, mantendo como pendência a troca urgente da fonte capacitiva e dos DPS. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45998,687545998,687546022,9999884259 | DAU PRT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 08:55 | 19:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. Protocolo: 462071852. | Falha Rede | Distribuidora | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46000,548611111146000,548611111146001,3715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 14:06 | 2025-12-17 16:00 | 1:54 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para realização de manutenção em TP auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após realização da manutenção, usina foi normalizada. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46008,587546008,587546008,6666666667 | DPRUFV
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-12-19 14:06 | 2025-12-19 11:10 | 2025-12-19 11:25 | 0:15 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46010,587546010,465277777846010,4756944444 | DAUUFV
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-12-19 14:06 | 2025-12-19 11:10 | 2025-12-19 11:25 | 0:15 | DAU |  | UFV | UFV | Queda da rede da concessionária. | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46010,587546010,465277777846010,4756944444 | DAUUFV
| BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoSG60KTL45998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0145998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0245998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0345998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0445998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0545998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0645998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0745998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0845998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_0945998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_1045998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-07 15:00 | 2025-12-08 11:40 | 20:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e realizada a substituição e manobra de normalização da usina. | BC BomSucessoABB_1145998,62545998,62545999,4861111111 | DAURDE
| Barra do Garças I | Inverter__5 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IInverter__546000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças I | Inverter__1 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IInverter__146000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__4 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__446000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__3 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__346000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__2 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__246000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças II | Inverter__7 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIInverter__746000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__9 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__946000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__8 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__846000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__10 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__1046000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| Barra do Garças III | Inverter__6 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Manutenção no provedor de internet | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Manutenção na internet, realizada pelo provedor. Não afetou a geração da usina. | Barra do Garças IIIInverter__646000,437546000,437546000,4444444444 | LIGRFOINT
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-13)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-14)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-12)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| UFV LENÇOIS PAULISTA | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 18:00 | 4:00 | LIG | RFO | UFV | UFV | Tracker em posição de segurança devido à alarme de rajadas de vento na RSU. | Identif. O&M | Auto-Restart | Trackers colocados em modo automatico, posição de segurança, após alarme de vento. Normalizado automaticamente após alarme ser encerrado. | UFV LENÇOIS PAULISTAInverter(MBUS-15)46001,583333333346001,583333333346001,75 | LIGRFOUFV
| Rio Monte I | SG75CX(COM2-001)_001_018 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte ISG75CX(COM2-001)_001_01846001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG40CX(COM2-007)_001_017 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG40CX(COM2-007)_001_01746001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-002)_001_005 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-002)_001_00546001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-003)_001__011 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-003)_001__01146001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-004)_001_007 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-004)_001_00746001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-005)_001_009 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-005)_001_00946001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte II | SG60KTL(COM1-006)_001_006 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 5:25 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IISG60KTL(COM1-006)_001_00646001,506944444446001,506944444446001,7326388889 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-008)_001_016 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-008)_001_01646001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-009)_001_010 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-009)_001_01046001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-010)_001_012 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-010)_001_01246001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-011)_001_002 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-011)_001_00246001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-012)_001_015 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-012)_001_01546001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-013)_001_003 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-013)_001_00346001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-014)_001_004 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-014)_001_00446001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-015)_001_013 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-015)_001_01346001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-016)_001_014 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-016)_001_01446001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| Rio Monte III | SG60KTL(COM1-017)_001_008 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 14:20 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Desequilíbrio de rede da concessinária causou abertura do religador. | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas manobras para energizar a usina e o religador foi fechado. | Rio Monte IIISG60KTL(COM1-017)_001_00846001,506944444446001,506944444446001,5972222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 06:50 | 2025-12-21 06:50 | 2026-01-01 | 257:10 | DAU |  | INV | Inversor | Falha 2064, Equipamento anormal. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inversor parou de funcionar, após apresentar falha 2064. Foram realizados todos os testes solicitados pela huawei e o equipamento foi aceito na troca em garantia. Estamos aguardando o envio do novo equipamento para substituição em campo. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46012,284722222246012,284722222246022,9999884259 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-21 06:50 | 2026-01-01 |  | -46023 | DAU |  | INV | Inversor | Falha 2064, Equipamento anormal. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inversor parou de funcionar, após apresentar falha 2064. Foram realizados todos os testes solicitados pela huawei e o equipamento foi aceito na troca em garantia. Estamos aguardando o envio do novo equipamento para substituição em campo. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46012,284722222246023 | DAUINV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-21 12:00 | 492:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_007459924599246012,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-21 12:00 | 492:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_011459924599246012,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-21 12:00 | 492:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_017459924599246012,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-17 12:00 | 396:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_020459924599246008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-17 12:00 | 396:00 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_024459924599246008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-17 12:00 | 900:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02245970,982638888945970,982638888946008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-17 12:00 | 900:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00445970,982638888945970,982638888946008,5 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01945970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01845970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01545970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01245970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
[6 empty] | 0:00 |  |  |  | #N/A
| Araçu I | Inverter71 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7146373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter72 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7246373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter73 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7346373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter74 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7446373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter75 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7546373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter76 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7646373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
| Araçu I | Inverter77 | 2026-12-17 18:20 | 2026-12-17 18:20 | 2027-01-01 | 341:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Logger queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após retorno da internet na usina, foi identificado que o logger estava queimado. Foi realizada a compra de sobressalente, porém, a sungrow apenas irá retornar com as vendas em janeiro. Está sendo realizada coleta local da geração. | Araçu IInverter7746373,763888888946373,763888888946387,9999884259 | LIGRFOCOM
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 81:51 | DAU |  | RDE | Rede | Falha foi causada pela atuação do relé de segurança do painel de entrada (PMT), apresentando o alarme 67 na fase A e a falha 86 (bloqueio) | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46011,450694444446011,450694444446014,8611111111 | DAURDE

## Ocorrências_Novembro
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inv. 445961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inv. 345961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 | 2025-11-01 06:58 | 6:58 | DAU |  | RDE | Rede | A usina desligou automaticamente devido à atuação da proteção do relé, registrada sob o código ANSI 78, indicando uma possível instabilidade de fase na rede. | Falha Rede | Distribuídora | Ações Executadas: - Realizada inspeção geral nos principais componentes de geração (inversores e transformador); - Nenhuma anormalidade física aparente foi identificada; - Efetuado o reset do relé de proteção; - Comando de religamento acionado com sucesso, restabelecendo a operação da usina. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45961,72569444444596245962,2902777778 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-01 06:20 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445962,2545962,2545962,2638888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 32C atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45962,410416666745962,410416666745962,4618055556 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 1:53 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45963,341666666745963,341666666745963,4201388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 9:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45963,356944444445963,356944444445963,7361111111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45963,461805555645963,461805555645963,5416666667 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445963,465277777845963,465277777845963,5034722222 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1CEREAL_00245963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2COOGED_00545963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00645963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00445963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 17:51 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2RADIO_00745963,5062545963,5062545964,25 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 2:44 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945963,531944444445963,531944444445963,6458333333 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter01 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter02 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter03 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter04 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter05 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter06 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter07 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter08 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0845964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter09 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter0945964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter10 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1045964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter11 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter12 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter14 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter15 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter16 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter17 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.1Inverter1745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 845964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 945964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1045964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.2Inverter 1745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 145964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 245964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 345964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 445964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 545964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 645964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 745964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 845964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante1.3Inversor 945964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-8)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-03 05:30 | 2025-11-04 15:00 | 33:30 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo do religador da concessionária rompido. | Falha Rede | Distribuídora | Foi aberto chamado para substituição do cabo do religador. Após execução da OS pela cemig, foi realizada a manobra de normalização da geração pelo time de manutenção da usina. | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)45964,229166666745964,229166666745965,625 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01845964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_019 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01945964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_020 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_02045964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_021 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 08:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda do disjuntor, após oscilação da rede, muita chuva. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e rearmado disjuntor. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_02145964,2545964,2545964,3333333333 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-03 07:10 | 2025-11-03 07:10 | 2025-11-03 07:19 | 0:09 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945964,298923611145964,298923611145964,305162037 | DAUINV
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inv. 445964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inv. 345964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4inv. 145964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 07:40 | 2025-11-03 15:00 | 7:20 | DAU |  | RDE | Rede | Após descaga atmosférica e queda da rede, verificou-se que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | Manutenção | Manutenção Corretiva | A supervisão foi informada e, em seguida, foi iniciada a tratativa para substituição do equipamento danificado. Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45964,319444444445964,319444444445964,625 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-03 07:51 | 2025-11-03 07:51 | 2025-11-03 08:01 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945964,326770833345964,326770833345964,3337152778 | DAUINV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-04 05:45 | 20:31 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67c e 86b atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45964,384722222245964,384722222245965,2395833333 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 1:13 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445964,386111111145964,386111111145964,4368055556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445964,545138888945964,545138888945964,6125 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945964,5812545964,5812545964,6041666667 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-04 06:28 | 2025-11-04 06:28 | 2025-11-04 06:38 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945965,269710648245965,269710648245965,2766435185 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:39 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445965,269942129645965,269942129645965,2768865741 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:29 | 2025-11-04 06:39 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145965,270023148245965,270023148245965,2769907407 | DAUINV
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45965,270833333345965,270833333345965,3402777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4145965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4745965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3545965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3645965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3145965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3345965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3945965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3245965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter4045965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Abertura do religador após oscilação da rede. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e fechado o religador. | BC Rio Monte1Inverter3445965,270833333345965,270833333345965,3555555556 | DAURDE
BC BomSucesso | BC BomSucesso | SG60KTL | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoSG60KTL45965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_01 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0145965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_02 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0245965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_03 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0345965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_04 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0445965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_05 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0545965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_06 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0645965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_07 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0745965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_08 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0845965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_09 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_0945965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_10 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_1045965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC BomSucesso | BC BomSucesso | ABB_11 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-11 15:50 | 172:35 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para a execução da substituição do QG (Quadro Geral ), adequação solicitada nas adequações ao pós closing. O serviço será realizado pela empresa terceirizada Power Sys, conforme planejamento de manutenção corretiva. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Considerado manutenção corretiva, mas é uma melhoria solicitada no pós closing. Após manutenção, foi realizada a amanobra para normalização da geração do ativo. | BC BomSucessoABB_1145965,4687545965,4687545972,6597222222 | DPRUFV
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0:35 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45965,576388888945965,576388888945965,6006944444 | LIGRFOINT
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 1:19 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado em 81. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45966,253472222245966,253472222245966,3083333333 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 2:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | UFV online porém sem dados de potência no sistema de monitoramento Isolarcloud. | Falha Inversor | Auto-restart. | Usina voltou a subir os dados sozinha, auto-restart. | BC Panama1.1CEREAL_00245966,256944444445966,256944444445966,3506944444 | LIGRFOCOM
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 2:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | UFV online porém sem dados de potência no sistema de monitoramento Isolarcloud. | Falha Inversor | Auto-restart. | Usina voltou a subir os dados sozinha, auto-restart. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145966,256944444445966,256944444445966,3506944444 | LIGRFOCOM
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 2:15 | LIG | RFO | COM | Comunicação | UFV online porém sem dados de potência no sistema de monitoramento Isolarcloud. | Falha Inversor | Auto-restart. | Usina voltou a subir os dados sozinha, auto-restart. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345966,256944444445966,256944444445966,3506944444 | LIGRFOCOM
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-05 06:16 | 2025-11-05 06:16 | 2025-11-05 06:26 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945966,261388888945966,261388888945966,2683564815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:51 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445966,261840277845966,261840277845966,2852314815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:51 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145966,261863425945966,261863425945966,2852314815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:17 | 2025-11-05 06:51 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245966,261932870445966,261932870445966,2852314815 | DAUINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter4145966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter4745966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3545966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3645966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3145966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3345966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3945966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3245966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter4045966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 07:22 | 2025-11-05 17:20 | 9:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão (Execução: Power Sys, empresa contratada) e aterramento do cercamento, conforme alinhado nas adequações ao pós closing. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi reenergizada de acordo com programa de manobras. | BC Rio Monte1Inverter3445966,306944444445966,306944444445966,7222222222 | DPRUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0445966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.1U01.I0545966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0545966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.2U02.I0445966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba1.3U03.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.1U01. I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0445966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.2U02.I0545966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0145966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0245966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0:19 | DAU |  | RDE | Rede | A usina foi desligada devido à atuação do relé de proteção, que indicou uma condição de subtensão temporária na rede. Esse evento ocasionou o desligamento dos inversores do complexo. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Corumba2.3U03.I0345966,434722222245966,434722222245966,4479166667 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01045966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00945966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01745966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02045966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01045966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02345966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00945966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00145966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01945966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01445966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01545966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01245966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01645966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 17:00 | 2:00 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. Aberto protocolo na neoenergia brasília - 90502286. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, incluindo conexões nos inversores, transformadores e cubículos, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00845966,62545966,62545966,7083333333 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 06:29 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945967,263182870445967,263182870445967,2701273148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 06:19 | 2025-11-06 07:11 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445967,263483796345967,263483796345967,2990740741 | DAUINV
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 119:09 | DEM |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária, chaves seccionadoras abertas devido a queda de poste na quadra da usina. | Falha Rede | Distribuídora | Após manutenção da concessionária, usina pôde ser normalizada. | BC Panama1.1CEREAL_00245967,268055555645967,268055555645972,2326388889 | DEMRDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 119:09 | DEM |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária, chaves seccionadoras abertas devido a queda de poste na quadra da usina. | Falha Rede | Distribuídora | Após manutenção da concessionária, usina pôde ser normalizada. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145967,268055555645967,268055555645972,2326388889 | DEMRDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 119:09 | DEM |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária, chaves seccionadoras abertas devido a queda de poste na quadra da usina. | Falha Rede | Distribuídora | Após manutenção da concessionária, usina pôde ser normalizada. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345967,268055555645967,268055555645972,2326388889 | DEMRDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27AB. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45967,272222222245967,272222222245967,3020833333 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845967,298541666745967,298541666745967,3229166667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645967,298541666745967,298541666745967,3229166667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945967,298541666745967,298541666745967,2986689815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:10 | 2025-11-06 07:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345967,298541666745967,298541666745967,3229166667 | DAUINV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 2:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45967,336805555645967,336805555645967,4520833333 | DPRUFV
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0:55 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45967,618055555645967,618055555645967,65625 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 2:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445967,618055555645967,618055555645967,7027777778 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 06:51 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45968,2545968,2545968,2854166667 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45968,377777777845968,377777777845968,3847222222 | DAURDE
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0:10 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45968,440972222245968,440972222245968,4479166667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0:48 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45968,511805555645968,511805555645968,5451388889 | LIGRFOINT
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 2:26 | DPR |  | UFV | UFV | Foi realizado o desligamento programado da subestação devido à finalização da instalação do sistema de escada, executado pela empresa EcoSet. A intervenção foi necessária para a passagem dos cabos de comunicação entre o cubículo de proteção e os cubículos de medição. Para realizar essa atividade com segurança, foi indispensável o acesso interno aos cubículos, exigindo o desligamento total da subestação. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Ações Executadas: - Desligamento seguro da subestação. - Liberação de acesso aos cubículos. - Início da passagem dos cabos de comunicação. - Acompanhamento técnico da execução. . conclusão do trabalho foi passado os cabo de comunicação nos cúbiculo das UFV 2.1 2.2 2.3 | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45969,506944444445969,506944444445969,6083333333 | DPRUFV
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 14:31 | DAU |  | RDE | Rede | Falha na rede da concessionária. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado disjuntor. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)45969,676388888945969,676388888945970,28125 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 12:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445969,725694444445969,725694444445970,2604166667 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1U01. I0145970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 3:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia estava queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | BC Corumba2.1U01. I0245970,2545970,2545970,375 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 31:20 | DAU |  | UFV | UFV | Após inspeção geral no QGBT e no cubículo, foi identificado um cabo rompido, responsável pela leitura da temperatura do transformador através do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Devido a essa falha, não era possível rearmar a UFV. Após o reparo e ajuste do cabo, foi realizado o reset e o religamento do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45970,253472222245970,253472222245971,5590277778 | DAUUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00145970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00245970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00345970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0:39 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia e filtro de linha estavam queimados. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição dos itens e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00445970,694444444445970,694444444445970,7215277778 | LIGRFOCOM
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01145970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00545970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00345970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01245970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00745970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00645970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01745970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00245970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00945970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00445970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01445970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-28 15:15 | 447:40 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01545970,982638888945970,982638888945989,6354166667 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00745970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01145970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01745970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02045970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02245970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01345970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00245970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00845970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00345970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01045970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00545970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00645970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01645970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02145970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02345970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00945970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00145970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01945970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01845970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01445970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01545970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-12-01 | 504:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01245970,982638888945970,982638888945991,9999884259 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01845970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01645970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-12 08:00 | 56:25 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00845970,982638888945970,982638888945973,3333333333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01345970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-27 17:45 | 426:10 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01045970,982638888945970,982638888945988,7395833333 | DEMUFV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 3:07 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445971,255555555645971,255555555645971,3854166667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 1:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45971,259027777845971,259027777845971,3194444444 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145971,262187545971,262187545971,266087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945971,262187545971,262187545971,2656944444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245971,262187545971,262187545971,2660648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445971,262187545971,262187545971,2660648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645971,262187545971,262187545971,2661342593 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845971,262187545971,262187545971,2660648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:18 | 2025-11-10 06:23 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345971,262187545971,262187545971,2661111111 | DAUINV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. Relá atuado em 27ABC. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45971,263888888945971,263888888945971,3229166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 57:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O looger estava desatualizado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi aberto um chamado na HUAWEI , e foi feito a configuração do looger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45972,2545972,2545974,6388888889 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 1:50 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45972,253472222245972,253472222245972,3298611111 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945972,25453703745972,25453703745972,2614930556 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145972,254652777845972,254652777845972,2616782407 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445972,254687545972,254687545972,2617013889 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845972,254768518545972,254768518545972,261712963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:07 | 2025-11-11 06:17 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645972,25483796345972,25483796345972,261875 | DAUINV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter3845972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter3745972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4345972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4245972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4545972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4445972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 9:37 | DPR |  | UFV | UFV | Inversores desligados devido à manutenção programada do transformador e do religador da unidade. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Após manutenção, usina foi normalizada. | BC Rio Monte1Inverter4645972,305555555645972,305555555645972,70625 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00145972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00245972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00345972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 5:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção e identificado que o filtro de linha estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição e usina teve a comunicação normalizada. | BC Rio Bonito2INV-00445972,470833333345972,470833333345972,6909722222 | LIGRFOCOM
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3845972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3745972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4345972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4245972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4545972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4445972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4645972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4145972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4745972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3545972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3645972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3145972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3345972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3945972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3245972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter4045972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Rio Monte no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Rio Monte1Inverter3445972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VII | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VII | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VII45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VI | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VI45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU_VI | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG50CX-ARACU_VI45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
Araçu VII | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU-VII | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-12 05:55 | 15:14 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Perdemos o acesso a UFV Araçu 3 no sistema Isolarcloud. | Falha Comunicação | Colaborador Brasol | Foi reportado aos colaboradores Brasol, estamos aguardando resolução. Após report, o time da Brasol compartilhou novamente a planta. | BC Aracu3SG50CX-ARACU-VII45972,611805555645972,611805555645973,2465277778 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45972,742361111145972,742361111145972,7638888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 18:30 | 0:38 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para parametrização do relé de proteção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada inspeção, parametrização e oscilografia no relé de proteção. Após isto, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45972,744444444445972,744444444445972,7708333333 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 16:53 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizada para parametrização do relé de proteção e inspeção no Tp auxiliar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a inspeção,parametrizaçao e avaliada a oscilografia do relé de proteção . O TP auxiliar foi retirado pra realizar ensaio o mesmo apresentou falha no seu funcionamento e foi encaminhado para garantia junto ao fabricante, Tamura. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45972,744444444445972,744444444445973,4479166667 | DPRUFV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645973,2545973,2545973,2902777778 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-12 06:01 | 2025-11-12 06:01 | 2025-11-12 06:35 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445973,250532407445973,250532407445973,2743055556 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945973,256886574145973,256886574145973,2638078704 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145973,257002314845973,257002314845973,2639236111 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245973,25702546345973,25702546345973,2639814815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845973,257048611145973,257048611145973,2639814815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645973,257106481545973,257106481545973,2640393519 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:10 | 2025-11-12 06:20 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345973,257164351945973,257164351945973,2641203704 | DAUINV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0:28 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45973,263888888945973,263888888945973,2833333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 4:37 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945973,451388888945973,451388888945973,64375 | DPRUFV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45973,556944444445973,556944444445973,5604166667 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00145973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00245973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00345973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 1:46 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e no religador. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Rio Bonito2INV-00445973,649305555645973,649305555645973,7229166667 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01345974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00245974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00845974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00345974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01045974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00545974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00645974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01645974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02145974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02345974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00945974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00145974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01845974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01645974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 02:15 | 2025-11-13 05:30 | 3:15 | DEM |  | UFV | UFV | Desligamento de emergência devido a ação criminosa. Durante a madrugada, houve desenergização da usina ocasionada por intervenção indevida no religador da concessionária. A quadrilha atuou diretamente no equipamento, interrompendo o fornecimento de energia com o intuito de viabilizar furto nas instalações da usina. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Ações Executadas: - Abertura imediata de chamado junto à concessionária Neoenergia. - Equipe técnica da concessionária realizou o restabelecimento da rede no dia seguinte. - Inspeção em campo foi realizada para verificação dos sistemas. - A operação foi parcialmente restabelecida para as UFVs IV, V, VI e VIII ( nomenclatura conforme projeto ). - Os demais unidades consumidoras permanecem desernergizadas para perícia e manutenção. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00845974,0937545974,0937545974,2291666667 | DEMUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945974,2662545974,2662545974,2672800926 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:23 | 2025-11-13 06:45 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645974,2662545974,2662545974,2812847222 | DAUINV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 3:44 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da Cemig para melhorias da rede. | Manutenção | Distribuídora | Após manutenção programada, usina foi normalizada. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)45974,504166666745974,504166666745974,6597222222 | DPRUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-14 06:07 | 2025-11-14 06:07 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945975,255173611145975,255173611145975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145975,255300925945975,255300925945975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245975,255312545975,255312545975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445975,255312545975,255312545975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845975,255324074145975,255324074145975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645975,255370370445975,255370370445975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:08 | 2025-11-14 06:29 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345975,255439814845975,255439814845975,2700694444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945975,283796296345975,283796296345975,2907407407 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445975,283923611145975,283923611145975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845975,283946759345975,283946759345975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245975,283946759345975,283946759345975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145975,283958333345975,283958333345975,2908449074 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645975,284050925945975,284050925945975,2941087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 06:49 | 2025-11-14 07:04 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345975,284085648145975,284085648145975,2941087963 | DAUINV
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1CEREAL_00245975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00145975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.1ITAPOAN_00345975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2COOGED_00545975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00645975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2ART_00445975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 4:16 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, rearmado disjuntor. | BC Panama1.2RADIO_00745975,447222222245975,447222222245975,625 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45976,194444444445976,194444444445976,2604166667 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 06:30 | 2025-11-15 09:08 | 2:38 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O logger parou de comunicar com o fusion solar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset da smartlogger. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45976,270833333345976,270833333345976,3805555556 | LIGRFOCOM
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0:55 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45976,470833333345976,470833333345976,5090277778 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-4)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-5)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-12)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-11)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-12)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 3:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no TP-LINK e foi notado que o disjuntor que alimenta a internet da vazante 2 encontrava-se em trip no quadro geral da subestação. Foi normalizada após identificação. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-13)45976,555555555645976,555555555645976,6944444444 | LIGRFOINT
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:05 | 12:39 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45976,726388888945976,726388888945977,2534722222 | DAURDE
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-4)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-5)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.1 Inverter(MBUS-12)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-11)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-12)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 18:06 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset e mudados de posição o conversor de mídia, trocando com cada um das smarts logger para verificação se poderia ser o conversor. | BC Vazante2.3 Inverter(MBUS-13)45976,731944444445976,731944444445977,4861111111 | LIGRFOCOM
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45977,215972164445977,215972164445977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745977,215972222245977,215972222245977,3597222222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 3:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045977,215972222245977,215972222245977,3597222222 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 4:57 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945977,545138888945977,545138888945977,7513888889 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445977,937545977,937545978,2604166667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 07:40 | 9:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45977,937545977,937545978,3194444444 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-17 06:16 | 2025-11-17 06:16 | 2025-11-17 06:26 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945978,261354166745978,261354166745978,268275463 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445978,261550925945978,261550925945978,2684953704 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145978,261620370445978,261620370445978,2685185185 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245978,261643518545978,261643518545978,2685416667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845978,261643518545978,261643518545978,2686111111 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645978,26171296345978,26171296345978,2686574074 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:17 | 2025-11-17 06:27 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345978,261805555645978,261805555645978,2687615741 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945978,289942129645978,289942129645978,2969328704 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145978,29016203745978,29016203745978,2971296296 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445978,290173611145978,290173611145978,2971412037 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245978,290185185245978,290185185245978,2971412037 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845978,290277777845978,290277777845978,2972222222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645978,290347222245978,290347222245978,2972916667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 06:58 | 2025-11-17 07:08 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345978,290405092645978,290405092645978,2973726852 | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 1:37 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o fusionsolar. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset do conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45978,363194444445978,363194444445978,4305555556 | LIGRFOCOM
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45978,520833333345978,520833333345978,6388888889 | DAURDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-1)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-10)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-6)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-7)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-8) | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 17:41 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com a internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito o reset no conversor de mídia. | BC Vazante2.2 Inverter(MBUS-8)45978,554861111145978,554861111145979,2916666667 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 14:59 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45978,616666666745978,616666666745978,6243055556 | DAURDE
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2025-11-17 15:19 | 2025-11-17 15:19 | 2025-11-25 15:15 | 191:56 | DAU |  | INV | Inversor | Identificado curto no inversor. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Inversor apresentou falha e foi substituído. Inversor não possui mais cobertura de garantia, e foi substituído por um inversor reparado pelo time de O&M. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 145978,638194444445978,638194444445986,6354166667 | DAUINV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0445978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.1U01.I0545978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0545978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.2U02.I0445978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba1.3U03.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)45978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)45978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1U01. I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)45978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0445978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0545978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.2U02.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0345978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0245978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-17 22:40 | 0:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Corumba2.3U03.I0145978,916666666745978,916666666745978,9444444444 | DAURDE
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45979,2062545979,2062545979,2791666667 | LIGRFOINT
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 445979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 345979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4inv. 145979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 4:10 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Chamado 459297035 aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45979,312545979,312545979,4861111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 09:31 | 2025-11-18 11:58 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45979,396527777845979,396527777845979,4986111111 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45979,543055555645979,543055555645979,5555555556 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter01 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter02 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter03 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter04 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter05 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter06 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter07 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter08 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0845979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter09 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter0945979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter10 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1045979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter11 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter12 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter13 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter14 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter15 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter16 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante I | BC Vazante1.1 | Inverter17 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.1Inverter1745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 845979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 945979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1045979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1145979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1245979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1345979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1445979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1545979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1645979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0:22 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com o logger 1000b. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Vazante1.2Inverter 1745979,554166666745979,554166666745979,5694444444 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 445980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 345980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | inv. 1 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4inv. 145980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-1)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 1:35 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após retorno da rede, foi realizado programa de manobra para normalização da geração. | BC Camarao1.5Inverter(MBUS-14)45980,246527777845980,246527777845980,3125 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:18 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945980,255231481545980,255231481545980,2621759259 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445980,25546296345980,25546296345980,2819791667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245980,255486111145980,255486111145980,2819791667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145980,255520833345980,255520833345980,2819791667 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:08 | 2025-11-19 06:46 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845980,255567129645980,255567129645980,2819791667 | DAUINV
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de rede elétrica, função 50N. | Falha rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45980,277777777845980,277777777845980,3194444444 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945980,283865740745980,283865740745980,290787037 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145980,284074074145980,284074074145980,2910069444 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445980,284085648145980,284085648145980,2910300926 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845980,284131944445980,284131944445980,291087963 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245980,284131944445980,284131944445980,2910648148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645980,284247685245980,284247685245980,2912152778 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter83 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:49 | 2025-11-19 06:59 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8345980,284259259345980,284259259345980,2912384259 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:24 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945981,259456018545981,259456018545981,266400463 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:24 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445981,259502314845981,259502314845981,2664814815 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:14 | 2025-11-20 06:46 | 0:32 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145981,259965277845981,259965277845981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:46 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645981,26015046345981,26015046345981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:46 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245981,260196759345981,260196759345981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:15 | 2025-11-20 06:46 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845981,260254629645981,260254629645981,2820023148 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 07:06 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645981,288819444445981,288819444445981,2958333333 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 06:56 | 2025-11-20 07:06 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845981,28890046345981,28890046345981,2957986111 | DAUINV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 1:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha 86 (relé de bloqueio) | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a inspeção na rede da concessionária resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45982,239583333345982,239583333345982,3125 | DAUUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0445982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0545982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0345982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0145982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Corumba2.2U02.I0245982,358333333345982,358333333345982,3590277778 | LIGRFOCOM
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 12:00 | 1:30 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)45982,437545982,437545982,5 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 3:50 | DPR |  | UFV | UFV | Desligado UFV para passagem dos cabos do Painel do sistema Scada, até o painel de controle do PMT, necessário o desligamento pela abertura da tampa traseira do cubículo, e da passagem do cabo muito próximo dos barramentos de entrada de energia, finalização para módulo de comando remoto. | Falha Rede | Distribuídora | Desligado o disjuntor de entrada, aberto as chaves seccionadoras do poste, feito a passagem do cabos, religado e normalizado a UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)45983,270833333345983,270833333345983,4305555556 | DPRUFV
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 10:44 | 0:49 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45983,413194444445983,413194444445983,4472222222 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 10:44 | 0:49 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45983,413194444445983,413194444445983,4472222222 | LIGRFOCOM
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-23 06:33 | 2025-11-23 06:33 | 2025-11-23 06:43 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945984,273182870445984,273182870445984,2801157407 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter84 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8445984,273703703745984,273703703745984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter82 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8245984,273784722245984,273784722245984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter78 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7845984,273819444445984,273819444445984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter81 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter8145984,273831018545984,273831018545984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inversor 06 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 06:34 | 2025-11-23 07:57 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inversor 0645984,27390046345984,27390046345984,3315972222 | DAUINV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-23 07:15 | 2025-11-23 07:15 | 2025-11-23 07:25 | 0:09 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945984,302245370445984,302245370445984,3087384259 | DAUINV
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 3:11 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de conexão com a smartlogger, fonte queimada. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a troca da fonte de alimentação do conversor de midia que fica na Smart logger. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45985,190277777845985,190277777845985,3229166667 | LIGRFOCOM
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945985,209722222245985,209722222245985,2222222222 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-24 06:08 | 2025-11-24 06:08 | 2025-11-24 06:18 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945985,255648148245985,255648148245985,2628472222 | DAUINV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0:04 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 81 e 86. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)45985,355555555645985,355555555645985,3583333333 | DAURDE
Araçu VII | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VII | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VII45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG60KTL-ARACU_VI | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG60KTL-ARACU_VI45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
Araçu VI | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU_VI | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG50CX-ARACU_VI45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
Araçu VII | BC Aracu3 | SG50CX-ARACU-VII | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Desligamento temporário do logger programado para sua realocação. A medida foi adotada com o objetivo de melhorar a ventilação dos inversores, já que o posicionamento anterior limitava a circulação de ar adequada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | O logger foi instalado em um novo ponto estratégico, proporcionando melhor ventilação ao inversor que anteriormente apresentava superaquecimento devido à limitação de fluxo de ar no local. | BC Aracu3SG50CX-ARACU-VII45985,590277777845985,590277777845985,7222222222 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 atuada no relé de proteção. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)45986,229166666745986,229166666745986,3298611111 | DAURDE
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3845986,239583333345986,239583333345970,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745986,239583333345986,239583333345971,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345986,239583333345986,239583333345972,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245986,239583333345986,239583333345973,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545986,239583333345986,239583333345974,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445986,239583333345986,239583333345975,3368054977 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645986,239583333345986,239583333345976,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145986,239583333345986,239583333345977,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745986,239583333345986,239583333345978,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545986,239583333345986,239583333345979,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645986,239583333345986,239583333345980,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145986,239583333345986,239583333345981,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345986,239583333345986,239583333345982,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945986,239583333345986,239583333345983,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245986,239583333345986,239583333345984,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045986,239583333345986,239583333345985,3368054977 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 08:05 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445986,239583333345986,239583333345986,3368055556 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00745986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01045986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01145986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01445986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01745986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01645986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01345986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00145986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00945986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01245986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00845986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01945986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02045986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 07:35 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)45986,239583333345986,239583333345986,3159722222 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter79 | 2025-11-25 06:32 | 2025-11-25 06:32 | 2025-11-25 06:42 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa resistência de isolamento do sist. | Falha Inversor | Auto-restart. |  | BC Aracu1Inverter7945986,272465277845986,272465277845986,2794097222 | DAUINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3745986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4345986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4245986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4545986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4445986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter46 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4645986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4145986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter47 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4745986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3545986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3645986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3145986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3345986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3945986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3245986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4045986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 08:25 | 2025-11-25 09:35 | 1:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversores desligados para substituir disjuntores de 630A. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após manutenção, foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3445986,350694444445986,350694444445986,3993055556 | DPRINV
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00145987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00245987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00345987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito2INV-00445987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01745987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01045987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01145987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01245987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01345987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01445987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01545987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01645987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00145987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00245987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00345987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00445987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00545987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00645987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00745987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00845987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 05:38 | 2025-11-26 09:30 | 3:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de tensão da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00945987,234722222245987,234722222245987,3958333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0:23 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva na SE, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Desligamento da UFV para execução de testes nos transformadores de média tensão e nos cubículos. Após execução, foi realizada a manobra de energização da usina. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)45987,543055555645987,543055555645987,5590277778 | DPRUFV
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | DAU |  | TRF | Transformador | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | DAUTRF
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 33:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado um curto-circuito no transformador 1, ocasionando a atuação do relé de proteção principal com o código 86 (bloqueio de sistema), o que resultou na queda de comunicação dos inversores e do sistema de CFTV. A usina 1 alimenta o sistema de comunicação, e por isso todo o complexo ficou fora. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do transformador de média tensão da unidade UFV 1.1, que apresentava danos. Após a troca, o sistema foi restabelecido com sucesso, e tanto os inversores quanto o sistema de CFTV voltaram a operar normalmente. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)45988,215277777845988,215277777845989,625 | LIGRFOCOM
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-12)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-13)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-14)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1 Inverter(MBUS-15)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.1 | BC Clareira1.1 | Inverter(MBUS-16) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.1Inverter(MBUS-16)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-12)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2 215KTL-H3(MBUS-13)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Clareira1.2 | BC Clareira1.2 | 100KTL-H1(MBUS-14) | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0:06 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador. | BC Clareira1.2100KTL-H1(MBUS-14)45988,404166666745988,404166666745988,4083333333 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)45988,495138888945988,495138888945988,5173611111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q, 50N e 51N. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45988,652777777845988,652777777845988,6826388889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45989,649305555645989,649305555645989,6791666667 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)45989,695833275545989,695833275545989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)45989,695833333345989,695833333345989,7083333333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0:18 | DAU |  | RDE | Rede | Foi constatada a interrupção do fornecimento de energia proveniente da rede da concessionária, devido à manutenção programada na subestação da mesma. | Falha rede | Distribuídora | Realizada inspeção nos transformadores e sistemas associados. Verificada a ausência de tensão na rede da concessionária. Foram realizados os resets nos relés de proteção e o rearme dos disjuntores para restabelecimento total da operação. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)45989,695833333345989,695833333345989,7083333333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-28 20:00 | 2025-11-29 06:51 | 10:51 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. Falhas 86Q e 67C. | Falha rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45989,833333333345989,833333333345990,2854166667 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 47. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)45990,477777777845990,477777777845990,5 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 3:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com função 59N. | Falha Rede | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset do relé e rearme do disjuntor. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)45991,252777777845991,252777777845991,3888888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0:43 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado o roteador e os loggers. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)45991,435416666745991,435416666745991,4652777778 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2025-11-30 15:51 | 2025-11-30 15:51 | 2025-11-30 15:55 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12 com falha, alarme (equipamento anormal). | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)45991,660416666745991,660416666745991,6631944444 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-01 10:49:56 | 2025-11-01 10:49:56 | 2025-11-01 10:52:55 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-01 10:49:562025-11-01 10:49:562025-11-01 10:52:55 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-02 05:29:15 | 2025-11-02 05:29:15 | 2025-11-02 05:33:38 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-02 05:29:152025-11-02 05:29:152025-11-02 05:33:38 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-04 05:50:34 | 2025-11-04 05:50:34 | 2025-11-04 05:53:30 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-04 05:50:342025-11-04 05:50:342025-11-04 05:53:30 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-09 05:44:51 | 2025-11-09 05:44:51 | 2025-11-09 05:47:50 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-09 05:44:512025-11-09 05:44:512025-11-09 05:47:50 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-11 05:24:27 | 2025-11-11 05:24:27 | 2025-11-11 05:27:28 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-11 05:24:272025-11-11 05:24:272025-11-11 05:27:28 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-13 05:29:04 | 2025-11-13 05:29:04 | 2025-11-13 05:32:01 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-13 05:29:042025-11-13 05:29:042025-11-13 05:32:01 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-15 15:59:09 | 2025-11-15 15:59:09 | 2025-11-15 16:07:20 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-15 15:59:092025-11-15 15:59:092025-11-15 16:07:20 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-16 05:32:54 | 2025-11-16 05:32:54 | 2025-11-16 05:35:52 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-16 05:32:542025-11-16 05:32:542025-11-16 05:35:52 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-17 13:12:49 | 2025-11-17 13:12:49 | 2025-11-17 15:30:22 | 2:18 | DAU |  | INV | Inversor | Queda da rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Mantenedor fez a verificação local e normalizou os inversores. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-17 13:12:492025-11-17 13:12:492025-11-17 15:30:22 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2025-11-17 13:12:52 | 2025-11-17 13:12:52 | 2025-11-17 15:30:33 | 2:18 | DAU |  | INV | Inversor | Queda da rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Mantenedor fez a verificação local e normalizou os inversores. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 32025-11-17 13:12:522025-11-17 13:12:522025-11-17 15:30:33 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-21 15:57:07 | 2025-11-21 15:57:07 | 2025-11-21 16:03:33 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-21 15:57:072025-11-21 15:57:072025-11-21 16:03:33 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-21 18:31:48 | 2025-11-21 18:31:48 | 2025-11-21 18:45:21 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-21 18:31:482025-11-21 18:31:482025-11-21 18:45:21 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-22 12:31:13 | 2025-11-22 12:31:13 | 2025-11-22 13:57:30 | 1:26 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-22 12:31:132025-11-22 12:31:132025-11-22 13:57:30 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-23 16:15:36 | 2025-11-23 16:15:36 | 2025-11-23 17:38:11 | 1:23 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-23 16:15:362025-11-23 16:15:362025-11-23 17:38:11 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-24 18:01:13 | 2025-11-24 18:01:13 | 2025-11-24 18:10:21 | 0:09 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-24 18:01:132025-11-24 18:01:132025-11-24 18:10:21 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-27 05:37:41 | 2025-11-27 05:37:41 | 2025-11-27 05:40:43 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-27 05:37:412025-11-27 05:37:412025-11-27 05:40:43 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-28 15:19:53 | 2025-11-28 15:19:53 | 2025-11-28 15:35:06 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-28 15:19:532025-11-28 15:19:532025-11-28 15:35:06 | DAUINV
Araçu IV | BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2025-11-29 18:42:04 | 2025-11-29 18:42:04 | 2025-11-29 18:42:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Conexão inversa do MPPT | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 42025-11-29 18:42:042025-11-29 18:42:042025-11-29 18:42:50 | DAUINV
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2025-11-30 05:36:20 | 2025-11-30 05:36:20 | 2025-11-30 05:39:14 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 22025-11-30 05:36:202025-11-30 05:36:202025-11-30 05:39:14 | DAUINV

## Ocorrências _ Bruto
Usina ou UFV | Data | Horário de Brasília | Horário local | Classificação | Tipo | Status | ID Registro | Descrição | Ação | Hora final | Data final
Clareira de Araçu | 2025-12-01 | 3:00 | 3:00 | CFTV | Off-line | fechado | 2025121 | relé atuado por 32 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 7:15 | 2025-12-01
Varjão 2.1 | 2025-12-01 | 6:50 | 6:50 | UFV | DAU INV - Falha 2064. | Aberto | 2025122 | Após avaliação junto com o integrador Weg e fabricante huawei, o inversor deu entrada em tratativa em garantia após apresentar a falha 2064 - equipamento anormal. | Realização dos testes: - Reset eletrônico, medições e coleta de LOGs.
UFV Clareira de Araçu | 2025-12-01 | 9:30 | 9:30 | UFV e CFTV | Inversores e câmeras Off-line | Aberto | 2025123 | Aguardando avaliação. | Foi encaminhado para o Grupo O&M / Mantenedor
Lençóis Paulista | 2025-12-01 | 14h34 | 14h34 | Manutenção preventiva. | Programada | Aberto | 8307396 | Desligamento da UFC para limpeza e inspeção do transformador rebaixados se tensão. | Feito limpeza, verificado reaberto dos terminais de ligação, condições das muflas, fixação dos cabos neutro e terra. | 15h37 | 2025-12-01
UFV Bom Sucesso | 2025-12-01 | 17:30 | 17:30 | UFV / CFTV | Inversores e câmeras Off-line | Fechado | 2025124 | Foi identificada falha de comunicação que afetou simultaneamente os inversores e o sistema de CFTV da usina. | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | 20:00 | 2025-12-01
UFV Camarão Complexo | 2025-12-01 | 18:00 | 18:00 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 2025125 | Sobretensão na rede. | Foi feito a inspeção dos transformadores, reiniciado o relé e rearmado o disjuntor. | 19:30 | 2025-12-21
UFV Formoso Complexo | 2025-12-01 | 18:15 | 18:15 | UFV e CFTV | Inversores e câmeras Off-line | fechado | 2025126 | Falha na internet e comunicação | Foi acionado o provedor, já normalizou a rede (houve uma interrupção por causa de um cabo rompido devido a chuva mas já normalizou | 18:25 | 2025-12-01
UFV FORMOSO 1.2-1.3-2.1-2.2-2.3 | 2023-12-02 | 5:56 | 5:56 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 8371356 | Queda de rede,FAHLA no relé de proteção (código da falha ,47) desiqulibrio de tensão | Foi inspeçionado cúbiculos e feito reset no relé de proteção e rearmado dijuntor | 7:24 | 2025-12-02
UFV CAIAPONIA 2.1-2.2-2.3 | 2025-12-02 | 6:49 | 6:49 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE / CFTV PARCIAL | fechado | 2025128 | teve uma queda de rede, concessionária atuando relé 27 ABC | foi feito inspeção em campo e nos transformar, e resetado os relés e fechado o disjuntores | 8:03 | 2025-12-02
UFV Vazante I (Complexo) | 2025-12-02 | 7:30 | 7:30 | UFV / CFTV | Inversores e câmeras off-line | Fechado | 8371490 | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Foram realizados os seguintes serviços: Comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | 18:10 | 2025-12-02
Corumbá 2.2 | 2025-12-02 | 11:12 | 11:12 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 2025129 | falha na comunicação ( internet) | normalizou sozinha | 11:20 | 2025-12-02
UFV Vazante 2.1 | 2025-12-02 | 14:10 | 14:10 | UFV / Desligamento programado | Inversores Online | Fechado | 8350930 | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Foi realizada a adequação no QGBT para instalação de DPS. | 17:01 | 2025-12-02
UFV Clareira de Araçu | 2025-12-02 | 14:30 | 14:30 | UFV | Inversor off-line | fechado |  | Desligamento programado da usina para realização de inspeção nos cubículos de média tensão. | Foi feito a substituição do relé e rearmado o disjuntor usina normalizads | 16:40 | 2025-12-02
UFV Turvania | 2025-12-02 | 23:25 | 23:25 | CFTV | Algumas câmeras Off-line . | fechado | 20251210 | falha de comunicação cftv | reiniciado o CFTV | 7:00 | 2025-12-03
Rio Monte 3 | 2025-12-03 | 6:30 | 6:30 | UFV | Inversores Off-line . | Fechado | 20251211 | Queda de tensão. | Foi feito inspeção e fechado o religador . | 6:40 | 2025-12-03
Lençóis Paulista | 2025-12-03 | 07h10 | 07h10 | UFV | Inversores Off-line . | Aberto | 8378189 | Relé de segurança cabine de entrada acionado as falhas 59 - N e 27 - Fase B e C | Resetado rele e rearmado disjuntor, partido a usina e acompanhando funcionando. | 7h30 | 2025-12-03
UFV Vazante 1.3 | 2025-12-03 | 7:15 | 7:15 | UFV / CFTV | Inversores Offline | Aberto | 8371490 | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Encaminhado ao grupo O&M para registro de atividades.
UFV Vazante 2.2 | 2025-12-03 | 8:00 | 8:00 | UFV / Desligamento programado | Inversores Offline | Aberto |  | Execução do comissionamento do sistema Tok-Pass e instalação de DPS no QGBT. | Solicitação encaminhada ao grupo de Operação e Manutenção (O&M).
UFV Camarão | 2025-12-03 | 9:30 | 9:30 | CFTV | Câmeras On-line . | fechado | 20251212 | Falha comunicação | Foi reiniciado o sistema de CFTV e da internet e logo em seguida normalizou. | 10:00 | 2025-12-03
UFV Vazante 2.1 | 2025-12-03 | 13h10 | 13:10 | UFV | Inversores off-line | Fechado | 8350930 | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. | Foram realizados os seguintes serviços: Comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos. | 16:20 | 2025-12-03
UFV Caiapônia 2.3 | 2025-12-03 | 16:30 | 16:30 | UFV | Inversor Off-line 215KTL | fechado | 8371491 | Inversor com falha ao sincronizar | foi feito reset no inversor | 8:00 | 2025-12-04
UFV CORUMBÁ - COMPLEXO | 2025-12-04 | 7:00 | 7:00 | UFV | INVERSORES OFF-LINE - COMPLEXO | Fechado | 20251215 | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Foi feito inspeção em todo complexo, checado os níveis de tensão, resetado relés e rearmados disjuntores. | 7:15 | 2025-12-04
Formoso 1.2 e 1.3 | 2025-12-04 | 9:27 | 9:27 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 20251216 | Desequilíbrio de rede externa da concessionária | foi feito inspeção na UFV, resetado relé e rearmado disjuntores. | 9:55 | 2025-12-04
UFV Varjão 1.1 | 2025-12-04 | 9:45 | 9:45 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350901 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 11:40 | 2025-12-04
BC Camarão 1 a 5 | 2025-12-04 | 9:50 | 9:50 | UFV | DEM | FECHADO | 8384935 | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente. | UFV desenergizada para inspeção. Realizado procedimento completo de secagem e reforço das vedações. | 15:00 | 2025-12-05
UFV Vazante 2.2 | 2025-12-04 | 12h40 | 12h40 | UFV / Desligamento Programado | Inversores Off-line | Fechado | 8350930 | Realização de comissionamento dos transformadores de média tensão. | Foram realizados testes funcionais nos cubículos de média tensão. UFV Vazante 2.2 e 2.3 foram normalizadas. | 16h00 | 2025-12-04
UFV Varjão 1.2 | 2025-12-04 | 13:05 | 13:05 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | fechado | 8350901 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 14:30 | 2025-12-04
UFV Varjão 1.3 | 2025-12-04 | 14:32 | 14:32 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350901 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 15:45 | 2025-12-04
UFV Formoso 1.3 | 2025-12-04 | 16:49 | 16:49 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8386000 | Realização de teste operacional para verificação dos procedimentos de desligamento e religamento. | Treinamento do mantenedor e acompanhamento das etapas do procedimento de manobra
Formoso ( 1.2 e 1.3 ) | 2025-12-04 | 22:10 | 22:10 | UFV | Inversores off-line . | Aberto | 20251217 | Inversores Off-line . | foi feito a inspeção no rele , feito reset, e estabelecendo o funcionamento da usina | 7:15 | 2025-12-05
Vazante 2.2 | 2025-12-05 | 6:25 | 6:25 | UFV | Inversores off-line | Fechado | 20251219 | Durante a inspeção, foi identificada falha de comunicação entre os inversores, causada por um conversor de mídia queimado. | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | 07h30 | 2025-12-05
Rio Monte 3 | 2025-12-05 | 6:10 | 6:10 | UFV | Inversores off-line . | fechado | 20251218 | religador aberto devido tempo chuvoso. | foi feito inspeção em campo e no transformador, e fechado religador | 9:12 | 2025-12-05
UFV Varjão 2.1 | 2025-12-05 | 7:32 | 7:32 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | fechado | 8350915 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 8:45 | 2025-12-05
UFV Varjão 2.3 | 2025-12-05 | 8:46 | 8:46 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350915 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 9:46 | 2025-12-05
Formoso 1.3 | 2025-12-05 | 8:50 | 8:50 | UFV | Inversores off-line . | Aberto | 20251220 | Inversores Off-line . | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor .
UFV Varjão 2.2 | 2025-12-05 | 9:50 | 9:50 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado - manutenção preventiva | Fechado | 8350915 | Adequação do QGBT da unidade consumidora, instalação de DPS e ensaio do Tok-Pass. | Instalação dos Dps. Instalação da chave NH. | 11:00 | 2025-12-05
Rio Monte 3 | 2025-12-05 | 11:19 | 11:19 | UFV | Inversores off-line . | fechado | 8392759 | religador aberto devido desequilíbrio de rede da concessionária. | foi feito manobras de energização, e fechado o religador. | 12:59 | 2025-12-05
Formoso 1.3 | 2025-12-06 | 8:36 | 8:36 | UFV | Inversores off-line . | Aberto | 20251222 | Inversores Off-line . | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor .
Vazante 2.2 | 2025-12-06 | 8:41 | 8:41 | UFV | Inversores off-line | Fechado | 20251223 | Durante testes de verificação de conexão, foi identificado que a fonte de alimentação do conversor de mídia encontrava-se queimada. | Foi realizada a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia. | 10:00 | 2025-12-06
Formoso 1.2 | 2025-12-06 | 9:40 | 9:40 | UFV | Inversores off-line . | Fechada | 20251224 | desequilíbrio de rede externa ( concessionária). | foi feita inspeção em toda a UFV, resetado relé e rearmado disjuntor. | 16:40 | 2025-12-06
Araçu 5 todo complexo | 2025-12-06 | 10:15 | 10:15 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | off-line . | fechado | 20251225 | relé atuado por 86 na fase B | foi feito a espeçao na subestaçao rearmado o disjuntor | 12:55 | 2025-12-06
Bom sucesso ( CFTV ) | 2025-12-06 | 11:04 | 11:04 | CFTV | off-line | fechado | 20251226 | falha na comunicação ( internet). | resetado sistema de comunicação. | 12:25 | 2025-12-06
Araguatins todo complexo | 2025-12-06 | 12:46 | 12:46 | UFV e CFTV | off-line | Fechado | 20251227 | relé atuando na função 86Q e 57A na UFV Araguatins 01 e na UFV Araguatins 02 atuou na 47A | inspeção visual em campo resetado os relé e rearmado os disjuntores | 13:55 | 2025-12-06
Paranoá | 2025-12-06 | 22:25 | 22:25 | CFTV | Câmeras Off-line . | Aberto | 20251228 | Aguardando avaliação. | Acionado mantenedor para fazer ronda na UFV.
Vazante 2.2 | 2025-12-07 | 6:05 | 6:05 | UFV | Inversor com falha de geração . | Aberto | 20251229 | Aguardando avaliação. | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor
Rio Monte 3 | 2025-12-07 | 6:40 | 6:40 | UFV | Invesores Off-line . | Fechado | 20251230 | Religador aberto devido o tempo chuvoso. | Foi feito inspeção em campo e fechado o religador. | 6:58 | 2025-12-07
Bom sucesso | 2025-12-07 | 6:50 | 6:50 | UFV | Invesores on-line . | fechado | 20251231 | falha na comunicação | Foi feito as inspeções nos componentes e nos inversores reiniciando o sistema e voltando a comunicação normal. | 9:30 | 2025-06-07
Araguatins 1.3 | 2025-12-07 | 7:05 | 7:05 | UFV | Invesores Off-line . | Fechado | 20251232 | falta de energia sem nenhum alarme no relé | inspeção visual resetado o relé e rearmado disjutor | 8:26 | 2025-12-07
UFV Araçu 4 | 2025-12-07 | 9:05 | 9:05 | CFTV | Câmeras Off-line . | fechado | 20251229 | relé atuado por 86 . e 27 na fase C | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 16:39 | 2025-11-07
UFV Turvania | 2025-12-07 | 13:35 | 13:35 | CFTV | Câmeras Off-line . | fechando | 20251230 | falha na comunicação do CFTV. | reiniciando o sistema do CfTV. Normalizado a comunicação | 15:00 | 2025-12-07
UFV Bom Sucesso | 2025-12-07 | 15:00 | 15:00 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251233 | Durante inspeção técnica, foi identificado que dois elos fusíveis da concessionária estavam queimados. | Realizada a aquisição dos elos fusíveis pela equipe técnica e procedeu-se com a substituição. | 11:45 | 2025-12-08
UFV Formoso 1.2 e 2.1 | 2025-12-07 | 16:30 | 16:30 | UFV | Inversores Off-line . | Aberto | 20251234 | Aguardando avaliação | Encaminhado ocorrência no Grupo O&M / Mantenedor
CFTV PARANOÁ | 2025-12-07 | 23:13 | 23:13 | CFTV | NA PLATAFORMA MONUV CAMERAS 2-3-5 off | ABERTO | 202511 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
CFTV BOM SUCESSO-PARCIAL | 2025-12-08 | 5:18 | 5:18 | CFTV | CFTV PARCIALMENTE OFF-LINE | ABERTO | 20251137 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV RIO BONITO 1 | 2025-12-08 | 5:47 | 5:47 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | FECHADO | 20251138 | Religador aberto devido o tempo chuvoso. | Foi feito inspeção em campo e fechado o religador/rearmado disjuntores | 5:55 | 2025-12-08
UFV RIO BONITO 2 | 2025-12-08 | 6:32 | 6:32 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | FECHADO | 20251239 | FALHA NA COMUNICAÇÃO | REINICIADO DATA LOGGER | 7:43 | 2025-12-08
UFV RIO Monte 03 | 2025-12-08 | 7:10 | 7:10 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | fechado | 8405182 | queda de rede concessionária | foi feito manobras para Energisa usina e fechado o religador | 13:54 | 2025-12-08
UFV Vazante 2.2 | 2025-12-08 | 10h41 | 10h41 | UFV | Inversor off-line | Aberta | 8405459 | Foi identificado que um dos inversores (ES2170028664) entrou em estado de falha. | Iniciados os procedimentos técnicos de garantia junto à fabricante HDT Energy.
Araçu 5 | 2025-12-08 | 11:18 | 11:18 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | OFF-LINE | fechado | 20251240 | relé atuado por 86 na fase B | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 11:26 | 2025-12-08
camarão CFTV | 2025-12-08 | 13:24 | 13:24 | CFTV | OFF-LINE | fechado | 20251241 | falha na comunicação do CFTV | foi resetado o sistema do CFTV | 14:00 | 2025-12-08
Paranoá | 2025-12-08 | 23:45 | 23:45 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251242 | devido ao tempo chuvoso as baterias não receberam carga o suficiente | AUTO-RESTAR | 6:00 | 2025-12-09
Rio Monte 03 | 2025-12-09 | 6:25 | 6:25 | UFV | Inversores Off-line . | fechado | 20251243 | desequilíbrio de rede. | foi feito manobras para Energisa usina, foi fechado o religador | 8:45 | 2025-12-09
UFV Varjao 2.1 | 2025-12-09 | 8:00 | 8:00 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Aberto | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Acompanhar e registrar as atividades.
UFV Varjao 1.1 | 2025-12-09 | 8:00 | 8:00 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 10:20 | 2025-12-09
Araguatins 2.2 | 2025-11-09 | 8:17 | 8:17 | UFV | Inversor off-line . | Aberto | 20251244 | Aguardando avaliação . | Encaminhado para Grupo O&M / Mantenedor .
UFV Varjao 1.2 | 2025-12-09 | 10:25 | 10:25 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 11:50 | 2025-12-09
UFV Barra do Garças Complexo | 2025-11-09 | 10:30 | 10:30 | UFV e CFTV | Inversores e Câmeras off-line . | fechado | 20251245 | Manutenção no provedor de internet | Encaminhado para Grupo O&M / Mantenedor . | 10:40 | 2025-12-09
Rio Monte 03 | 2025-12-09 | 12:13 | 12:13 | UFV | Inversores Off-line . | fechado | 20251246 | desequilíbrio de rede. | foi feito manobras para Energisa usina, e foi fechado o religador. | 15:03 | 2025-12-09
UFV Formoso Complexo | 2025-12-09 | 13:10 | 13:10 | UFV | Inversores Off-line . | Aberto | 20251247 | Falha na rede. Chamado já aberto na concessionária: 462071852 | Encaminhado para grupo O&M / Mantenedor.
UFV Varjao 1.3 | 2025-12-09 | 13:25 | 13:25 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350915 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 15:20 | 2025-12-09
UFV CORUMBÁ DE GOIAS - CFTV | 2025-12-10 | 6:06 | 6:06 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE / CFTV OFF-LINE | Fechado | 20251248 | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. | Foi feito inspeção em todo complexo, checado os níveis de tensão, resetado relé e rearmado disjuntores | 7:18 | 2025-12-10
UFV Varjao 2.3 | 2025-12-10 | 8:12 | 8:12 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350901 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 9:55 | 2025-12-10
UFV Varjao 2.1 | 2025-12-10 | 9:57 | 9:57 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350901 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 11:48 | 2025-12-10
Rio Monte 03 | 2025-12-10 | 12:10 | 12:10 | UFV | Inversores Off-line . | aberto | 8417202 | Aguardando Avaliação | Encaminhado para grupo O&M
UFV Varjao 2.2 | 2025-12-10 | 13:40 | 13:40 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | Fechado | 8350901 | Realizar o comissionamento dos transformadores de média tensão. | Coleta de óleo no transformador. Testes e Megagem do transformador. | 15:30 | 2025-12-10
BC Lencois Paulista | 2025-12-10 | 14:00 | 14:00 | UFV | Tracker em posição de segurança - Alarme de rajada de vento na RSU | Fechado |  | Usina gerando, porém trackers em posição de segurança, por conta de alarme de rajada de vento na RSU. | Acompanhado movimentação dos Trackers depois do alarme de rajadas de vento. | 18:00 | 2025-12-10
UFV Rio Monte 03 | 2025-12-10 | 14:20 | 14:20 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | fechado | 8417247 | Realizar o comissionamento dos cabos de média tensão e testes nos barramentos. | Testes e Megagem dos cabos de média tensão,muflas e componentes. | 17:15 | 2025-12-10
Varjão 2 - CFTV | 2025-12-10 | 16:55 | 16:55 | CFTV | Off-line | ABERTO | 20251249 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Varjão 2 todo complexo | 2025-12-10 | 18:01 | 18:01 | UFV / CFTV | Off-line | Fechado | 20251250 | inversores e cftv offline por causa de uma queda do provedor de internet. | Contatar provedor de internet. | 12:00 | 2025-10-11
Caiapônia ( Complexo ) | 2025-12-11 | 0:01 | 0:01 | UFV / CFTV | Off-line | fechado | 20251251 | Queda de rede da concessionária atuando relés 27ABC e 59ABC | foi feito inspeção em campo e reset nos relés, e foi fechado o disjuntor | 7:30 | 2025-12-11
Rio Monte ( Complexo ) | 2025-12-11 | 6:10 | 6:10 | UFV | Off-line | fechado | 20251252 | queda de rede concessionária | foi feito inspeção em campo e fechado religador | 12:15 | 2025-12-11
Panamá 1.1 | 2025-12-11 | 6:20 | 6:20 | UFV | Off-line | fechado | 20251253 | instabilidade de comunicação da internet local. | foi feito inspeção local, reset da internet e normalizado a comunicação. | 9:30 | 2025-12-11
UFV Rio Monte 01 e 02 | 2025-12-11 | 8:10 | 8:10 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | fechado | 8417247 | Realizar o comissionamento dos cabos de média tensão e testes nos barramentos. | Testes e Megagem dos cabos de média tensão,muflas e componentes. | 11:10 | 2025-12-11
Paranoá - CFTV | 2025-12-11 | 11:10 | 11:10 | CFTV | Off-line | ABERTO | 20251252 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV Barra do Garças | 2025-12-11 | 13:29 | 13:29 | UFV / Desligamento Programado | Desligamento Programado | fechado | 18376 | Realizar o comissionamento dos cabos de média tensão e testes nos barramentos. | Testes e Megagem dos cabos de média tensão,muflas e componentes. | 18:50 | 2025-12-11
Varjão 1 todo complexo | 2025-12-11 | 18:20 | 18:20 | UFV / CFTV | Off-line | Fechado | 20251254 | Problema no inversor off grid que alimenta a sala de controle. | mudar ligações das tomadas para a quadro da rede da concessionária. | 8:50 | 2025-12-12
UFV ARAGUATINS 1.1... | 2025-12-11 | 21:47 | 21:47 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE-CFTV OFF-LINE | Fechado | 20251255 | Relé atuando na função 27 e 47 | inspecionado todo complexo e resetado os relé e rearmado os disjuntores | 22:36 | 2025-12-11
UFV FORMOSO 2.2 | 2025-12-12 | 4:06 | 4:06 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251256 | Relé de proteção atuando na função 86 | Foi feita a inspeção em toda a UFV , foi resetado o relé e rearmado o disjuntor | 7:26 | 2025-12-12
UFV ARAGUATINS COMPLEXO | 2025-12-12 | 5:20 | 5:20 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE/CFTV OFF-LINE | Fechado | 20251257 | Falta de energia na UFV Araguatins 01 e 02 relé atuando na função 27 AC, 50N, 51N e 86Q | Inspeção visual em todo complexo resetado relé e rearmado disjutor | 8:19 | 2025-12-12
UFV Turvania COMPLEXO | 2025-12-12 | 8:25 | 8:25 | UFV / CFTV | OFF-LINE | FECHADO | 20251258 | Falha de comunicação com a internet. | Realizado o reset da internet. Após procedimento voltou a comunicar CFTV e UFV. | 9:35 | 2025-12-12
UFV Caiapônia 01 e 02 | 2025-12-12 | 12:10 | 12:10 | UFV / CFTV | OFF-LINE | fechado | 8428320 | queda de rede concessionária atuando relé 27 ABC | foi feito inspeção em campo, transformador e cubículos, foi fechado o disjuntor | 13:25 | 2025-12-12
UFV Rio Monte 01 e 02 | 2025-12-12 | 12:10 | 12:10 | UFV | OFF-LINE | fechado | 8428321 | queda de rede concessionária | foi feito inspeção em campo, foi fechado o religador | 14:30 | 2025-12-12
UFV Araçu 5 COMPLEXO | 2025-12-12 | 12:53 | 12:53 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | OFF-LINE | fechado | 20251259 | relé atuado por 81.86 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 13:19 | 2025-12-12
UFV ARAGUATINS COMPLEXO | 2025-12-12 | 13:31 | 13:31 | UFV / CFTV | INVERSORES OFF-LINE/CFTV OFF-LINE | Fechado | 8428521 | relé atuando na função 47 | inspeção visual resetado o relé e rearmado disjutor | 14:35 | 2025-12-12
UFV Paranoá | 2025-12-12 | 14:31 | 14:31 | UFV | DPR | ABERTO |  | Desligamento de todos os ativos para, posteriormente, normalizar a UFV VII. | Desligamento de todos os ativos para, posteriormente, normalizar a UFV VII.
UFV Formoso 2 COMPLEXO | 2025-12-12 | 14:48 | 14:48 | UFV | OFF-LINE | Fechado | 20251260 | Queda na rede da concessionária | Feita a inspeção em campo e fechamento dos disjuntores | 15:10 | 2025-12-12
UFV Formoso 2, COMPLEXO | 2025-12-12 | 18:00 | 18:00 | UFV | OFF-LINE | Fechado | 20251261 | Queda na rede da concessionária. | Foi feita a inspeção e o fechamento dos disjuntores | 21:20 | 2025-12-12
UFV Araguatins ( Complexo ) | 2025-12-12 | 22:40 | 22:40 | CFTV | Off-line | Fechado | 20251262 | Falha de comunicação. | foi resetado roteador da internet | 23:27 | 2024-12-12
UFV Araguatins ( Complexo ) | 2025-12-12 | 23:35 | 23:35 | UFV | inversor Off-line | Fechado | 8429385 | relé atuando na função 50N e 86Q | reset no relé e rearmado disjutor | 0:05 | 2025-12-13
UFV Araguatins ( Complexo ) | 2025-12-13 | 2:50 | 2:50 | CFTV | Off-line | Aberto | 20251263 | Falha de comunicação. | Encaminhado para o Grupo O&M / Mantenedor .
UFV Caiapônia 1 | 2025-12-13 | 6:25 | 6:25 | UFV | Off-line | fechado | 20251264 | desequilíbrio de rede. | foi feito inspeção no transformador e resetado o relé, foi fechado o disjuntor | 7:56 | 2025-12-13
UFV Vazante ( Complexo ) | 2025-12-13 | 7:10 | 7:10 | UFV / CFTV | Off-line | Fechado | 20251265 | Durante inspeção realizada em campo juntamente com a equipe técnica da CEMIG, foi identificado que uma descarga atmosférica atingiu o alimentador da rede elétrica. | Para restabelecimento emergencial do fornecimento, foi executada a construção de uma rede aérea provisória. | 17:05 | 2025-12-15
UFV Araguatins 1.3 | 2025-12-13 | 8:21 | 8:21 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 20251266 | falta de comunicação | foi reiniciado sistema de comunicação | 16:01 | 2025-12-15
UFV Caiapônia 1 | 2025-12-13 | 16:19 | 16:19 | UFV | Off-line | fechado | 20251267 | queda de rede concessionária | foi feito reset no relé, e fechado o disjuntor | 10:40 | 2025-12-14
UFV FORMOSO1.2-1.3-2.2 | 2025-12-14 | 5:39 | 5:39 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251268 | Relé de proteção atuando na função 86 | Feita a inspeção em campo e fechamento do disjuntor | 10:20 | 2025-12-14
Araçu 5 todo complexo | 2025-12-14 | 10:53 | 10:53 | UFV: Araçu 5 CFTV: Araçu 4 | OFF-LINE | fechado | 20251269 | relé atuado por 81.86 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 14:42 | 2025-12-14
Turvania 1.1 | 2025-12-14 | 13:25 | 13:25 | UFV e CFTV | OFF-LINE | Fechada | 20251270 | Queda de rede da concessionária | resetado relé, e rearmado disjuntor | 14:30 | 2025-12-14
UFV CORUMBÁ I e II | 2025-12-14 | 15:02 | 15:02 | UFV e CFTV | OFF-LINE | fechado | 8434306 | durante a verificação foi constatado que estava faltando uma fase na rede da concessionária. | após a concessionária normalizar o fornecimento de energia, foi feito inspeção em todo complexo. | 15:00 | 2025-12-16
UFV Barra do Garças | 2025-12-14 | 23:00 | 22:00 | CFTV | Off-line | Aberta | 20251272 | Aguardando avaliação. | Encaminhado para GRUPO O&M/ Júlio Cesar
Camarão 1.1 | 2025-12-15 | 3:00 | 3:00 | UFV | Off-line | Fechado | 20251273 | Falha de comunicação entre o sistema de geração com a plataforma de monitoramento. | Realizado o reset no roteador local, restabelecendo a comunicação da usina com sucesso. | 7:45 | 2025-12-15
Camarão 1.3 | 2025-12-15 | 8:30 | 8:30 | UFV | Off-line | Fechado | 20251274 | Falha de comunicação entre o sistema e a plataforma de monitoramento. | Realizado reset no roteador, o que restabeleceu a comunicação da usina. | 8:38 | 2025-12-15
BOM SUCESSO - CFTV / UFV | 2025-12-16 | 5:55 | 5:55 | CFTV /UFV | SOMENTE COM DUAS CAMERAS ATIVAS NO MOMENTO/ INVERSORES OFF-LINE | fechado | 20251275 | falha de comunicação. | resetado sistema de comunicação. | 14:00 | 2025-12-16
ARAÇU 1 | 2025-12-16 | 7:53 | 7:53 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | ABERTO | 20251276 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV Araguatins 01 | 2025-12-16 | 16:30 | 16:30 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 8446891 | Relé atuando na função 50N e 86Q | inspeção reset no relé e rearmado disjutor | 17:15 | 2025-12-16
Rio Bonito 1 | 2025-12-17 | 6:56 | 6:56 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251277 | Queda de rede da concessionária. | Foi feito inspeção na subestação e fechado o religador . | 7:25 | 2025-12-17
UFV Araguatins 01 UFV 03 | 2025-12-16 | 20:00 | 20:00 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 8451617 | sem nenhum alarme no relé AGUARDANDO AVALIAÇÃO | inspeção visual fechado disjuntor | 7:49 | 2025-12-17
UFV Aracu 4 | 2025-12-17 | 11:40 | 11:40 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251278 | relé atuado por 81.86 | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | 12:05 | 2025-12-17
UFV Formoso 2.1 | 2025-12-17 | 14:06 | 14:06 | UFV | Manutenção - TP | Fechado | ######### | adequação de TP | Foi feita a adequação de um TP auxiliar | 16:00 | 2025-12-17
UFV Aracu 4 | 2025-12-17 | 17:40 | 17:40 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251279 | queda de internet | foi feito a espeçao no CFTV e Foi desligado e religado novamente o roteador de internet | 18:20 | 2025-12-17
BC Aracu2 | 2025-12-17 | 17:30 | 17:30 | UFV | Inversores Off-line | fechado |  | queda de internet | Foi feito a espeçao no CFTV e foi desligado e religado o roteador novamente | 18:20 | 2025-12-17
UFV Estrela de Aracu | 2025-12-17 | 17:55 | 17:55 | CFTV | Câmeras Off-line | fechado | 20251280 | queda de internet | foi feito a espeçao no CFTV e foi desligado e religado o roteador novamente | 18:20 | 2025-12-17
UFV BC CAMARÃO 1.1 | 2025-12-18 | 0:35 | 0:35 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251281 | A usina apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé de proteção com o código 59ABC. | Foi realizada inspeção nos componentes do sistema de geração e procedeu-se com o reset do relé de proteção. | 11:00 | 2025-12-18
Formoso 2 complexo | 2025-12-18 | 8:45 | 8:45 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | FECHADO | 20251282 | Queda de energia da concessionária | Foi feita a inspeção no local e rearmado os disjuntores | 9:21 | 2025-12-18
UFV Camarão (Complexo) | 2025-12-18 | 20:40 | 20:40 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251283 | A usina apresentou falha de operação devido à interrupção no fornecimento de energia, causada por rompimento de cabo na rede. | Foi realizada a emenda do cabo danificado e, em seguida, efetuado o reset do relé de proteção. | 13:40 | 2025-12-19
Formoso 2 ( complexo ) | 2025-12-18 | 21:00 | 21:00 | UFV | Inversores Off-line . | Fechado | 20251284 | Relé atuando na função ABC | Feita a inspeção no local e rearmado os disjuntores | 7:20 | 2025-12-19
UFV Formoso 1.1 | 2025-12-19 | 10:00 | 10:00 | UFV | Manutenção - QGBT | FECHADO | ######### | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT | 10:35 | 2025-12-19
UFV Formoso 2.1 | 2025-12-19 | 10:48 | 10:48 | UFV | Manutenção - QGBT | FECHADO | ######### | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT | 11:22 | 2025-12-19
UFV Araguatins 1.3 | 2025-12-19 | 11:10 | 11:10 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 8462940 | sem alarme no relé AGUARDANDO AVALIAÇÃO | inspeção visual e rearmado disjutor | 11:25 | 2025-12-19
UFV Formoso 2.2 | 2025-12-19 | 11:24 | 11:24 | UFV | Manutenção - QGBT | FECHADO | ######### | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT | 11:59 | 2025-12-19
Corumbá 1.1 | 2025-12-19 | 13:31 | 13:31 | UFV | manutenção | fechado | 8434306 | devido ter que abrir o disjuntor geral para equipe da Power sys fazer a manutenção corretiva nos cubículos. | Após ser feito inspeção e manutenção nos cubículos, UFV foi energizada. | 15:30 | 2025-12-19
UFV Araguatins 1.1 .1.2 1.3 2.1 2.2 | 2025-12-19 | 15:44 | 15:44 | UFV | Inversores OFF-LINE | Fechado | 20251287 | relé atuando na 50N 86Q 51abc | inspeção reset nos relés e rearmado disjutor | 16:29 | 2025-12-19
UFV BC PARANOÁ | 2025-12-19 | 23:26 | 23:26 | CFTV | CAMERAS FUNCIONANDO PARCIALMENTE | ABERTO | 20251288 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
UFV ARAGUATINS 1.3 | 2025-12-20 | 2:01 | 2:01 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251289 | sem alarme no relé | inspecionado todo o cubículo reset no relé e rearmado disjutor | 8:15 | 2025-12-20
UFV CAMARÃO 1.1 | 2025-12-20 | 4:00 | 4:00 | UFV | INVERSORES OFF-LINE | Fechado | 20251290 | A usina apresentou desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nem um cód de segurança. | procedeu-se com o religamento do disjuntor . Após a ação, a usina retornou à operação normal. | 8:25 | 2025-12-20
UFV BOM SUCESSO | 2025-12-20 | 5:40 | 5:40 | CFTV | CAMERAS OFF-LINE (PARCIAL) | fechado | 20251291 | falha na comunicação do sistema do CFTV. | O sistema o CFTV voltou por si só | 7:40 | 2025-12-20
Ibiúna 1.2 | 2025-12-20 | 10:49 | 10:49 | UFV | Off-line | ABERTO | 20251292 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Araguatins 2.1 | 2025-12-21 | 6:50 | 6:50 | UFV | Off-line | Aberto | 20251293 | Aguardando avaliação | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Ibiúna 1.1 | 2025-12-21 | 11:00 | 11:00 | UFV | Inversores Off-line | ABERTO | 20251294 | AGUARDANDO AVALIAÇÃO | Encaminhado para GRUPO O&M E MANTENEDOR
Caiapônia 1.1 | 2025-12-21 | 12:30 | 12:30 | UFV | Inversores Off-line | fechado | 20251295 | queda de rede concessionária atuando relé 27 ABC | foi feito inspeção em campo, e feito reset nos relés e fechado o disjuntor | 14:01 | 2025-12-21
Araguatins 2.1 | 2025-12-21 | 14:00 | 14:00 | UFV | Inversores Off-line | Fechado | 20251296 | falta de energia na UFV sem nenhum alarme no relé | inspeção e rearmado disjutor | 15:50 | 2025-12-21

## REF
Resolução | ESTADO OPERATIVO | CONDIÇÃO OPERATIVA | ORIGEM | Definição - Origem | Causa Padrão
Prestador de Serviço O&M | LIG | NOR | INV | Inversor | Anomalia no arranjo FV
Prestador de Serviço de TI/CFTV | DEM | RPR | RDE | Rede | Anomalia OP. Sistema
Provedora de Internet | DUR | RFO | COM | Comunicação | B. Res. Isolamento
Distribuidora | DAU | OEM | DMT | Disjuntor MT | COD
Colaborador Brasol | DPR |  | ESO | Estação Solarimétrica | Conexão c/ Internet
Não Aplicável |  |  | INT | Internet | Falha Comunicação
Auto-Restart |  |  | PRT | Relé de proteção | Falha Inversor
EPC |  |  | TRF | Transformador | Falha Rede
Troca em Garantia |  |  | UFV | UFV | Falha SPDA
Manutenção Corretiva |  |  | CBP | Cabine Primária | Falha String
Prestador de Serviço SCADA |  |  | STR | String | Furto
Manutenção Preventiva |  |  | TRK | Tracker | Identif. O&M
Limitação
Manutenção
Urgência

## De-Para
UC BC | UC Brasol
Araçu I | BC Energia Araçu I.I
Araçu II | BC Energia Araçu II.II
Araçu III | BC Energia Araçu II.III
Araçu IV | BC Energia Araçu II.IV
Araçu V | BC Energia Araçu II.V
Araçu VI | BC Energia Araçu III.VI
Araçu VII | BC Energia Araçu III.VII
Araçu VIII | BC Energia Araçu IV.VIII
Barra do Garças I | BC Energia Barra das Garças I
Barra do Garças II | BC Energia Barra das Garças II
Barra do Garças III | BC Energia Barra das Garças III
BC Aracu5.1 | BC Energia Araçu V.IX
BC Aracu5.2 | BC Energia Araçu V.X
BC Aracu5.3 | BC Energia Araçu V.XI
BC Aracu5.4 | BC Energia Araçu V.XII
BC Aracu5.5 | BC Energia Araçu V.XIII
BC BomSucesso | BC Energia Bom Sucesso I
BC Caiaponia2.1 | BC Energia Caiapônia II.VI
BC Caiaponia2.2 | BC Energia Caiapônia II.VII
BC Caiaponia2.3 | BC Energia Caiapônia II.VIII
BC Camarao1.1 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.I
BC Camarao1.2 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.II
BC Camarao1.3 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.III
BC Camarao1.4 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.IV
BC Camarao1.5 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.V
BC Clareira1.1 | BC Energia Clareira Araçu I
BC Clareira1.2 | BC Energia Clareira Araçu II
BC Corumba1.1 | BC Energia Corumbá I.I
BC Corumba1.2 | BC Energia Corumbá I.II
BC Corumba1.3 | BC Energia Corumbá I.III
BC Corumba2.1 | BC Energia Corumbá II.IV
BC Corumba2.2 | BC Energia Corumbá II.V
BC Corumba2.3 | BC Energia Corumbá II.VI
BC Formoso1.1 | BC Energia Formoso I.I
BC Formoso1.2 | BC Energia Formoso I.II
BC Formoso1.3 | BC Energia Formoso I.III
BC Formoso2.1 | BC Energia Formoso II.I
BC Formoso2.2 | BC Energia Formoso II.II
BC Formoso2.3 | BC Energia Formoso II.III
BC Lencois Paulista | BC Energia Lençois Paulista I
BC Turvania1.1 | BC Energia Turvânia I.I
BC Turvania1.2 | BC Energia Turvânia I.II
BC Turvania1.3 | BC Energia Turvânia I.III
BC Turvania1.4 | BC Energia Turvânia I.IV
BC Turvania1.5 | BC Energia Turvânia I.V
BC Varjao1.1 | BC Energia Varjão de Minas I.I
BC Varjao1.2 | BC Energia Varjão de Minas I.II
BC Varjao1.3 | BC Energia Varjão de Minas I.III
BC Varjao2.1 | BC Energia Varjão de Minas II.IV
BC Varjao2.2 | BC Energia Varjão de Minas II.V
BC Varjao2.3 | BC Energia Varjão de Minas II.VI
BC Vazante1.3 | BC Energia Vazante I.III
BC Vazante2.2 | BC Energia Vazante II.V
BC Vazante2.3 | BC Energia Vazante II.VI
Caiaponia I | BC Energia Caiapônia I.I
Caiaponia II | BC Energia Caiapônia I.II
Caiaponia III | BC Energia Caiapônia I.III
Caiaponia IV | BC Energia Caiapônia I.IV
Caiaponia V | BC Energia Caiapônia I.V
Panamá I | BC Energia Panamá I.I
Panamá II | BC Energia Panamá I.II
Panamá III | BC Energia Panamá I.III
Panamá IV | BC Energia Panamá I.IV
Panamá V | BC Energia Panamá I.V
Panamá VI | BC Energia Panamá I.VI
Panamá VII | BC Energia Panamá I.VII
Paranoá I | BC Energia Paranoá I.I
Paranoá II | BC Energia Paranoá I.II
Paranoá III | BC Energia Paranoá I.III
Paranoá IV | BC Energia Paranoá I.IV
Paranoá V | BC Energia Paranoá I.V
Paranoá VI | BC Energia Paranoá I.VI
Paranoá VII | BC Energia Paranoá I.VII
Paranoá VIII | BC Energia Paranoá I.VIII
Rio Bonito I | BC Energia Rio Bonito I.I
Rio Bonito II | BC Energia Rio Bonito II.II
Rio Monte I | BC Energia Rio Monte I.I
Rio Monte II | BC Energia Rio Monte I.II
Rio Monte III | BC Energia Rio Monte I.III
ARAGUATINS 1.1 | BC Energia Araguatins I.I
ARAGUATINS 1.2 | BC Energia Araguatins I.II
ARAGUATINS 1.3 | BC Energia Araguatins I.III
ARAGUATINS 2.1 | BC Energia Araguatins II.I
ARAGUATINS 2.2 | BC Energia Araguatins II.II
ARAGUATINS 2.3 | BC Energia Araguatins II.III