## CONTROLE DE MANUTENÇÃO 2026
PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO 2026
ID | O&M | nºDOC | UFV | EQUIPAMENTO | DATA HORA REAL DA FALHA | INÍCIO EFETIVO | TERMINO EFETIVO | TEMPO DE MANUTENÇÃO REAL | PERIODICIDADE | RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | NATUREZA | CARACTERIZAÇÃO | POSTERGAÇÃO TRAZ RISCOS | SERVIÇO | IMPACTO PARA OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO | STATUS | DESCREVER A AÇÃO REALIZADA PARA QUE NÃO HAJA REINCIDÊNCIA DA FALHA.
1 | BC | 260101 | Caiaponia II | INVERSORES/CFTV | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Resetado relé e rearmado disjuntores . | Sim | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | Foi resetado os relés e rearmado os disjuntores .
2 | BC | 260103 | Araçu V | COMPLEXO / CFTV PARCIAL ARAÇU 4 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR
3 | BC | 260104 | Rio Monte II | INVERSORES 35-40-41-42-43-44 e 45 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-02 06:40 | 24:11 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção na subestação e fechar o religador | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção na subestação e fechado o religador
4 | BC | 260105 | Rio Bonito II | INVERSORES | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | CONFIGURADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | NÂO |  | CONCLUÍDO | CONFIGURADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
5 | BC | 260106 | Caiaponia I | inversores e CFTV | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Resetado relé e rearmado disjuntores . | Sim | Queda de rede da concessionária | CONCLUÍDO | Foi resetado os relés e rearmado os disjuntores .
6 | BC | 260107 | IBIUNA | IBIUNA 1.1-1.2 INVERSORES-CFTV PARCIAL | 2025-01-01 07:42 | 2025-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 8884:48 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Reles de segurança PMT atuado: Geral 59 - N, 1.1 - 59 - N, 1.2 - 59 - N e 27 - A, B e C. | SIM |  | CONCLUÍDO | esetado falhas e rearmado relé de segurança, acionado disjuntores e Usina voltou a rodar normalmente.
7 | BC | 260108 | vazante 1.1 inversor 13 com falha | inversor 13 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-14 11:30 | 314:53 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | FEITO TESTES E ESAIOS DEPOIS FECHADO DISJUNTOR | SIM | disjuntor desarmando com frequencia | CONCLUÍDO
8 | BC | 260109 | FORMOSO 1.2- 2.1 - 2.2 - 2.3 | INVERSORES | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | relés de proteção atuou na função 86 | SIM |  | CONCLUÍDO | reset dos relés e rearmado os disjuntores.
9 | BC | 260110 | VAZANTE 1.3 | INVERSORES | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
10 | BC | 260111 | Caiaponia II | INVERSORES | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | falha de comunicação | Não | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | foi feito a configuração do looger
11 | BC | 260112 | Barra do Garças I | INVERSOR 5 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 10:09 | 1:14 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | fizemos um reset, desligamos e ligamos a CA e normalizou | SIM |  | CONCLUÍDO | fizemos um reset, desligamos e ligamos a CA e normalizou
12 | BC | 260113 | FORMOSO - 2.3 | INVERSORES | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Queda no fornecimento de energia da concessionária | SIM |  | CONCLUÍDO | Reset do relé e rearmado o disjuntor
13 | BC | 260114 | Araguatins I | INVERSORES | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Relé atuando na função 67C e 86Q | SIM |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo o complexo, reset no relé e rearmado disjutor
14 | BC | 260115 | FORMOSO 1.3 | INVERSORES | 2026-01-02 17:40 | 2026-01-02 17:40 | 2026-01-13 | 246:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  | NAO | sem comunicação desde 04/12/2025 | CONCLUÍDO
15 | BC | 260116 | Camarão I | UFV E CFTV | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
16 | BC | 260117 | ARAGUATINS 2.1 | INVERSORES | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
17 | BC | 260118 | Araçu V | INVERSORES | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Resetar relé e rearmar o disjuntor . | Não | Relé atuado 81/86 | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado o disjuntor .
18 | BC | 260119 | Formoso 2.2 | INVERSORES | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | NÃO |  | CONCLUÍDO
19 | BC | 260120 | Araguatins 2.1 | INVERSORES | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | disjuntor desarmado, sem alarme no relé | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção visual em campo, e rearmado o disjuntor
20 | BC | 260121 | Araçu II | inversor 1 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 17:15 | 3:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Foi desligado e religado o inversor novamente | SIM |  | CONCLUÍDO | foi feito a inspeção no inversor e QGBT.
21 | BC | 260125 | araçu 5 complexo | UFV E CFTV | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Resetar relé e rearmar o disjuntor . | SIM |  | CONCLUÍDO
22 | BC | 260126 | ARAÇU 5.2 | TRASFORMADOR QUEIMADO | 2026-01-05 09:15 | 2026-01-05 09:15 |  | -46027.3854 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  |  |  | INFORMADA
23 | BC | 260127 | Araguatins 2.1 | INVERSORES | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | relé atuando na função 27bc | NÃO |  | CONCLUÍDO | inspeção visual em campo, reset no relé e rearmado disjutor
24 | BC | 260131 | araçu 5 complexo | UFV E CFTV | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
25 | BC | 260132 | IBIUNA COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Rele de segurança do PMT atuado 1.1 - Falha 67 Fase C, 1.2 Falha 67 - B. | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé de segurança e rearmado disjuntor geral das UFV, acompanhando funcionamento até o momento.
26 | BC | 260133 | VARJÃO 2 COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | algumas câmeras estavam offline. | Não |  | CONCLUÍDO | realinhamento e configuração das antenas dos postes.
27 | BC | 260134 | Araguatins 2.1 | UFV E CFTV | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Resetar relé e rearmar o disjuntor . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relé e rearmado o disjuntor .
28 | BC | 260135 | Formoso 1.2 | INVERSORES | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relé 47 e rearmado o disjuntor .
29 | BC | 260136 | Araçu II | INVERSOR 83 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:20 | 0:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha de rede | Não |  | CONCLUÍDO | Foi realizado inspeção e feito o Reset e o inversor segue operando normalmente.
30 | BC | 260137 | Rio Monte I | INVERSOR 36 | 2026-01-08 11:10 | 2026-01-08 11:10 | 2026-01-08 11:20 | 0:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | falha de rede | Não |  | CONCLUÍDO | normalizou sozinho
31 | BC | 260138 | Ibiuna 1.2 | INVERSORES | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha 67 fase B no relé de segurança do PMT. | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé de segurança e rearmado disjuntor, acompanhando.
32 | BC | 260139 | Ibiuna 1.2 | INVERSORES | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha 67 fase B no relé de segurança do PMT. | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé de segurança e rearmado disjuntor.
33 | BC | 260141 | CAMARÃO COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | A usina apresentou falha com o código 47 desequilíbrio de tensão. | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou a operação normal. Juntamente com CFTV.
34 | BC | 260142 | FORMOSO 1.2 e 2.2 | INVERSORES | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM | Queda de rede da concessionária | CONCLUÍDO
35 | BC | 260143 | IBIÚNA COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
36 | BC | 260147 | Camarão I | CAMARÃO 1.1-1.2-1.3-1.5 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
37 | BC | 8434306 | CORUMBA 1.1 | INVERSORES | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Relé de proteção da UFV 1.1 com falha E59 ( Só a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação. | SIM | manutenção | CONCLUÍDO | Foi realizado a substituição do relé de proteção. Feito a substituição a UFV foi ligada e segue operando normalmente.
38 | BC | 8558594 | Araguatins 2.1 | INVERSORES | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | relé atuando na função 50n e 86q | sim |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo complexo feito reset no relé e rearmado disjutor
39 | BC | 260148 | Rio Monte I | inversor 36 com falha | 2026-01-09 11:45 | 2026-01-09 11:45 | 2026-01-09 14:47 | 3:02 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | vamos ficar monitorando inversor que esta oscilando. | sim |  | CONCLUÍDO
40 | BC | 260149 | araçu 2.2 | inversor | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 12:10 | 0:13 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO
41 | BC | 260150 | araçu 5 complexo | UFV E CFTV | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO
42 | BC | 260151 | Araguatins 1.1 | UFV E CFTV | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar disjuntores . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção em todo complexo , restado relé e rearmado disjuntor .
43 | BC | 260152 | Araguatins ( 1.1 , 1.2 e 1.3 ) | UFV | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | relé atuando na função 50n e 86q | sim |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo complexo feito reset no relé e rearmado disjutor
44 | BC | 260153 | Camarão I | UFV E CFTV | 2026-01-10 04:00 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha de comunicação | Não |  | CONCLUÍDO | Foi reiniciado a internet
45 | BC | 260154 | Formoso (Complexo) | UFV E CFTV | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha no fornecimento de energia da concessionária, foi aberto um chamado junto a concessionária! | sim |  | CONCLUÍDO | A equipe da equatorial veio várias vezes ao local e foi restabelecido o fornecimento de energia!
46 | BC | 260155 | araçu 5 complexo | UFV | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | relé atuado por 81.86 | sim |  | CONCLUÍDO | foi feito a inspeção na subestação e resetado o relé e rearmado o disjuntor
47 | BC | 260157 | Caiaponia I | INVERSORES 09,10,11,12,13,14,15 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
48 | BC | 260158 | Barra do Garças I | INVERSORES | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | queda de rede
49 | BC | 260159 | IBIÚNA COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO
50 | BC | 260160 | araçu 5.3 | UFV | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-11 15:25 | 3:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | INSPEÇÃO NO INVERSOR, GERANDO NORMAL | NÃO |  | CONCLUÍDO
51 | BC | 260161 | CAMARÃO 1.2 | UFV | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | INSPENÇÃO GERAL NA UFV
52 | BC | 260162 | ARAÇU 2 | INVERSOR 6 ( 2.4 ) A1908230355 - QUEDA DE REDE | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-11 13:59 |  | -46033.5826 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  | SIM | QUEDA DE REDE | INFORMADA
53 | BC | 260163 | ARAGUATINS COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | disjuntor desarmado, sem alarme nos relé | SIM |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo complexo e rearmado os disjuntores
54 | BC | 260164 | Araçu V | UFV E CFTV | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar disjuntores . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção em todo complexo , restado relé e rearmado disjuntor .
55 | BC | 260165 | araçu 5.3 | SmartLogger | 2026-01-12 08:12 | 2026-01-12 08:12 | 2026-01-13 11:55 | 27:43 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO ESMART LOGGER | SIM |  | CONCLUÍDO
56 | BC | 260166 | Araguatins (Complexo) | UFV E CFTV | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | INSPECIONADO COMPLEXO
7 | BC | 260167 | Araçu 2 COMPLEXO | UFV | 2026-01-12 11:00 | 2026-01-12 11:00 | 2026-01-14 16:05 | 53:05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | foi reconfigurado logger |  |  | CONCLUÍDO | foi feito uma inspeção no CFTV na usina nós inversores cabeamento e no logger
58 | BC | 260168 | Lençóis Paulista I | SmartLogger | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha de comunicação | Não | foi desligado o logger para captação de dados | CONCLUÍDO | Feito configuração para restabelecer conexão no Logger.
59 | BC | 260169 | Lençóis Paulista I | UFV | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha 27 Fase A,B e C, 67 também as três fases e 86 no tele de segurança do PMT. | Não |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e armado disjuntor do PMT.
60 | BC | 260170 | Varjao de Minas I | UFV 1.1-1.2-1.3 OFF-LINE/ CFTV OFF-LINE | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Queda de rede da concessionária. | SIM | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. | CONCLUÍDO | Realizado a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina.
61 | BC | 260171 | Turvânia I | COMPLEXO - CFTV | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 07:12 | 0:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | INSPECIONADO COMPLEXO
62 | BC | 260172 | FORMOSO 2.1 | inveror 14 com falha | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-14 10:40 | 27:33 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Inversor SN ES2490083200 COM FALHA | SIM | inversor 14 ES2490083200 | CONCLUÍDO | Foi realizado todos os testes nos componentes do inversor e indentificando uma string com problema , foi retirada e o mesmo segue operando normalmente , com uma string a menos.
63 | BC | 260173 | CAMARÃO 1 COMPLEXO | UFV | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
64 | BC | 8576194 | RIO BONITO 1 COMPLEXO | SUBISTITUIR PARA RAIO | 2026-01-13 07:55 | 2026-01-13 07:55 | 2026-01-13 08:35 | 0:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | SUBISTITUIDO PARA RAIO | SIM |  | CONCLUÍDO
65 | BC | 260174 | ARAÇU 5 COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e armado disjuntor do PMT.
66 | BC | 260175 | CAMARÃO ( COMPLEXO ) | UFV E CFTV | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar disjuntores . | Não | Relé atuado 47 | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção em todo complexo , restado relé e rearmado disjuntor .
67 | BC | 260176 | Turvânia I | UFV E CFTV | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | os relé de proteção apresentaram falha no código 27 sob tensão de fase ou entre fases. | Não |  | CONCLUÍDO | Foi realizado inspeções nos componentes de geração, o relé atuo cód 27 sobtensão. Foi reiniciando os relé e religando os disjuntores. Após a ação, a usina retornou a operação normal.
68 | BC | 260177 | Lençóis Paulista I | Inversor ( MBUS - 14 ) | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-14 07:00 |  | -46036.2917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  |  | Inversor ( ES23301245377 ) | INFORMADA
69 | BC | 260178 | Panama 1.2 | Inversor A1907310164 | 2026-01-14 12:35 | 2026-01-14 12:35 | 2026-01-15 06:15 | 17:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
70 | BC | 260179 | Araguatins 1.1 | UFV | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | relé atuando na função 86q e 67c | SIM |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo complexo reset no relé e rearmado o disjuntor
71 | BC |  | Corumba (Complexo) | UFV | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária e que a fonte de alimentação do conversor de mídia da UFV 2.3 queimou... | SIM |  | CONCLUÍDO | feito inspeção em todo complexo, checado os níveis tensão, resetado relé, rearmado disjuntores e substituído a fonte de alimentação do conversor de mídia da UFV 2.3
72 | BC | 260183 | Turvânia (Complexo) | UFV E CFTV | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
73 | BC | 260181 | Formoso (Complexo) | UFV e CFTV | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Aberto chamado junto a fornecedora de internet | Não | Falha na internet | CONCLUÍDO | Após a avaliação do técnico, foi detectado que o roteador estava queimando, foi feita a substituição e restabelecido a internet e a normalização do CFTV
74 | BC | 260184 | Formoso 1.1 | FORMOSO 1.1-2.1 - INVERSORES OFF | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
75 | BC | 8585902 | Rio Monte I | INVERSOR 36 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 08:30 | 1:14 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  |  | NÃO | SUBSTITUIDO INVERSOR | SIM |  | CONCLUÍDO
76 | BC | 260185 | ARAÇU 5 COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
77 | BC | 260186 | TURVANIA 1.2 | UFV | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha de link no smartloger, subistituido cabo rj45 | NÃO |  | CONCLUÍDO
78 | BC |  | IBIUNA COMPLEXO | UFV | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
79 | BC |  | IBIUNA COMPLEXO | UFV (ficou off-line no sistema) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 |  | -46037.6667 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  |  | NÃO |  |  | Passagem de fibra para o sistema scada | EM EXECUÇÃO
80 | BC | 8587415 | CAIAPÔNIA 1 E 2 | UFV | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
81 | BC | 260188 | TURVANIA 1.2 | UFV | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Falha de link no Smartloger. Deixando assim os componentes de geração off na plataforma. | NÃO | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | Foi realizada troca do cabo RJ45, e atualização do Smartloger após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada.
82 | BC | 260189 | Varjão 1.2 | INVERSOR 15 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Inversor entrou em proteção por causa de alteração na corrente CA. | NÃO |  | CONCLUÍDO | Reiniciar o inversor.
83 | BC | 260190 | Vazante 2.2 | INVERSOR 6 | 2026-01-16 12:10 | 2026-01-16 12:10 | 2026-01-16 12:20 | 0:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | [6 empty] | CONCLUÍDO | normalizou sozinho
84 | BC | 260191 | Varjão 1.2 | INVERSOR 16 | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 15:40 | 2:01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Inversor entrou em proteção por causa de alteração na corrente CA. | SIM |  | CONCLUÍDO | Reiniciar o inversor.
85 | BC | 260192 | Varjão 1.2 | INVERSOR 13 | 2026-01-16 15:40 | 2026-01-16 15:40 | 2026-01-16 16:20 | 0:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Inversor entrou em proteção por causa de alteração na corrente CA. | SIM |  | CONCLUÍDO | Reiniciar o inversor.
86 | BC | 260193 | Caiapônia Complexo | UFV e CFTV | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | queda de rede concessionária. | SIM |  | CONCLUÍDO | foi feito reset nos relés e fechado disjuntores.
87 | BC | 260194 | Araçu I | inversores off-line falha de comunicação | 2026-01-17 06:28 | 2026-01-17 06:28 |  | -46039.2694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  |  |  | INFORMADA
88 | BC | 260195 | CAIAPÔNIA 1 E 2 COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
89 | BC | 260197 | Araçu 5 complexo | UFV E CFTV | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
90 | BC |  | vazante 1.1 | inversor 13 | 2026-01-17 09:10 | 2026-01-17 09:10 | 2026-01-17 11:30 | 2:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
91 | BC | 260198 | Paranoa | inversor 1908230313 falha | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
92 | BC | 260199 | CAIAPÔNIA 1 E 2 COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
93 | BC | 8605614 | Formoso 2.1 inversor 14 | inversor sn 2490083200 | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:15 | 0:13 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | corrigida falha no inversor,adequando uma nova string | sim |  | CONCLUÍDO
94 | BC | 2601102 | ARAÇU COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO
95 | BC | 2601103 | panamá 1 e 2 complexo | UFV E CFTV | 2026-01-19 14:23 | 2026-01-19 14:23 | 2026-01-20 06:30 | 16:07 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
96 | BC | 2601104 | VARJÃO 2.1 E 2.2 | UFV | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | RESETADO ROTEADOR,FALHA DE COMUNICAÇÃO | NÃO |  | CONCLUÍDO | Resetado roteador
97 | BC | 2601105 | Araçu 4 e 5 | UFV E CFTV | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar disjuntores . | NÃO | Relé atuado 81 / 86 | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção em todo complexo , restado relé e rearmado disjuntor .
98 | BC | 2601106 | IBiúna ( Complexo ) | UFV E CFTV | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 46042.6514 | 12:03 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar disjuntores . | NÃO | 86 | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção em todo complexo , restado relé e rearmado disjuntor .
99 | BC | 2601107 | Formoso 2.2 | UFV ( MBUS - 14 ) | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 10:00 | 3:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inversor com alarme de baixa impedância | sim | GR24C9052668 | CONCLUÍDO | Foi realizado testes em todos componentes e detectado uma string com falha , após ser retirada a falha foi religado o inversor eo mesmo segue operando normalmente!
100 | BC | 2601109 | Araçu V | UFV | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuado por 81.86 | sim |  | CONCLUÍDO | foi feito a inspeção na subestação e resetado o relé e rearmado o disjuntor
101 | BC | SS 8611706 | Formoso 2.1 e 2.3 | UFV | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda no fornecimento de energia da concessionária | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feita a inspeção visual , reset dos relés de proteção e foi rearmado os disjuntores
102 | BC | 2601110 | Araguatins (complexo) | UFV e CFTV | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuando na função 86Q e 67C | sim |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo complexo e aproveitando a falta de energia na UFV foi corrigido o pt100 da UFV 1.3 que não estava no local correto , e os ventiladores estavam funcionando ininterruptamente mesmo com a temperatura baixa, foi feito a correção do pt100 colocando no local apropriado, reset nos relé rearmado os disjuntores e o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado
103 | BC | 2601114 | ARAÇU 5.3 falha de comunicação | comunicação oscilando | 2026-01-21 02:54 | 2026-01-21 02:54 | 2026-01-21 03:15 | 0:21 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | COMUNICAÇÃO NORMALIZOU SOZINHA | NÃO | falha de comunicação | CONCLUÍDO
104 | BC | 2601115 | Caiaponia I | INVERSORES PARCIALMENTE COM QUEDA DE REDE | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | NÃO |  | CONCLUÍDO
105 | BC | 2601116 | Vazante II | vazante 2.1-2.2 - inversores | 2026-01-21 04:44 | 2026-01-21 04:44 | 2026-01-21 07:10 | 2:26 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | inversores que não existem, e estão no sistema | NÃO |  | CONCLUÍDO
106 | BC | 2601117 | ARAÇU 2.3 | INVERSOR 4 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 17:04 | 0:24 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
107 | BC | 2601118 | Formoso 1.1 | UFV | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha de comunicação | NÃO |  | CONCLUÍDO | normalizou sozinho
108 | BC | SS8627739 | BOM SUCESSO | UFV e CFTV | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 17:00 | 6:48 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Manutencão nos inversores e QGBT | SIM |  | CONCLUÍDO
109 | BC |  | ARAÇU 5.3 | UFV | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 10:30 | 4:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | INSPENÇÃO NO INVERSOR E NO LOGGER | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | mantenedor fechou a ocorrencia mas ela continua off-line no sistema
110 | BC | 2601119 | ARAÇU 5 COMPLEXO | UFV e CFTV | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
111 | BC | 2601120 | RIO BONITO 1 E 2 COMPLEXO | UFV | 2026-01-23 11:15 | 2026-01-23 11:15 | 2026-01-23 12:30 | 1:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Feito manobra, fechado religador e disjuntores | sim | queda de rede | CONCLUÍDO
112 | BC | 2601121 | Panamá 1 e 2 ( Complexo ) | UFV e CFTV | 2026-01-24 03:15 | 2026-01-24 03:15 | 2026-01-24 09:30 | 6:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  |  |  | CONCLUÍDO
113 | BC | 2601122 | Corumbá ( Complexo ) | UFV | 2026-01-24 04:55 | 2026-01-24 04:55 | 2026-01-24 18:40 | 13:45 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | durante a verificação foi constatado que não estava chegando nenhuma fase na UFV. Mantenedor percorreu a rede e identificou que tinha uma cruzeta quebrada e um cabo partido. | sim |  | CONCLUÍDO | Assim que a concessionária concluiu o serviço e normalizou o fornecimento de energia, foi feito inspeção em todos complexos da UFV, checado os níveis de tensão, resetado os relés e rearmado disjuntores..
114 | BC | 2601123 | Paranoá I | Inversores ( 06 , 16 e 21 ) | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção nos inversores e religar o disjuntor | Não | Queda de rede | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral .
115 | BC | 2601124 | ARAÇU 5.3 | UFV | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 17:00 | 10:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO |  | Não | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | normalizou sozinho
116 | BC | 2601125 | Araçu Complexo | UFV | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuado por 81.86 | sim |  | CONCLUÍDO | foi feito a inspeção na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor
117 | BC | 2601128 | Vazante 2.3 | UFV | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 |  | -46046.6597 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | [5 empty] | Falha de comunicação, Aguardando aquisição de conversor de mídia. Usina gerando normalmente. | INFORMADA
118 | BC | 2601129 | Araguatins Complexo | UFV e CFTV | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | resetado relé/rearmado disjuntor | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado relé/rearmado disjuntor
119 | BC | 2601131 | Caiaponia I | COMPLEXO - UFV-CFTV | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
120 | BC | 2601132 | Araçu V | 5.1-5.4-5.5 - INVERSORES | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
121 | BC | 2601133 | Formoso 2.1 | 2.1-2.3 - INVERSORES | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO
122 | BC | 2601134 | VAZANTE 1.1 (INV 13) | INVERSOR 13 COM FALHA | 2026-01-25 13:15 | 2026-01-25 13:15 | 2026-01-25 13:30 | 0:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO
123 | BC | 2601135 | IBIUNA COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-25 13:17 | 2026-01-25 13:17 | 2026-01-25 14:05 | 0:48 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO
124 | BC | 2601137 | Caiapônia 1 e 2 ( Conolexo ) | UFV E CFTV | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção , restar relé e rearmar disjuntor . | Não | Queda de rede concessionária | CONCLUÍDO | Foi feito a inspeção na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor .
125 | BC | 2601138 | Rio Monte 1 e 2 | UFV | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e fechar o religador | Não | Queda de rede concessionária | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção na subestação e fechado o religador de linha .
126 | BC | 2601139 | Corumba 2.2 | UFV | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falta comunicação | Não |  | CONCLUÍDO | reiniciado smart logger
127 | BC | 2601140 | Formoso 2.1 | UFV | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Relé de proteção atuou na função 27 B | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi feita uma inspeção visual , logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor
128 | BC | 2601141 | Corumbá II | 2.3 - inversores | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia | NAO |  | CONCLUÍDO | foi feito a substituição da fonte de alimentação do conversor de mídia
129 | BC | 2601142 | vazante 1.1 inver 13 | inversor 13 com falha | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 09:30 | 0:55 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | rearmado disjuntor | SIM | subistituido dj do inv 13 para inv 12 | CONCLUÍDO
130 | BC | 2601143 | araguatins complexo | UFV E CFTV | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | resetado sistema de comunicação | NÃO |  | CONCLUÍDO
131 | BC | 2601144 | VAZANTE 2.2 | inv 1 falha subtensão de rede | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:20 |  | -46049.5139 | [8 empty] | Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | INFORMADA
132 | BC | 2601145 | IBIUNA COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desligamento programado CPFL (conssecionária ) resetado relé e rearme complexo. | SIM | desligamento programado pela concessionaria | CONCLUÍDO | INSPENÇÃO E MANOBRA EM TODA A USINA
133 | BC | 2601146 | VAZANTE 1.1 | INVERSOR 12 COM FALHA | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 13:59 |  | -46049.5826
134 | BC | 2601147 | CAIAPÔNIA 1 E 2 | UFV E CFTV | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADOS RELÉS E FECHADO DISJUNTORES | SIM |  | CONCLUÍDO | FEITO INSPENÇÃO ATUADO RELES 27 ABC
135 | BC | 2601148 | ARAÇU 5 COMPLEXO | UFV E CFTV | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | FITA INSPENÇÃO NA SUBESTAÇÃO
136 | BC | 2601149 | Formoso ( 2.1 / 2.2 / 2.3 ) | UFV | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção , resetar relé e rearmar o disjuntor | Não | Erro de conexão ( SmartLogger ) | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , resetado relé e rearmado o disjntor .
137 | BC | 2601150 | Araguatins ( 1.1 / 1.2 / 1.3 ) | UFV | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | SIM |  | CONCLUÍDO | inspecionado todo complexo, e rearmado os disjuntores
OS | BC | 2601151 | Caiapônia ( Complexo ) | UFV E CFTV | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede concessionária, atuando os relés 27 ABC. | Não |  | CONCLUÍDO | foi feito o reset nos relés e fechado os disjuntores.
OS | BC | 2601152 | Corumbá 2.2 | UFV | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | oscilação na comunicação com o smart logger | Não |  | CONCLUÍDO | foi normalizado sozinho
OS | BC | 2601154 | Araçu V | UFV 5.3 | 2026-01-28 08:40 | 2026-01-28 08:40 |  | -46050.3611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | [5 empty] | Falha de comunicação no SmartLogger | INFORMADA
OS | BC | 2601155 | Araçu V | COMPLEXO/INVERSORES / UFV/ | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | SIM | foi feita inspeção na subestação e resetado o relé e rearmado o disjuntor | SIM | Relé atuado 81 / 86 | CONCLUÍDO | Inspenção na subestação
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
os | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
os | BC
os | BC
os | BC
os | BC
os | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | bc
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
os | bc
os | BC
os | BC
os | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
OS | BC
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento que apresentou falha
Note on F2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Data e hora de origem da falha "Plataforma"
Note on G2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Data e hora de início real da intervenção
Note on H2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Data e hora de termino real da intervenção
Note on J2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Contínua / Diária
Note on K2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nome do Solicitante
Note on L2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Emergência / Programada / Urgente

## CONTROLE DE MANUTENÇÃO 2025
ID | O&M | nºDOC | UFV | EQUIPAMENTO | DATA HORA REAL DA FALHA | INÍCIO EFETIVO | TERMINO EFETIVO | TEMPO DE MANUTENÇÃO REAL | PERIODICIDADE | RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | NATUREZA | CARACTERIZAÇÃO | POSTERGAÇÃO TRAZ RISCOS | SERVIÇO | IMPACTO PARA OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO | STATUS | DESCREVER A AÇÃO REALIZADA PARA QUE NÃO HAJA REINCIDÊNCIA DA FALHA.
1 | BC | 1 | Camarão II | Rele de Proteção | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 08:55 | 2:00 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Nesse momento há um tecnico especializado em proteção, realizado os teste e verificações | sim | FALHA NO RELE DE PROTEÇÃO - 27 | CONCLUÍDO | Analisando e corrigindo o estudos de proteção e seletividade
2 | BC | 2 | Camarão V | Rele de Proteção | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 08:55 | 2:00 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Nesse momento há um tecnico especializado em proteção, realizado os teste e verificações | sim | FALHA NO RELE DE PROTEÇÃO - 27 | CONCLUÍDO | Analisando e corrigindo o estudos de proteção e seletividade
3 | BC | 3 | Vazante I | Rele de Proteção | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-16 13:00 | 2025-03-17 08:40 | 19:40 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim | FALHA NO RELE DE PROTEÇÃO - 27 | CONCLUÍDO | Trip no disjuntor
4 | BC | 4 | Lençóis Paulista I | Rele de Proteção | 2025-03-17 08:25 | 2025-03-17 08:25 | 2025-03-17 08:35 | 0:10 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim | FALHA NO RELE DE PROTEÇÃO - 27 | CONCLUÍDO | Trip no disjuntor
5 | BC | 5 | Araçu II | Rele de Proteção | 2025-03-17 07:58 | 2025-03-17 07:58 | 2025-03-17 09:54 | 1:56 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim | FALHA NO RELE DE PROTEÇÃO - 27 | CONCLUÍDO | Trip no disjuntor.
6 | BC | 6 | Panamá I | Internet | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha de internet, pois o link fica na quadra da usina Panamá 2 (4 Ucs)
7 | BC | 7 | Panamá II | Internet | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha de internet, pois o link fica na quadra da usina Panamá 2 (4 Ucs)
8 | BC | 8 | Panamá III | Internet | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha de internet, pois o link fica na quadra da usina Panamá 2 (4 Ucs)
9 | BC | 9 | Panamá IV | Disjuntor | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | desarme do disjuntor
10 | BC | 10 | Panamá V | Disjuntor | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | desarme do disjuntor
11 | BC | 11 | Panamá VI | Disjuntor | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | desarme do disjuntor
12 | BC | 12 | Panamá VII | Disjuntor | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 06:55 | 2025-03-17 10:00 | 3:05 | CONTÍNUA |  | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Foi reamardo o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | desarme do disjuntor
13 | BC | 13 | Vazante I | Usina | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 16:35 | 8:25 | CONTÍNUA | NÁDIA | PROGRAMADA | MP | COM DESL. | NÃO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA | sim |  | CONCLUÍDO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA
14 | BC | 14 | Vazante II | Usina | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 16:35 | 8:25 | CONTÍNUA | NÁDIA | PROGRAMADA | MP | COM DESL. | NÃO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA | sim |  | CONCLUÍDO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA
15 | BC | 15 | Vazante III | Usina | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 16:35 | 8:25 | CONTÍNUA | NÁDIA | PROGRAMADA | MP | COM DESL. | NÃO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA | sim |  | CONCLUÍDO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA
16 | BC | 16 | Vazante IV | Internet | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 16:35 | 0.35069 | CONTÍNUA | NÁDIA | PROGRAMADA | MP | SEM DESL. | NÃO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA. Usina perdeu a comunicação pois compartilha o mesmo link de internet com a usina 1. | não |  | CONCLUÍDO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA. Usina perdeu a comunicação pois compartilha o mesmo link de internet com a usina 1. A usina 2 já consta equipamento de telemetria e por isso não foi necessário acessar a MT para instalação do aparelho CCK.
17 | BC | 17 | Vazante V | Internet | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 16:35 | 0.35069 | CONTÍNUA | NÁDIA | PROGRAMADA | MP | SEM DESL. | NÃO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA. Usina perdeu a comunicação pois compartilha o mesmo link de internet com a usina 1. | não |  | CONCLUÍDO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA. Usina perdeu a comunicação pois compartilha o mesmo link de internet com a usina 1. A usina 2 já consta equipamento de telemetria e por isso não foi necessário acessar a MT para instalação do aparelho CCK.
18 | BC | 18 | Vazante VI | Internet | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 08:10 | 2025-03-18 16:35 | 0.35069 | CONTÍNUA | NÁDIA | PROGRAMADA | MP | SEM DESL. | NÃO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA. Usina perdeu a comunicação pois compartilha o mesmo link de internet com a usina 1. | não |  | CONCLUÍDO | Implementação - Instalação de equipamentos para SCADA. Usina perdeu a comunicação pois compartilha o mesmo link de internet com a usina 1. A usina 2 já consta equipamento de telemetria e por isso não foi necessário acessar a MT para instalação do aparelho CCK.
19 | BC | 19 | Rio Monte I | Religador/ DPS | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 08:45 | 0.072917 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Substituição de DPS atuado e fehamento do religador. | sim |  | CONCLUÍDO | Substituição de DPS atuado e fehamento do religador.
20 | BC | 20 | Rio Monte II | Religador/ DPS | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 08:45 | 0.072917 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Substituição de DPS atuado e fehamento do religador. | sim |  | CONCLUÍDO | Substituição de DPS atuado e fehamento do religador.
21 | BC | 21 | Rio Monte III | Religador/ DPS | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 08:45 | 0.072917 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU | MC | COM DESL. | SIM | Substituição de DPS atuado e fehamento do religador. | sim |  | CONCLUÍDO | Substituição de DPS atuado e fehamento do religador.
22 | BC | 22 | Caiaponia I | Rede | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-18 13:51 | 0.016667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
23 | BC | 23 | Caiaponia II | Rede | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-19 13:51 | 1899-12-31 00:24 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
24 | BC | 24 | Caiaponia III | Rede | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-20 13:51 | 1900-01-01 00:24 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
25 | BC | 25 | Caiaponia IV | Rede | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-21 13:51 | 1900-01-02 00:24 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
26 | BC | 26 | Caiaponia V | Rede | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-18 13:27 | 2025-03-22 13:51 | 1900-01-03 00:24 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
27 | BC | 27 | Rio Monte I | Rede | 2025-03-18 13:25 | 2025-03-18 13:25 | 2025-03-18 14:40 | 0.052083 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
28 | BC | 28 | Rio Monte II | Rede | 2025-03-18 13:25 | 2025-03-18 13:25 | 2025-03-18 14:40 | 0.052083 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
29 | BC | 29 | Rio Monte III | Rede | 2025-03-18 13:25 | 2025-03-18 13:25 | 2025-03-18 14:40 | 0.052083 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
30 | BC | 30 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-03-19 06:30 | 2025-03-19 06:30 | 2025-03-19 07:20 | 0.034722 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado rele de segurança e rearmado chave seccionadora de entrada. | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
31 | BC | 31 | Araçu II | Rede | 2025-03-19 07:45 | 2025-03-19 07:45 | 2025-03-19 09:40 | 0.079861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado rele de segurança e rearmado chave seccionadora de entrada. | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
32 | BC | 32 | Araçu II | Disjuntor | 2025-03-19 07:45 | 2025-03-19 07:45 | 2025-03-19 09:40 | 0.079861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi feito o ajuste de corrente no dijuntor do QGBT | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
33 | BC | 33 | Lençóis Paulista I | Rele de Proteção | 2025-03-19 10:35 | 2025-03-19 10:35 | 2025-03-19 12:11 | 0.066667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rele de segurança cabine de entrada atuando falha 27, 59 e 86. foi aberto um chamado na CPFL | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
34 | BC | 34 | Camarão V | Rele de Proteção | 2025-03-19 12:25 | 2025-03-19 12:25 | 2025-03-19 13:30 | 0.045139 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado rele de segurança e rearmado chave seccionadora de entrada. | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
35 | BC | 35 | Camarão V | Rele de Proteção | 2025-03-19 15:25 | 2025-03-19 15:25 | 2025-03-19 15:52 | 0.01875 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado rele de segurança e rearmado chave seccionadora de entrada. | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
36 | BC | 36
37 | BC | 37 | Lençóis Paulista I | Rele de Proteção | 2025-03-19 16:40 | 2025-03-19 16:40 | 2025-03-19 16:55 | 0.010417 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rele de segurança cabine de entrada atuando falha 27, 59 e 86. foi aberto um chamado na CPFL | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
38 | BC | 38 | Rio Monte I | Disjuntor | 2025-03-20 09:55 | 2025-03-20 09:55 | 2025-03-20 10:30 | 0.024306 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  |  | NÃO | Ação Corretiva: fechado o religador | sim |  | CONCLUÍDO | Passaro no rede
39 | BC | 39 | Araçu II | Rede | 2025-03-20 07:45 | 2025-03-20 10:35 | 2025-03-20 11:18 | 0.029861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi resetado os relé e fechado os disjuntores | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
40 | BC | 40 | Araçu II | Rede | 2025-03-20 12:03 | 2025-03-20 12:03 | 2025-03-20 12:24 | 0.014583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi resetado os relé e fechado os disjuntores | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
41 | BC | 41 | Barra do Garças II | Rede | 2025-03-20 14:02 | 2025-03-20 14:02 | 2025-03-21 08:35 | 0.77292 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi rearmado o disjuntor que estava em Trip | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
42 | BC | 42 | Caiaponia II | Rede | 2025-03-21 07:05 | 2025-03-21 07:05 | 2025-03-21 07:55 | 0.034722 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado rele de segurança e rearmado chave seccionadora de entrada. | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
43 | BC | 43 | Panamá I | Rede | 2025-03-21 11:45 | 2025-03-21 11:45 | 2025-03-21 16:30 | 0.19792 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi rearmado o disjuntor que estava em Trip | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
44 | BC | 44 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-22 12:35 | 2025-03-22 12:35 | 2025-03-23 08:30 | 0.82986 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
45 | BC | 45 | Rio Monte III | rede | 2025-03-23 07:58 | 2025-03-23 07:58 | 2025-03-23 09:08 | 0.048611 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
46 | BC | 46 | Caiaponia I | Rede | 2025-03-23 07:58 | 2025-03-23 07:58 | 2025-03-23 09:10 | 0.05 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi rearmado o disjuntor que estava em Trip | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
47 | BC | 47 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-03-23 09:30 | 2025-03-23 09:30 | 2025-03-23 10:00 | 0.020833 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Reaperto das conexões do painel elétrico da cabine de entrada | sim |  | CONCLUÍDO | Reaperto das conexões do painel elétrico da cabine de entrada
48 | BC | 48 | Vazante I | Rede | 2025-03-23 08:30 | 2025-03-23 08:30 | 2025-03-23 10:55 | 0.10069 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inversor ( 05 ) sem geração | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
49 | BC | 49 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-03-23 15:35 | 2025-03-23 15:35 | 2025-03-24 06:00 | 0.60069 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
50 | BC | 50 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-23 10:30 | 2025-03-23 10:30 | 2025-03-24 07:15 | 0.86458 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi rearmado o disjuntor que estava em Trip | sim |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede externa.
51 | BC | 51 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-24 10:25 | 2025-03-24 10:25 | 2025-03-24 12:15 | 0.076389 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor. | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
52 | BC | 52 | Rio Monte I | Rede | 2025-03-24 06:40 | 2025-03-24 06:40 | 2025-03-24 14:00 | 0.30556 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inversores offline | sim |  | CONCLUÍDO | Passaro no rede
53 | BC | 53 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-03-24 14:50 | 2025-03-24 14:50 | 2025-03-24 15:15 | 0.017361 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Identificado um disjuntor com problema, e desarmando com muita facilidade, como mostra no vídeo abaixo. URGENTE aplicar a troca do mesmo. | sim |  | CONCLUÍDO | Tensao que vem dos TCs da cabine de entrada, e alimentam o relé de segurança, caindo esse disjuntor relé é acionado por falta de fase.
54 | BC | 54 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-24 12:55 | 2025-03-24 12:55 | 2025-03-24 16:00 | 0.12847 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | SIM | inversores offline | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
55 | BC | 55 | Araçu I | Rede | 2025-03-25 09:45 | 2025-03-25 09:45 | 2025-03-25 14:12 | 0.18542 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária , Não foi normalizado a geração . | sim |  | CONCLUÍDO | Tensão ocilante na rede da consseionária .
56 | BC | 56 | Caiaponia I | Rede | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 13:50 | 0.045139 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilibrio e falta de tensão na rede da cocessionária . Ao retornar foi normalizado pelo mantenedor . | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
7 | BC | 57 | Caiaponia II | Rede | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 13:49 | 0.044444 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilibrio e falta de tensão na rede da cocessionária . Ao retornar foi normalizado pelo mantenedor . | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
58 | BC | 58 | Vazante I | INVERSOR | 2025-03-25 12:30 | 2025-03-25 12:30 | 2025-03-25 13:55 | 0.059028 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi identificado dijuntor em trip pelo mantenedor , foi feito religado o dijuntor , normalizando a geração no inversor (16 ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi encontrado o Dijuntor em trip , foi feito o religamento do dijuntor pelo mantenedor , normalizando a geração do inversor .
59 | BC | 59 | Rio Monte I | Rede | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 17:30 | 0.19792 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi encontrado um GLV rompido na rede de media tensão da cocessionária . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial para o pessoal da linha viva fazer os reparos necessário para normalizar .
60 | BC | 60 | Rio Monte II | Rede | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 17:30 | 0.19792 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi encontrado um GLV rompido na rede de media tensão da cocessionária . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial para o pessoal da linha viva fazer os reparos necessário para normalizar .
61 | BC | 61 | Rio Monte III | Rede | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 12:45 | 2025-03-25 17:30 | 0.19792 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi encontrado um GLV rompido na rede de media tensão da cocessionária . |  |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial para o pessoal da linha viva fazer os reparos necessário para normalizar .
62 | BC | 62 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-25 14:25 | 2025-03-25 14:25 | 2025-03-26 16:25 | 1899-12-31 02:00 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Tensão da rede da concessionária com ocilação . | sim |  | CONCLUÍDO | Mantenedor abriu chamado na Equatorial .
63 | BC | 63 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-25 14:45 | 2025-03-25 14:45 | 2025-03-26 07:16 | 0.68819 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilibrio e falta de tensão na rede da cocessionária . Ao retornar foi normalizado pelo mantenedor . | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio e falta de tensão da rede da concessionária. Ao retonar a energia, usina foi normalizada pelo mantenedor.
64 | BC | 64 | Barra do Garças I | Rede | 2025-03-26 06:33 | 2025-03-26 06:33 | 2025-03-26 06:52 | 0.013194 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | atraso na partida do inversor | sim |  | CONCLUÍDO | atraso na partida do inversor
65 | BC | 65 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-03-26 06:33 | 2025-03-26 06:33 | 2025-03-26 09:30 | 0.12292 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | : resetado relé de segurança e Rearmado chave seccionadora de entrada. | sim |  | CONCLUÍDO | instabilidade rede externa.
66 | BC | 66 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-27 09:55 | 2025-03-27 09:55 | 2025-03-28 07:41 | 0.90694 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na comunicação | sim |  | CONCLUÍDO | destabilidade da rede da consecionaria pra manter ligado
67 | BC | 67 | Caiaponia I | Rede | 2025-03-28 07:30 | 2025-03-28 07:30 | 2025-03-28 08:30 | 0.041667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | para tirar foto da mufla do transformador | sim | Manutenção programada ufv piquiras | CONCLUÍDO | foi tirado foto da mufla
68 | BC | 68 | Caiaponia I | Rede | 2025-03-29 07:35 | 2025-03-29 07:35 | 2025-03-29 09:10 | 0.065972 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilibrio e falta de tensão na rede da cocessionária . Ao retornar foi normalizado pelo mantenedor . | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio de tensão da rede da concessionária. usina foi normalizada pelo mantenedor.
69 | BC | 69 | Caiaponia II | rede | 2025-03-29 07:35 | 2025-03-29 07:35 | 2025-03-29 09:12 | 0.067361 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desequilibrio e falta de tensão na rede da cocessionária . Ao retornar foi normalizado pelo mantenedor . | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilíbrio de tensão da rede da concessionária. usina foi normalizada pelo mantenedor.
70 | BC | 70 | Vazante I | Rede | 2025-03-29 14:00 | 2025-03-29 14:00 | 2025-03-30 07:00 | 0.70833 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmar disjuntor
71 | BC | 71 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-03-29 18:36 | 2025-03-29 18:36 | 2025-03-30 07:22 | 0.53194 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o rele e rearmado o dijuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o rele e rearmado o dijuntor
72 | BC | 72 | Vazante I | INVERSOR 05 | 2025-03-31 08:45 | 2025-03-31 08:45 | 2025-03-31 09:00 | 0.010417 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado o disjuntor pelo mantenedor .
73 | BC | 73 | Corumbá III | Rede | 2025-03-31 14:55 | 2025-03-31 14:55 | 2025-03-31 15:30 | 0.024306 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Teste para SCADA , Desenergizar a usina para teste de alarme . | sim |  | CONCLUÍDO | Teste para o SCADA - desenergizar a usina para testes de alarme .
74 | BC | 74 | Camarão I | INVERSOR 5 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 16:25 | 0.22569 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Desligar o inversor para teste . | sim | palmeiras 1.1 inversor 5 | CONCLUÍDO | Foi desligado o inversor para teste pelo mantenedor , após o teste foi ligado novamente .
75 | BC | 75 | Panamá I | Rede | 2025-04-01 13:15 | 2025-04-01 13:15 | 2025-04-02 11:00 | 0.90625 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Abrir chamado na Equatorial . | sim | Falta de fase . | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial para recumperar a falha .
76 | BC | 76 | Panamá II | Rede | 2025-04-01 13:15 | 2025-04-01 13:15 | 2025-04-02 11:00 | 0.90625 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Abrir chamado na Equatorial . | sim | Falta de fase . | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial para recumperar a falha .
77 | BC | 77 | Vazante I | INVERSOR 5 | 2025-04-02 11:15 | 2025-04-02 11:15 | 2025-04-02 11:30 | 0.010417 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor em Trip . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado o DJ .
78 | BC | 78 | Paranoá I | Inversor 42 | 2025-04-02 12:45 | 2025-04-02 12:45 | 2025-04-04 12:45 | 1900-01-01 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Falha na geração de 1 MPPT . | sim | Baixa isolação | CONCLUÍDO | Fazer a substitução de cabo .
79 | BC | 79 | Vazante I | INVERSOR 5 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 18:26 | 0.14306 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor em Trip . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido o disjuntor pelo mantenedor .
80 | BC | 80 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-04-02 18:25 | 2025-04-02 18:25 | 2025-04-03 07:12 | 0.53264 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na comunicação | sim |  | CONCLUÍDO | falha na internet
81 | BC | 81 | Caiaponia I | Rede | 2025-04-03 10:35 | 2025-04-03 10:35 | 2025-04-03 11:18 | 0.029861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | desequilíbrio rede Equatorial
82 | BC | 82 | Corumbá I | Rede | 2025-04-03 11:04 | 2025-04-03 11:04 | 2025-04-03 14:38 | 0.14861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desenergizar usina para manunteção | sim |  | CONCLUÍDO | Substituir as celula de protenção da chave seccionadora e substituir um TC
83 | BC | 83 | Corumbá I | rede | 2025-04-03 14:50 | 2025-04-03 14:50 | 2025-04-03 15:47 | 0.039583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desenergizar usina para manunteção | sim |  | CONCLUÍDO | Substituir fonte de alimentação comutada
84 | BC | 84 | Clareira Araçu I | Internet | 2025-04-04 13:45 | 2025-04-03 13:45 | 2025-04-04 14:41 | 1899-12-31 00:56 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Reinciar o roteador | não |  | CONCLUÍDO | Foi reiniciado o roteador .
85 | BC | 85 | Clareira Araçu II | Internet | 2025-04-04 13:45 | 2025-04-04 13:45 | 2025-04-04 14:41 | 0.038889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Reiniciar o roteador | não |  | CONCLUÍDO | Foi reiniciado o roteador .
86 | BC | 86 | Caiaponia I | Rede | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 16:09 | 0.079167 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar disjuntor geral | Sim | Chuva na região . | CONCLUÍDO | Foi fechado o disjuntor geral pelo mantenedor
87 | BC | 87 | Rio Monte II | Rede | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 15:07 | 0.036111 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar o religador | Sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o religador pelo mantenedor
88 | BC | 88 | Caiaponia II | Rede | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 14:15 | 2025-04-04 16:11 | 0.080556 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar disjuntor geral | Sim | Chuva na região . | CONCLUÍDO | Foi fechado o disjuntor geral pelo mantenedor
89 | BC | 89 | Corumbá I | Rede | 2025-04-04 14:50 | 2025-04-04 14:50 | 2025-04-04 15:47 | 0.039583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Substituir fonte de alimentação comutada. | Sim |  | CONCLUÍDO | Foi desenergizada a usina para o mantenedor substituir fonte de alimentação comutada .
90 | BC | 90 | Rio Monte III | Rede | 2025-04-04 15:30 | 2025-04-04 15:30 | 2025-04-04 16:55 | 0.059028 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar o religador | Sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o religador pelo mantenedor
91 | BC | 91 | Barra do Garças I | Rede | 2025-04-04 16:30 | 2025-04-04 16:30 | 2025-04-05 07:00 | 0.60417 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Abrir chamado na concessionária . | Sim | Falta de fase . | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária e foi noralizado a falta de fase .
92 | BC | 92 | Paranoá VI | Inversores | 2025-04-04 17:30 | 2025-04-04 17:30 | 2025-04-05 06:45 | 0.55208 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi fechado o Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o disjuntor geral pelo mantenedor
93 | BC | 93
94 | BC | 94 | Barra do Garças I | Rede | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-06 12:05 | 0.17014 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Abrir chamado na concessionária . | sim | Falta de fase . | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária e foi noralizado a falta de fase .
95 | BC | 95 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-04-05 10:45 | 2025-04-05 10:45 | 2025-04-06 10:35 | 0.99306 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | rearmar relé de segurança e fechar Disjuntor geral . | sim | Ocilação de tensão rede externa . | CONCLUÍDO | Foi reamado o relé de segurança e fechado o disjutor geral .
96 | BC | 96 | Camarão I | Inversor ( 215KTL -H3 MBUS 16 ). | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-06 08:00 |  | -45753.3333 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Aguardando avalição técnica do fabricante . | sim | Inversor ( 215 KTL -H3UMBUS - 16 ). | INFORMADA
97 | BC | 97 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-06 09:00 | 0.041667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar Disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o disjuntor geral pelo mantenedor
98 | BC | 98 | Vazante I | Inversor 13 | 2025-04-06 11:40 | 2025-04-06 11:40 | 2025-04-06 12:57 | 0.053472 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor em Trip . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor em Trip pelo mantenedor .
99 | BC | 99 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-06 15:50 | 2025-04-06 15:50 | 2025-04-06 16:30 | 0.027778 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor em Trip . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor em Trip pelo mantenedor .
100 | BC | 100 | Rio Bonito I | Rede | 2025-04-06 18:25 | 2025-04-06 18:25 | 2025-04-07 07:00 | 0.52431 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Manobra para fechar o religador . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o religador .
101 | BC | 101 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-06 17:17 | 2025-04-06 17:17 | 2025-04-07 06:30 | 0.55069 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi fechado o Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor em Trip pelo mantenedor .
102 | BC | 102 | Clareira Araçu I | Rede | 2025-04-06 18:45 | 2025-04-06 18:45 | 2025-04-07 07:39 | 0.5375 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na internet | sim |  | CONCLUÍDO | desligado e religado o roteador
103 | BC | 103 | Araçu VII | Rede | 2025-04-07 12:00 | 2025-04-07 12:00 | 2025-04-07 15:20 | 0.13889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Substituição do inversor ( manutenção preventiva programada ) | sim |  | CONCLUÍDO | Manutenção corretiva programada
104 | BC | 104 | Camarão V | Rede | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 13:30 | 0.27083 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Passar cabos de rede para os cubicos / melhoria na comunicação . | sim |  | CONCLUÍDO | Melhoria na comunicação .
105 | BC | 105 | Lençóis Paulista I | Rede | 2025-04-08 07:10 | 2025-04-08 07:10 | 2025-04-08 07:30 | 0.013889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Aberto chamado na concessionária . | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado relé de seguraça e fechado disjuntor geral .
106 | BC | 106 | Paranoá III | Rede | 2025-04-08 07:16 | 2025-04-08 07:16 | 2025-04-08 08:00 | 0.030556 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi fechado o Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor em Trip pelo mantenedor .
107 | BC | 107 | Paranoá III | Disjuntor | 2025-04-08 11:27 | 2025-04-08 11:27 | 2025-04-08 15:27 | 0.16667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Ajuste no disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Fazer ajuste no disjuntor .
108 | BC | 108 | Barra do Garças II | Disjuntor | 2025-04-08 14:30 | 2025-04-08 14:30 | 2025-04-08 17:15 | 0.11458 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor em Trip . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
109 | BC | 109
110 | BC | 110 | Paranoá VI | Rede | 2025-04-08 15:27 | 2025-04-08 15:27 | 2025-04-10 16:00 | 1900-01-01 00:33 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Fazer ajuste nos cabos com baixa isolação . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manutenção nos cabos com baixa isolação .
111 | BC | 111 | Camarão I | Rede | 2025-04-08 15:30 | 2025-04-08 15:30 | 2025-04-08 16:00 | 0.020833 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Passar cabos de rede para os cubicos / melhoria na comunicação . | sim |  | CONCLUÍDO | Melhoria na comunicação .
112 | BC | 112 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-08 17:16 | 2025-04-08 17:16 | 2025-04-09 06:30 | 0.55139 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
113 | BC | 113 | Rio Monte I | Rede | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 10:08 | 0.020833 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | Queda de rede
114 | BC | 114 | Caiaponia I | Rede | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 11:05 | 0.060417 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | Queda de rede
115 | BC | 115 | Rio Bonito I | Rede | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 12:22 | 0.11389 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | Queda de rede
116 | BC | 116 | Rio Bonito II | Rede | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 09:38 | 2025-04-09 12:22 | 0.11389 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | Queda de rede
117 | BC | 117 | Vazante I | Rede | 2025-04-09 12:55 | 2025-04-09 12:55 | 2025-04-09 13:30 | 0.024306 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmar disjuntor
118 | BC | 118 | Panamá II | Rede | 2025-04-09 12:50 | 2025-04-09 12:50 | 2025-04-10 15:30 | 1899-12-31 02:40 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária .
119 | BC | 119 | Vazante III | Inversor | 2025-04-10 10:20 | 2025-04-10 10:20 | 2025-04-10 10:30 | 0.0069444 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmar disjuntor
120 | BC | 120 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-10 17:17 | 2025-04-10 17:17 | 2025-04-11 07:12 |  | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmar disjuntor
121 | BC | 121 | Vazante III | inversor 7 | 2025-04-11 09:15 | 2025-04-11 09:54 | 2025-04-11 09:54 | 0 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmar Dj
122 | BC | 122 | Paranoá I | inversores sem geração 06 e 16 | 2025-04-11 09:35 | 2025-04-11 09:35 | 2025-04-11 13:00 | 0.14236 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | REARMAR DJ
123 | BC | 123 | Clareira Araçu I | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-11 11:31 | 2025-04-11 11:31 | 2025-04-11 11:57 | 0.018056 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na internet | não |  | CONCLUÍDO | DESLIGAR E LIGAR O ROTEADOR
124 | BC | 124 | Clareira Araçu II | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-11 11:31 | 2025-04-11 11:31 | 2025-04-11 11:57 | 0.018056 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na internet | não |  | CONCLUÍDO | DESLIGAR E LIGAR O ROTEADOR
125 | BC | 125 | Panamá I | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 15:15 | 0.072917 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | REARMAR DJ
126 | BC | 126 | Panamá II | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 15:15 | 0.072917 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | REARMAR DJ
127 | BC | 127 | Panamá III | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 15:15 | 0.072917 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | REARMAR DJ
128 | BC | 128 | Paranoá I | QUEDA DE REDE | 2025-04-11 16:43 | 2025-04-11 16:43 | 2025-04-11 17:40 | 0.039583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | REARMADO DJ
129 | BC | 129 | Lençóis Paulista I | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-11 17:42 | 2025-04-11 17:42 | 2025-04-12 07:20 | 0.56806 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado relé de seguraça e fechado disjuntor geral .
130 | BC | 130 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-12 15:46 | 2025-04-12 15:46 | 2025-04-12 15:59 | 0.0090278 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmar disjuntor
131 | BC | 131 | Paranoá III | Disjuntor | 2025-04-12 16:32 | 2025-04-12 16:32 | 2025-04-12 17:25 | 0.036806 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Verificar possivel defeito no disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Verificação de um possivél defeito no disjutor .
132 | BC | 132 | Paranoá III | 2 inversores off | 2025-04-13 07:45 | 2025-04-13 07:45 | 2025-04-13 07:50 | 0.0034722 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | REARMADO DJ
133 | BC | 133 | Araçu I | inversores sem geração 72,74,75,76,77 | 2025-04-13 12:10 | 2025-04-13 12:10 | 2025-04-13 12:50 | 0.027778 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | queda de rede | sim |  | CONCLUÍDO | FALHA NA INTERNET
134 | BC | 134 | Lençóis Paulista I | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-13 17:45 | 2025-04-13 17:45 | 2025-04-14 | 0.26042 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | Instabilidade da rede CONCESSIONARIA.
135 | BC | 135 | Clareira Araçu I | Disjuntor | 2025-04-13 18:31 | 2025-04-13 18:31 | 2025-04-14 07:30 | 0.54097 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi restado o relé e rearmado o disjuntor .
136 | BC | 136 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-14 07:37 | 2025-04-14 07:37 | 2025-04-14 07:48 | 0.0076389 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Verificar possivel defeito no disjuntor .
137 | BC | 137 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-14 08:16 | 2025-04-14 08:16 | 2025-04-16 08:34 | 1900-01-01 00:18 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Verificar possivel defeito no disjuntor . | não |  | CONCLUÍDO | Verificação de um possivél defeito no disjutor .
OS | BC | 1 | Rio Monte I | Inversor (001 ) Nm : A2152704954 | 2025-04-14 13:35 | 2025-04-14 13:35 | 2025-04-14 14:15 | 0.027778 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Desligar inversor para substituir módulo danificado . | sim |  | CONCLUÍDO | Substituir módulo danificado
OS | BC | 2 | Lençóis Paulista I | Disjuntor | 2025-04-16 06:00 | 2025-04-16 06:00 | 2025-04-16 06:20 | 0.013889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 3 | UFV Araçu V | Inversores offline . | 2025-04-16 07:30 | 2025-04-16 07:30 | 2025-04-16 14:30 | 0.29167 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Manutenção no cubiculo . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligado a UFV Araçu V para fazer manutenção no cubiculo .
OS | BC | 4 | Clareira Araçu I | Disjuntor | 2025-04-16 10:10 | 2025-04-16 10:10 | 2025-04-16 12:10 | 0.083333 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Passar cabo de fibra por dentro do cubículo / melhoria na comunicação . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligada a UFV Para passar cabo de fibra no cubiculo .
OS | BC | 5 | Clareira Araçu II | Disjuntor | 2025-04-16 10:10 | 2025-04-16 10:10 | 2025-04-16 12:10 | 0.083333 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Passar cabo de fibra por dentro do cubículo / melhoria na comunicação . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligada a UFV Para passar cabo de fibra no cubiculo .
OS | BC | 6 | Camarão I | Inversor : 215 KTL-MBUS-14 | 2025-04-16 14:50 | 2025-04-16 14:50 | 2025-04-16 13:54 | -0.038889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Substituir inversor . | sim |  | INFORMADA | Substituir inversor 5 .
OS | BC | 7 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-16 15:51 | 2025-04-16 15:51 | 2025-04-16 16:05 | 0.0097222 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 8 | Paranoá III | Inversores sem gerção ( 06 , 16 e 21 ). | 2025-04-16 16:47 | 2025-04-16 16:47 | 2025-04-16 17:10 | 0.015972 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 9 |  | UFV Araçu V | 2025-04-17 12:20 | 2025-04-17 12:20 | 2025-04-18 09:19 | 0.87431 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 10 |  | Turvania UFV - 1 | 2025-04-17 10:40 | 2025-04-17 10:40 | 2025-04-18 09:00 | 0.93056 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 11 |  | UFV Araçu V | 2025-04-18 10:20 | 2025-04-18 10:20 | 2025-04-18 13:01 | 0.11181 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 12 | Paranoá III |  | 2025-04-17 15:40 | 2025-04-17 15:40 | 2025-04-26 12:14 | 1900-01-07 20:34 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Verificar possivel defeito no disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Verificação de um possivél defeito no disjutor .
OS | BC | 13 | Corumbá I |  | 2025-04-18 16:20 | 2025-04-18 16:20 | 2025-04-18 19:11 | 0.11875 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Substituir 3 DPS e 3 fuisvel da chave fusivel modular . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido 3 DPS e 3 fusivel da chave modular / fechado disjuntor .
OS | BC | 14 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-19 08:49 | 2025-04-19 08:49 | 2025-04-19 09:10 | 0.014583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 15 | Araçu II | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-19 08:38 | 2025-04-19 08:38 | 2025-04-30 16:10 | 1900-01-10 07:32 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha na comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi substituido o Logger .
OS | BC | 16 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-19 07:17 | 2025-04-19 07:17 | 2025-04-19 07:22 | 0.0034722 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 17 | Paranoá I | INVERSORES OFF_LINE 015,023,016,004,013,009,003,005,010,011,019,014,015,012,20 | 2025-04-19 10:11 | 2025-04-19 10:11 | 2025-04-19 10:30 | 0.013194 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 18 | Lençóis Paulista I | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-19 16:06 | 2025-04-19 16:06 | 2025-04-20 07:40 | 0.64861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 19 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-19 16:49 | 2025-04-19 16:49 | 2025-04-20 09:20 | 0.68819 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 20 | Turvania UFV - 5 | Inversor ( UMBUS - 14 ) . | 2025-04-20 06:50 | 2025-04-20 06:50 | 2025-04-20 08:30 | 0.069444 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de geração no inversor ( MBUS-14 ) CR 2449002680 . | sim |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação .
OS | BC | 21 | Panamá I | Inversores offline . | 2025-04-20 13:00 | 2025-04-20 13:00 | 2025-04-20 17:00 | 0.16667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 22 | Araçu II | INVERSORES OFFILLANE | 2025-04-21 06:47 | 2025-04-21 06:47 | 2025-04-21 07:00 | 0.0090278 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | INFORMADA | Falha na comunicação .
OS | BC | 23 | Paranoá III | Inversores offline . | 2025-04-21 07:20 | 2025-04-21 07:20 | 2025-04-21 07:45 | 0 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | foi rearmado disjuntor
OS | BC | 24 | Araçu I | INVERSORES OFF LINE | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:12 | 0.0083333 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na internet | não |  | CONCLUÍDO | desligado o logger e religado
OS | BC | 25 | Paranoá I | INVERSORES OFF-LINE 018,011,017,020,015,023,004,013,009,003,005,010,004,019,014,015,42 | 2025-04-21 08:57 | 2025-04-21 08:57 | 2025-04-21 10:55 | 0.081944 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Aguardando avalição . | sim |  | INFORMADA
OS | BC | 26 | UFV Araçu V |  | 2025-04-21 09:39 | 2025-04-21 09:39 | 2025-04-21 09:50 | 0.0076389 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação . | sim |  | INFORMADA
OS | BC | 27 | Camarão I | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-04-20 11:17 | 2025-04-21 11:17 | 2025-04-21 11:17 | 0 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | PALMEIRAS DE GOIAS 1.1 - CONVERSOR DE MIDIA DA USINA 1.2 RETIRADO E INSTALADO NA USINA 1.1 | sim |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO CONVERSOR DE MIDIA
OS | BC | 28 | Camarão I | CONVERSORES ESTAO GERANDO, NÃO ESTAO COMUNICANDO NO SISTEMA NECESSARIO SUBSTITUIR MIDIA | 2025-04-21 11:17 | 2025-04-21 11:17 | 2025-04-21 11:17 | 0 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | sim |  | INFORMADA
OS | BC | 29 | Vazante I | INVERSOR 7 OFF-LINE | 2025-04-21 11:30 | 2025-04-21 11:30 | 2025-04-22 07:30 | 0.83333 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar o Disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 30 | Panamá I | QUEDA DE REDE | 2025-04-21 12:15 | 2025-04-21 12:15 | 2025-04-23 07:00 | 1899-12-31 18:45 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor com defeito . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido disjuntor e reiniciado o aervidor .
OS | BC | 31 | Panamá IV | QUEDA DE REDE | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 07:00 | 0.91667 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor com defeito . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido disjuntor e reiniciado o aervidor .
OS | BC | 32 | Araçu II | Disjuntor | 2025-04-22 09:21 | 2025-04-22 09:21 | 2025-04-23 15:25 | 1899-12-31 06:04 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desligar a UFV para fazer uma inspeção no cubiculo . | sim |  | EM EXECUÇÃO | Cubiculo em curto .
OS | BC | 33 | Corumbá II | Disjuntor | 2025-04-22 07:45 | 2025-04-22 07:45 | 2025-04-22 09:15 | 0.0625 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechar o Disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 34 | Corumbá II | Disjuntor | 2025-04-22 11:24 | 2025-04-22 11:24 | 2025-04-22 12:23 | 0.040972 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desligar UFV pára o pessoal da ECOSET substituir cabo pela fibra . | sim |  | CONCLUÍDO | Desligada UFV pára o pessoal da ECOSET substituir cabo pela fibra .
OS | BC | 35 | Corumbá III | Fusivel queimado | 2025-04-22 07:45 | 2025-04-22 07:45 | 2025-04-24 17:50 | 1900-01-01 10:05 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi encontrado fusivel queimado pelo mantenedor . | sim |  | CONCLUÍDO | Inspeção visual , reajustado a chave seccionado e regulado a micro chave fim de curso, resetado o relé , fechado o disjuntor .
OS | BC | 36 | Corumbá II | Disjuntor | 2025-04-22 15:20 | 2025-04-22 15:20 | 2025-04-24 17:50 | 1900-01-01 02:30 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desligar UFV pára fazer inspeção em possivel defeito . | sim |  | CONCLUÍDO | Inspeção visual , reajustado a chave seccionado e regulado a micro chave fim de curso, resetado o relé , fechado o disjuntor .
OS | BC | 37
OS | BC | 38 | UFV Araçu V |  | 2025-04-24 08:25 | 2025-04-24 08:25 | 2025-04-24 09:22 | 0.039583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 39 |  | Turvania UFV - 1 | 2025-04-24 08:40 | 2025-04-24 08:40 | 2025-04-24 11:42 | 0.12639 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 40 |  | Turvania UFV - 1 -2-4-5 . | 2025-04-24 10:45 | 2025-04-24 10:45 | 2025-04-24 11:42 | 0.039583 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 41 | UFV Araçu V |  | 2025-04-24 13:10 | 2025-04-24 13:10 | 2025-04-24 14:11 | 0.042361 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 42 | Panamá I | Disjuntor | 2025-04-24 13:35 | 2025-04-24 13:35 | 2025-04-25 08:45 | 0.79861 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 43 | UFV Araçu V |  | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-25 07:53 | 0.64097 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 44 | Corumbá I | CORUMBA 1.2 OFF-LINE | 2025-04-25 09:14 | 2025-04-25 09:14 | 2025-04-25 10:05 | 0.035417 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | COM DESL. | NÃO | inpeção visual, resetado rele e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 45 |  | TURVANIA V - UFV 1.5 - Usina desligada para atendimento de garantia do fabricante do transformador para substituição de parafusos e isoladores do transformador da ufv5. | 2025-04-25 13:35 | 2025-04-25 13:35 |  | -45772.566
OS | BC | 46 | Araçu V | QUEDA DE REDE | 2025-04-25 10:45 | 2025-04-25 10:45 | 2025-04-25 13:34 | 0.11736 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE | NAO | FOI ABERTO ABERTO CHAMADO PARA AS UCS 10031312010 / 10029848855/10029848820 ATENDENTE VIRTUAL EQUATORIAL | CONCLUIDA | OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE
OS | BC | 47 | Bom Sucesso I | INVERSORES ABB04 E ABB05 OFF LINE | 2025-04-25 17:55 | 2025-04-25 17:55 | 2025-04-28 07:47 | 1900-01-01 13:52 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | DESLIGADO INVERSOR E RILIGADO NOVAMENTE | NÃO | baixa resistencia de isolamento | CONCLUIDA | DESLIGADO INVERSOR E RILIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 48 | Rio Bonito I | Rede | 2025-04-26 05:16 | 2025-04-26 07:00 | 2025-04-26 13:40 | 0.27778 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | FOI FEITO RECLAMAÇÃO NA EQUATORIAL, SOBRETENSÃO NA REDE | SIM | SOBRETENÇÃO NA REDE | CONCLUIDA | FOI FEITO RECLAMAÇÃO NA EQUATORIAL, SOBRETENSÃO NA REDE
OS | BC | 49 | Rio Bonito ll | Rede | 2025-04-26 05:16 | 2025-04-26 07:00 | 2025-04-26 13:40 | 0.27778 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | MANUTENÇÃO EM ESTRINGS | SIM | MANUTENÇÃO | CONCLUIDA | MANUTENÇÃO EM ESTRINGS
OS | BC | 50 | Lençóis Paulista I | Disjuntor | 2025-04-26 09:05 | 2025-04-26 09:05 | 2025-04-26 13:15 | 0.17361 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | FALHA DE COMUNIÇÃO | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUIDA | Comunicação voltou sozinha .
OS | BC | 51 | Araçu V |  | 2025-04-27 11:00 | 2025-04-26 11:00 | 2025-04-27 07:47 | 0.86597 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | QUEDA DE INTERNET | NAO |  | CONCLUIDA | QUEDA DE INTERNET
OS | BC | 52 | Panamá I | PANAMA 1-2-3 TODOS INFERSORES OFF-LINE | 2025-04-27 12:03 | 2025-04-27 12:03 | 2025-04-27 13:35 | 0.063889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | RESETADO SMART LOGGER | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUIDA | RESETADO SMART LOGGER
OS | BC | 53 | Araçu V | UFV Araçu V - TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-04-27 15:30 | 2025-04-27 15:30 | 2025-04-28 07:33 | 0.66875 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | RESETADO SMART LOGGER | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUIDA | RESETADO SMART LOGGER
OS | BC | 54 | Panamá I | Disjuntor | 2025-04-28 13:45 | 2025-04-28 13:45 | 2025-04-29 14:44 | 1899-12-31 00:59 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESLI. | NÃO | RESETADO SMART LOGGER | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUIDA | RESETADO SMART LOGGER
OS | BC | 55 | Rio Monte I | Inversor 01 ( A2152704954 ) | 2025-04-28 14:00 | 2025-04-28 14:00 | 2025-04-30 15:46 | 1900-01-01 01:46 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 56 | Vazante I | INVERSOR 7 OFF-LINE - QUEDA DE ENERGIA | 2025-04-29 16:04 | 2025-04-29 16:04 | 2025-04-29 17:00 | 0.038889 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação .
OS | BC | 57 | UFV Araçu V | Disjuntor | 2025-04-30 12:55 | 2025-04-30 12:55 | 2025-04-30 13:30 | 0.024306 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | a geração está normal problema na Internet que não está comunicação inversores todos oline menos o da 1.3 | não | Informações mantenedor Marcos: Monitoramento vô mantendo informado ate ver com o técnico responsável | CONCLUÍDO | feito inspeção em campo
OS | BC | 58 | Corumbá I | Disjuntor | 2025-04-30 17:05 | 2025-04-30 17:05 | 2025-04-30 18:35 | 0.0625 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | desligado o roteador e religado | não |  | CONCLUÍDO | desligado o roteador e religado
OS | BC | 59 | Corumbá II | Disjuntor | 2025-04-30 17:05 | 2025-04-30 17:05 | 2025-04-30 18:20 | 0.052083 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | desligado o roteador e religado | não |  | CONCLUÍDO | desligado o roteador e religado
OS | BC | 60 | Araçu I | INVERSORES 1.1,1.2 e 1.3 OFF-LINE | 2025-05-01 06:57 | 2025-05-01 06:57 | 2025-05-02 07:18 | 1899-12-31 00:21 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação .
OS | BC | 61 | Caiaponia II | Disjuntor | 2025-05-02 07:14 | 2025-05-02 07:14 | 2025-05-02 07:50 | 0.025 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Normalizou a comunição .
OS | BC | 62 | Caiaponia I | Disjuntor | 2025-05-02 07:18 | 2025-05-02 07:18 | 2025-05-02 08:05 | 0.032639 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 63 | Araçu V | ufv 1e3 off-line | 2025-05-03 07:11 | 2025-05-03 07:11 | 2025-05-04 09:47 | 1899-12-31 02:36 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha e comunicação com o logger. | não |  | CONCLUÍDO | Falha e comunicação com o logger.
OS | BC | 64 | Corumbá I | Disjuntor | 2025-05-04 07:12 | 2025-05-04 07:12 | 2025-05-04 08:42 | 0.0625 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 65 | Corumbá II | Disjuntor | 2025-05-04 07:12 | 2025-05-04 07:12 | 2025-05-04 08:42 | 0.0625 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Curto no quadro de comando geral no cubico . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito reparo no quadro de comando geral .
OS | BC | 66 | Lençóis Paulista I | Disjuntor | 2025-05-04 07:13 | 2025-05-04 07:13 | 2025-05-04 10:30 | 0.13681 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Aguardando a Equatorial fazer a substituição de um equipamento para normalizar . | não |  | INFORMADA
OS | BC | 67 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-05-05 10:29 | 2025-05-05 10:29 | 2025-05-05 11:22 | 0.036806 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | vai ficar sem comunicação devido os comércios estão fechados não foi possível comprar outra fonte | não | vai ficar sem comunicação devido os comércios estão fechados não foi possível comprar outra fonte | CONCLUÍDO | vai ficar sem comunicação devido os comércios estão fechados não foi possível comprar outra fonte
OS | BC | 68 | UFV TURVANIA UFV - 1 . | Disjuntor | 2025-05-06 08:35 | 2025-05-06 08:35 | 2025-05-06 17:55 | 0.38889 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 69 | UFV TURVANIA | Disjuntor | 2025-05-06 08:35 | 2025-05-06 08:35 | 2025-05-07 15:58 | 1899-12-31 07:23 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi substituido a fonte de alimentação do conversor de midia .
OS | BC | 70 | Lençóis Paulista I | Disjuntor | 2025-05-06 09:20 | 2025-05-06 09:20 | 2025-05-07 11:55 | 1899-12-31 02:35 | CONTÍNUA | VITOR BORGES | PROGRAMADA |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 71 | Camarão V | Disjuntor | 2025-05-06 11:10 | 2025-05-06 11:10 | 2025-05-06 13:14 | 0.086111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 72 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-05-07 17:52 | 2025-05-07 17:52 | 2025-05-08 07:02 | 0.54861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Em tratativas com a BC . | não |  | CONCLUÍDO | Em tratativas com a BC .
OS | BC | 73 | Caiaponia I | Disjuntor | 2025-05-08 06:20 | 2025-05-08 06:20 | 2025-05-08 07:50 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | resetado roteador
OS | BC | 74 | Caiaponia II | Disjuntor | 2025-05-08 06:20 | 2025-05-08 06:20 | 2025-05-08 07:50 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | resetado roteador
OS | BC | 75 | Rio Bonito I | Religador | 2025-05-08 12:45 | 2025-05-08 12:45 | 2025-05-08 13:22 | 0.025694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Rompimento de cabo de internet . | não |  | CONCLUÍDO | feito chamado junto ao fornecedor de internet para trocar a fibra que rompeu
OS | BC | 75 | Clareira Araçu II | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-05-09 07:00 | 2025-05-09 07:00 | 2025-05-09 08:01 | 0.042361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | substituido conversor de midia | não |  | CONCLUÍDO | subistituido conversor de midia
OS | BC | 76 | Caiaponia I | Disjuntor | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 13:47 | 0.079861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | configurado data, hora e servidor datalog
OS | BC | 77 | Panamá I | Disjuntor | 2025-05-10 11:50 | 2025-05-10 11:50 | 2025-05-10 22:00 | 0.42361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e ligado os inversores .
OS | BC | 78 | Caiaponia II | Disjuntor ( UC1 ). | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 13:31 | 0.06875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e religado o roteador
OS | BC | 79 | Caiaponia II | Disjuntor ( UC2 ). | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 13:34 | 0.070833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e religado o roteador
OS | BC | 80 | Panamá II | Disjuntor ( UC3 ). | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 11:52 | 2025-05-10 13:37 | 0.072917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado modem | não |  | CONCLUÍDO | reiniciado modem
OS | BC | 81 | Rio Monte I | Disjuntor | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-11 08:29 | 0.64306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) . | não |  | CONCLUÍDO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) .
OS | BC | 82 | Caiaponia I | Disjuntor | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-11 07:55 | 0.61944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) . | não |  | CONCLUÍDO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) .
OS | BC | 83 | Caiaponia II | Disjuntor ( UC1 ). | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-11 07:36 | 0.60625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) . | não |  | CONCLUÍDO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) .
OS | BC | 84 | Caiaponia II | Disjuntor ( UC2 ). | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-11 07:39 | 0.60833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | normalizou sozinha
OS | BC | 85 | Caiaponia II | Disjuntor ( UC3 ). | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-10 17:03 | 2025-05-11 07:50 | 0.61597 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Inversor normalizou a geração sozinho .
OS | BC | 86 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-05-11 15:48 | 2025-05-11 15:48 | 2025-05-12 07:15 | 0.64375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | falha comunicação
OS | BC | 87 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-12 15:45 | 2025-05-12 15:45 | 2025-05-12 16:40 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | falha comunicação
OS | BC | 88 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-13 11:56 | 2025-05-13 11:56 | 2025-05-13 13:40 | 0.072222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 89 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-05-14 07:31 | 2025-05-14 07:31 | 2025-05-14 07:58 | 0.01875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 90 | Paranoá I | Todos inversores off line . | 2025-05-14 09:45 | 2025-05-14 09:45 | 2025-05-14 10:15 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação .
OS | BC | 91 | Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 12:10 | 0.090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 92 | Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 12:10 | 0.090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 93 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 12:30 | 0.10417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 94 | Araçu Vl / Vll | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 12:10 | 0.090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 95 | Araçu Vlll | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:35 | 2025-05-14 10:35 | 2025-05-14 12:05 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação
OS | BC | 96 | Clareira Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 12:49 | 0.11736 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | conectar o logger ao inversor | não |  | CONCLUÍDO | conectar o logger no inversor
OS | BC | 97 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 12:49 | 0.11736 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | ERRO DE CONEXAO | sim |  | CONCLUÍDO | inversores off-line -
OS | BC | 98 | Turvania 5 | Inversor ( MBUS 14 ) | 2025-05-14 12:20 | 2025-05-14 12:20 | 2025-05-14 12:20 | 0 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | TODOS IVERESORES OFF-LINE | sim | Baixa resistencia de isolamento do sistema | CONCLUÍDO | inversores off-line -
OS | BC | 99 | Turvania 5 | Inversor ( MBUS 14 ) | 2025-05-14 13:20 | 2025-05-14 13:20 | 2025-05-15 10:35 | 0.88542 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | conectar o logger ao inversor | sim |  | CONCLUÍDO | conectar o logger no inversor
OS | BC | 101 | Turvania UFV 1 | Disjuntor | 2025-05-14 15:41 | 2025-05-14 15:41 | 2025-05-14 17:20 | 0.06875 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | SEM DESL. | NÃO | RESET | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação
OS | BC | 102 | Turvania 3 | Inversor ( GR2 449004055 ) | 2025-05-14 17:30 | 2025-05-14 17:30 |  | -45791.7292 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FIBRA DE INTERNET ROMPIDA | não | CAMINHÃO PASSOU E ARREBENTOU FIBRA DA INTERNET | CONCLUÍDO | ACIONAMENTO DO PROVEDOR PARA RECOPOSIÇÃO
OS | BC | 104 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-15 09:52 | 2025-05-15 09:52 | 2025-05-15 17:50 | 0.33194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação
OS | BC | 105 | Camarão III | Todos inversores off line . | 2025-05-16 12:15 | 2025-05-16 12:15 | 2025-05-16 13:21 | 0.045833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação
OS | BC | 106 | Paranoá I | falha nos inversores | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 10:52 | 0.45278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO RELE | não |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO RELE
OS | BC | 107 | Turvania V | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-05-17 09:32 | 2025-05-17 09:32 | 2025-05-17 13:15 | 0.15486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESET APARELHO COMUNICAÇÃO | não | FALHA COMUNICAÇAO | CONCLUÍDO | RESET APARELHO COMUNICAÇÃO
OS | BC | 108 | Turvania V | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-05-17 15:18 | 2025-05-17 15:18 | 2025-05-17 16:18 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 109 | Clareira Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-05-18 07:40 | 2025-05-18 07:40 | 2025-05-18 08:35 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 110 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-05-18 07:40 | 2025-05-18 07:40 | 2025-05-18 08:30 | 0.034722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 111 | Clareira Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-05-18 12:05 | 2025-05-18 12:05 | 2025-05-19 07:55 | 0.82639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 112 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-05-18 12:05 | 2025-05-18 12:05 | 2025-05-19 07:55 | 0.82639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI ACIONADO PROVEDOR DA INTERNET | não | PROBLEMA NA TORRE DO PROVEDOR (INTERNET) | CONCLUÍDO | FOI ACIONADO PROVEDOR DA INTERNET
OS | BC | 116 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-18 15:35 | 2025-05-18 15:35 | 2025-05-19 07:15 | 0.65278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | TROCA DE FONTE DO CONVERSO NO RACK DE COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | TROCA DE FONTE DO CONVERSO NO RACK DE COMUNICAÇÃO
OS | BC | 114 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-20 06:00 | 2025-05-20 06:00 | 2025-05-20 07:10 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO O LOOG E RELIGADO NOVAMENTE | não | PROBLEMA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | DESLIGADO O LOOG E RELIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 115 | Araçu Vlll . | Inversor ( 21 ) . | 2025-05-20 12:44 | 2025-05-20 12:44 | 2025-05-20 13:15 | 0.021528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO O LOOG E RELIGADO NOVAMENTE | não | PROBLEMA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | DESLIGADO O LOOG E RELIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 116 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-20 12:45 | 2025-05-20 12:45 | 2025-05-20 13:28 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI FEITA RECLAMAÇÃO COM OPERADORA ( INTERNET) | não | FALHA INTENET | CONCLUÍDO | FOI FEITA RECLAMAÇÃO COM OPERADORA ( INTERNET)
OS | BC | 117 | Camarão III | Todos inversores off line . | 2025-05-20 13:05 | 2025-05-20 13:05 | 2025-05-20 16:11 | 0.12917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | MANUTENÇÃO INTERNET | não | MANUTENÇÃO | CONCLUÍDO | MANUTENÇÃO INTERNET
OS | BC | 118 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF LINE | 2025-05-21 13:35 | 2025-05-21 13:35 | 2025-05-21 13:41 | 0.0041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | FALHA DE COMUNICAÇÃO
OS | BC | 119 | Panamá I | PANAMA 4-5-6-7 TODOS INFERSORES OFF-LINE | 2025-05-21 18:07 | 2025-05-21 18:07 | 2025-05-22 06:45 | 0.52639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | FALHA DE COMUNICAÇÃO
OS | BC | 120 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-22 11:55 | 2025-05-22 11:55 | 2025-05-22 13:08 | 0.050694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | FALHA DE COMUNICAÇÃO
OS | BC | 121 | Panamá II | Usina 02 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 16:40 | 0.15278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO CONVERSOR DE MIDIA | não | ERRO DE CONEXÃO E FALHA NA ATUALIZAÇÃO | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO CONVERSOR DE MIDIA
OS | BC | 122 | Caiaponia I | Falha de geração nos inversores 01 ao 08 | 2025-05-24 10:47 | 2025-05-24 10:47 | 2025-05-24 13:17 | 0.10417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO |  | não | INVERSOR 9 COM ALARME CONEXÃO DE CABO DANDO ERRO | INFORMADA
OS | BC | 123 | Caiaponia ll ( UC1 ) . | Todos inversores off line . | 2025-05-24 10:47 | 2025-05-24 10:47 | 2025-05-24 13:14 | 0.10208 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | INVERSOR E DATA LOGGER TRANSFERIDOS PARA A PLATAFORMA ISOLAR CLOUD | não |  | CONCLUÍDO | INVERSOR E DATA LOGGER TRANSFERIDOS PARA A PLATAFORMA ISOLAR CLOUD
OS | BC | 124 | Turvania UFV -1 | Todos inversores off line . | 2025-05-24 11:20 | 2025-05-24 11:20 | 2025-05-24 13:20 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO INVERSOR E LIGADO NOVAMENTE | não | CUASA: BAIXA IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO | CONCLUÍDO | DESLIGADO INVERSOR E LIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 125 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-24 11:55 | 2025-05-24 11:55 | 2025-05-25 07:20 | 0.80903 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | VERIFICADO EM CAMPO,NORMALIZOU SOZINHO | não | SOBRETENSÃO DA REDE ( EQUATORIAL) | CONCLUÍDO | VERIFICADO EM CAMPO,NORMALIZOU SOZINHO
OS | BC | 126 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-05-25 16:24 | 2025-05-25 16:24 | 2025-05-26 07:09 | 0.61458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI PEGO O CONVERSOR PARA FAZER TESTE NA UFV 1.3 | não | FALHA NA COMUNICAÇÃO (RETIRADA DO CONVERSOR DE MIDIA) | CONCLUÍDO | FOI PEGO O CONVERSOR PARA FAZER TESTE NA UFV 1.3
OS | BC | 127 | Araçu I | Inversor 76 | 2025-05-26 08:03 | 2025-05-26 08:03 | 2025-05-26 09:50 | 0.074306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | OSCILAÇAO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PLATAFORMAS | NAO |  | CONCLUIDA | OSCILAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PLATAFORMAS
OS | BC | 128 | Corumbá V | Todos inversores off line . | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 11:27 | 0.01875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FEITO CHAMADO NO COS | NAO | OS ABERTA POR MANTENEDOR | CONCLUÍDA | FEITO CHAMADO NO COS
OS | BC | 129 | Vazante 1.1 | chave seccionadora | 2025-05-26 16:30 | 2025-05-26 16:30 | 2025-05-26 18:30 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO COMUNICAÇÃO,DESLIGADO E LIGADO INVERSOR | NÃO | PROBLEMA SÓ DE COMUNICAÇÃO | CONCLUIDA | RESETADO COMUNICAÇÃO,DESLIGADO E LIGADO INVERSOR
OS | BC | 130 | Vazante 1.2 | chave seccionadora | 2025-05-26 16:30 | 2025-05-26 16:30 | 2025-05-26 18:30 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO DATA LOOGER,E MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO | NAO | FALHA DE COMUNICAÇÃO DO DATALOGGER | COCLUIDA | RESETADO DATA LOOGER,E MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO
OS | BC | 131 | Vazante 1.3 | chave seccionadora | 2025-05-26 16:30 | 2025-05-26 16:30 | 2025-05-26 18:30 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | INSPENÇÃO VISUAL | NÃO | QUEDA DE COMUNICÇÃO | COCLUIDA | INSPENÇÃO VISUAL
OS | BC | 132 | Camarão I | Todos inversores off line . | 2025-05-28 15:35 | 2025-05-28 15:35 | 2025-05-29 07:10 | 0.64931 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | QUEDA DE INTERNET | NAO |  | CONCLUÍDO | QUEDA DE INTERNET
OS | BC | 133 | UC1 / UC2 / UC3 | Todos inversores off line . | 2025-05-29 07:05 | 2025-05-29 07:05 | 2025-05-29 08:00 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI FEITO O CHAMADO NA EQUATORIAL, PARA ABAIXAR A TENSÃO | NÃO | SOBRETENSÃO NA REDE | CONCLUÍDO | FOI FEITO O CHAMADO NA EQUATORIAL, PARA ABAIXAR A TENSÃO
OS | BC | 135 | Caiaponia I | Todos inversores off line . | 2025-05-29 07:05 | 2025-05-29 07:05 | 2025-05-29 07:45 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO E LIGADO ROTEADOR | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | DESLIGADO E LIGADO ROTEADOR
OS | BC | 137 | Barra do Garças I | INVERSOR 5 COM POTENCIA ATIVA ZERADO | 2025-05-29 11:10 | 2025-05-29 11:10 | 2025-05-30 07:15 | 0.83681 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | REARMADO DJ ( COMUNICAÇÃO ) | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | REARMADO DJ ( COMUNICAÇÃO )
OS | BC | 138 | Bom Sucesso I | INVERSOR ABB-05 COM POTENCIA ATIVA ZERADO | 2025-05-29 16:31 | 2025-05-29 16:31 | 2025-05-29 16:35 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO E LIGADO ROTEADOR | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | Desligado e ligado o roteador
OS | BC | 139 | Araçu V | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-05-29 17:28 | 2025-05-29 17:28 | 2025-05-29 17:52 | 0.016667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | desligado e religado o roteador | nao | falha de comunicação | CONCLUÍDO | desligado e religado o roteador
OS | BC | 140 | Lençóis Paulista I | Todos inversores off line . | 2025-05-30 08:50 | 2025-05-30 08:50 | 2025-05-30 13:30 | 0.19444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO CABOS DE COMUNICAÇÃO NA SALA DE CONTROLE | NÃO | CABOS ROÍDOS POR RATO,OCASIONANDO CURTO | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO CABOS DE COMUNICAÇÃO NA SALA DE CONTROLE
OS | BC | 141 | Vazante I | Chave faca com defeito | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 16:35 | 0.27431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO ROTEADOR E LIGADO NOVAMENTE | NÃO | falha de comunicação | CONCLUÍDO | DESLIGADO ROTEADOR E LIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 142 | Vazante II | Chave faca com defeito | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 16:35 | 0.27431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA NA PLATAFORMA ENERGRID | NAO | REPASSADO FALHA PARA JACSON ANALISAR | CONCLUÍDO | FALHA NA PLATAFORMA ENERGRID
OS | BC | 143 | Vazante III | Chave faca com defeito | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 16:35 | 0.27431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha de comunicação do logger | NAO |  | CONCLUÍDO | falha de comunicação do logger
OS | BC | 144 | Turvania | Todos inversores off line . | 2025-05-30 14:50 | 2025-05-30 14:50 | 2025-05-31 07:30 | 0.69444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI TROCADA A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO CONVERSOR DE MÍDIA | NAO | FONTE DO CONVERSOR DE MIDIA QUEIMADA | CONCLUÍDO | FOI TROCADA A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO CONVERSOR DE MÍDIA
OS | BC | 145 | CORUMBA II UFV2 | todos inversores off line | 2025-05-31 07:15 | 2025-05-31 07:15 | 2025-05-31 10:45 | 0.14583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | NÃO |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 146 | Vazante III | Inversor 7 | 2025-05-31 13:17 | 2025-05-31 13:17 | 2025-06-01 09:50 | 0.85625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | tivemos uma falta de internet na regiao. | NAO | MANTENEDOR INFORMOU QUEDA DE SINAL DE INTERNET | CONCLUÍDO | foi feito toda espeçao nas usinas e nas cameras tivemos uma falta de internet na regiao
OS | BC | 147 | Clareira Araçu II | todos inversores off line | 2025-06-02 07:16 | 2025-06-02 07:16 | 2025-06-02 07:36 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | QUEDA SINAL INTERNET | NAO |  | CONCLUÍDO | RESET NO ROTEADOR
OS | BC | 148 | Varjao de Minas I | TODOS INVERSORES OFF-LINE - SOBRETENSÃO DE REDE | 2025-06-02 09:20 | 2025-06-02 09:20 | 2025-06-02 10:20 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | DESLIGADO O ROTEADOR E RELIGADO NOVAMENTE |  | FALHA NO SINAL DE INTERNET | CONCLUÍDO | DESLIGADO O ROTEADOR E RELIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 149 | Araçu V | INVERSOR 1.1 OFF-LINE | 2025-06-02 13:53 | 2025-06-02 13:53 | 2025-06-02 14:00 | 0.0048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi colocado o roteador antigo no local / | NAO |  | CONCLUÍDO | foi colocado o roteador antigo no local /
OS | BC | 150 | FORMOSO l | FORMOSO I - 1.1, 1.3 OFF-LINE / FORMOSO II - 1.1, 1.2 OFF-LINE | 2025-06-02 14:16 | 2025-06-02 14:16 | 2025-06-02 16:54 | 0.10972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi colocado o roteador antigo no local / | NAO | feito acompanhamento todos os dias pelo mantenedor enquanto a mesma ficou off-line. | CONCLUÍDO | foi colocado o roteador antigo no local /
OS | BC | 151 | Araçu I | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-06-02 16:32 | 2025-06-02 16:32 | 2025-06-02 16:40 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | queda de energia | NAO |  | CONCLUÍDO | queda de energia
OS | BC | 152 | Barra do Garças II | Inversor - 5 | 2025-06-03 07:00 | 2025-06-03 07:00 | 2025-06-03 12:40 | 0.23611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR / FALHA 86 | SIM | USINA DESLIGADA | CONCLUIDA | REARMADO DISJUNTOR / FALHA 86
OS | BC | 152 | Formoso ll | Todos inversores off line . | 2025-06-03 15:20 | 2025-06-03 15:20 | 2025-06-03 17:15 | 0.079861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | RESETADO RELE E REARMADO DJUNTOR | SIM | RELE ATUADO POR 81.86 | CONCLUIDA | RELE ATUADO POR 81.86
OS | BC | 153 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-06-04 06:58 | 2025-06-04 | 2025-06-04 07:30 | 0.3125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR / FALHA 86 | SIM | FALHA 86 | COCLUIDA | REARMADO DISJUNTOR / FALHA 86
OS | BC | 154 | Turvania | Todos inversores off line . | 2025-06-05 15:40 | 2025-06-05 15:40 | 2025-06-09 18:00 | 1900-01-03 02:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | SUBSTITUIDO MODULOS DANIFICADOS | SIM | MODULOS DANIFICADOS | COCLUIDA | SUBSTITUIDO MODULOS DANIFICADOS
OS | BC | 155 | Formoso l | Todos inversores off line . | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 07:00 |  | -45815.2917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | TROCAR CABOS PT100 | SIM | DESLIGADO PARA EXECUTAR TROCA CABOS PT100 (ABERTA POR MANTENEDOR) | CONCLUIDA | TROCAR CABOS PT100
OS | BC | 156 | Rio Bonito I | Todos inversores off line . | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 08:45 | 0.072917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE | SIM | baixa resistencia de isolamento | CONCLUIDA | baixa resistencia de isolamento
OS | BC | 157 | Camarão III | Inversor 215 kTL -3 MBUS 16. | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 07:00 |  | -45815.2917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESLI. | NÃO | RESETADO RELE E REARMADO DJUNTOR | SIM | RELE ATUADO POR 81.86 | CONCLUIDA | RESETADO RELE E REARMADO DJUNTOR
OS | BC | 158 | Varjao de Minas II | Todos inversores off line . | 2025-06-07 07:00 | 2025-06-07 07:00 |  | -45815.2917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetaddo rele e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 159 | Corumbá II | Todos inversores off line . | 2025-06-08 07:01 | 2025-06-08 07:01 | 2025-06-08 10:35 | 0.14861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de tensão rede 34.5 kv / Abrir chamado na Equatorial | sim | Falta de tensão rede 34.5 kv . | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial / Fechado o Religador .
OS | BC | 160 | Lençóis Paulista I | Todos inversores off line . | 2025-06-08 16:08 | 2025-06-08 16:08 | 2025-06-09 07:25 | 0.63681 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de tensão rede 34.5 kv / Abrir chamado na Equatorial | sim | Falta de tensão rede 34.5 kv . | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na Equatorial .
OS | BC | 161 | Caiaponia I | Todos inversores off line . | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 07:55 | 0.079861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetaddo rele e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 162 | Caiaponia ll (UC1 / UC2 / UC3) | Todos inversores off line . | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 07:40 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetaddo rele e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 163 | Rio Monte l e ll | Todos inversores off line . | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 08:50 | 0.11806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim | instabilidade na rede | CONCLUÍDO | rearmado disjuntor
OS | BC | 164 | Vazante II | Todos inversores off line . | 2025-06-09 14:25 | 2025-06-09 14:25 | 2025-06-09 15:36 | 0.049306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 165 | Formoso I UC 2.1 ,UC 2.2 UC 2.3 | Disjuntor | 2025-06-09 15:51 | 2025-06-09 15:51 | 2025-06-09 18:43 | 0.11944 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | rearmado disjuntor
OS | BC | 166 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-06-09 17:30 | 2025-06-09 17:30 | 2025-06-09 19:19 | 0.075694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Substituir inversor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido inversor ( A 2152704954 por A1907310128 ) .
OS | BC | 167 | Caiaponia I | QUEDA DE REDE - INVERSORES 007-010-011-014-017-016-013-001 OFF-LINE | 2025-06-10 16:38 | 2025-06-10 16:38 | 2025-06-10 17:00 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | REARMAR DISJUNTOR
OS | BC | 168 | Araçu V | Todos inversores off line . | 2025-06-11 07:00 | 2025-06-11 07:00 | 2025-06-11 08:24 | 0.058333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 169 | Turvania UFV - 3 | Inversor MBUS -13 | 2025-06-11 11:40 | 2025-06-11 11:40 | 2025-06-17 09:30 | 1900-01-04 21:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 170 | Caiaponia I | Inversores 01 ao 08 offline . | 2025-06-11 12:46 | 2025-06-11 12:46 | 2025-06-11 14:05 | 0.054861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 171 | Araçu I | Disjuntor | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 18:30 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 172 | Caiaponia II | QUEDA DE REDE | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 07:43 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manabra e fechado o Disjuntor
OS | BC | 173 | Caiaponia I | QUEDA DE REDE | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 08:00 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manabra e fechado o Disjuntor
OS | BC | 174 | Rio Monte I | QUEDA DE REDE | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 08:53 | 0.078472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 175 | Formoso 2.2 | Todos inversores off line . | 2025-06-13 07:00 | 2025-06-13 07:00 | 2025-06-13 11:10 | 0.17361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 176 | Formoso I | Disjuntor | 2025-06-13 14:00 | 2025-06-13 14:00 | 2025-06-14 10:50 | 0.86806 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 177 | Araçu IV | Chave | 2025-06-13 16:30 | 2025-06-13 16:30 | 2025-06-13 17:08 | 0.026389 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | resetar rele/rearmar disjuntor | não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 178 | Formoso 2 | Disjuntor | 2025-06-14 11:05 | 2025-06-14 11:05 | 2025-06-14 18:10 | 0.29514 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Instalação da remota pela empresa Ecosete . | sim |  | CONCLUÍDO | Desligada UFV para a empresa ECOSET Instalar a remota .
OS | BC | 178 | Rio Bonito I | Religador | 2025-06-15 07:00 | 2025-06-15 07:00 | 2025-06-15 08:30 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Instalação da remota pela empresa Ecosete . | sim | Normalizada foi passado os cabos instalação da remota | CONCLUÍDO | Desligada UFV para a empresa ECOSET Instalar a remota .
OS | BC | 179 | Araçu IV | inversores off line | 2025-06-16 | 2025-06-16 07:07 | 2025-06-16 07:35 | 0.019444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Manutenção preventiva | sim |  | CONCLUÍDO | Deligada a UFV para inspeção no relé de segurança do PMT e verificação interna e externa da cabine .
OS | BC | 180 | Paranoá V | unidade 1.3 off-line | 2025-06-16 15:30 | 2025-06-16 15:30 | 2025-06-17 06:30 | 0.625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar rele/rearmar disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 181 | Lençóis Paulista I | todos inversores off-line | 2025-06-16 16:30 | 2025-06-16 16:30 | 2025-06-26 16:35 | 1900-01-09 00:05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar rele/rearmar disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 182 | Paranoá III | inversores off line | 2025-06-17 07:45 | 2025-06-17 07:45 | 2025-06-17 08:17 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 183 | ARAÇU ( COMPLEXO ) | todos inversores off-line | 2025-06-17 10:15 | 2025-06-17 10:15 | 2025-06-17 11:40 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 184 | Camarão II | todos inversores off-line | 2025-06-17 13:10 | 2025-06-17 13:10 | 2025-06-17 13:10 | 0 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e fechar o religador de linha . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e fechado o religador de linha .
OS | BC | 185 | Caiaponia I | INVERESORES 09 a 015 | 2025-06-18 06:56 | 2025-06-18 06:56 | 2025-06-18 07:47 | 0.035417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADO E RELIGADO ROTEADOR | não |  | CONCLUÍDO | desligado e religado o roteador
OS | BC | 186 | Caiaponia II | inversores off line | 2025-06-18 06:46 | 2025-06-18 06:46 | 2025-06-18 07:32 | 0.031944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 187 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-19 07:30 | 0.77083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmar Disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado disjuntor
OS | BC | 189 | Panamá I | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-06-18 13:19 | 2025-06-18 13:19 | 2025-06-18 17:30 | 0.17431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 190 | Clareira Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-06-19 13:30 | 2025-06-19 13:30 | 2025-06-20 07:25 | 0.74653 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 191 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-06-19 13:30 | 2025-06-19 13:30 | 2025-06-20 07:25 | 0.74653 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 191 | Rio Bonito I | Todos inversores off line . | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-20 07:30 | 0.70833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fechado religador e feito manobras | sim |  | CONCLUÍDO | Fechado religador e feito manobras
OS | BC | 192 | Vazante II | Todos inversores off line . | 2025-06-20 07:35 | 2025-06-20 07:35 | 2025-06-20 14:15 | 0.27778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmado disjuntor e feito manobras | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado disjuntor e feito manobras
OS | BC | 193 | Formoso 2.2 | MEDIDOR ELETRICO DOMESTICO OFF-LINE | 2025-06-20 17:01 | 2025-06-20 17:01 | 2025-06-24 10:37 | 1900-01-02 17:36 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado disjuntor
OS | BC | 194 | Corumbá III | Todos inversores off line . | 2025-06-21 06:31 | 2025-06-21 06:31 | 2025-06-21 10:15 | 0.15556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado disjuntor
OS | BC | 195 | Rio Bonito I | Todos inversores off line . | 2025-06-21 08:15 | 2025-06-21 08:15 | 2025-06-21 08:27 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Rearmado disjuntor
OS | BC | 196 | Clareira Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-22 07:22 | 0.55694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 197 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-21 18:00 | 2025-06-22 07:38 | 0.56806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 198 | Paranoá I | Todos inversores off line . | 2025-06-22 07:00 | 2025-06-22 07:00 | 2025-06-24 11:00 | 1900-01-01 04:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 199 | Formoso 2.1 | Todos inversores off line . | 2025-06-22 09:13 | 2025-06-22 09:13 | 2025-06-22 10:15 | 0.043056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 200 | Caiaponia I | Todos inversores off line . | 2025-06-23 06:50 | 2025-06-23 06:50 | 2025-06-23 09:45 | 0.12153 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Queda de tensão ) .
OS | BC | 201 | Caiaponia II | Todos inversores off line . | 2025-06-23 06:50 | 2025-06-23 06:50 | 2025-06-23 09:35 | 0.11458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 202 | Rio Bonito 2 | Todos inversores off line . | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-24 09:20 | 1899-12-31 02:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 203 | Araçu I | Falha em dois inv ( 80 / 83 ) . | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-23 08:20 | 0.055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 204 | Clareira Araçu I | Todos inversores off line . | 2025-06-23 10:35 | 2025-06-23 10:35 | 2025-06-23 11:30 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 205 | Clareira Araçu II | Todos inversores off line . | 2025-06-23 10:35 | 2025-06-23 10:35 | 2025-06-23 11:30 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 206 | Vazante III | INVERSOR ( A1912210179 ) . | 2025-06-23 11:08 | 2025-06-23 11:08 | 2025-06-23 11:34 | 0.018056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 207 | Lençóis Paulista I | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 23/06/2025 06;00 | 2025-06-23 06:00 | 2025-06-23 06:07 | 0.0048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária ( Falta de tensão ) .
OS | BC | 208 | Turvania UFV 1.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-06-23 12:10 | 2025-06-23 12:10 | 2025-06-23 12:10 | 0 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi desligado e religado o iversor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi reiniciado o inversor .
OS | BC | 209 | Araçu III | INVERSOR INVERTER (MBUS-1) OFF-LINE | 2025-06-23 10:24 | 2025-06-23 10:24 | 2025-06-24 08:07 | 0.90486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Vai ficar desligado para fazer teste no inversor | sim |  | CONCLUÍDO | Inversor normalizou a geração .
OS | BC | 210 | Araçu I | ARAÇU 1-2-3 TODOS OFF-LINE | 2025-06-24 07:58 | 2025-06-24 07:58 | 2025-06-24 08:07 | 0.00625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Manutenção programada | sim |  | CONCLUÍDO | Manutenção corretiva programada
OS | BC | 211 | Araçu II | ALGUNS IVERSSORES OFF LINE | 2025-06-24 17:49 | 2025-06-24 17:49 | 2025-06-25 07:15 | 0.55972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inversor vai ficar fora para teste .; | sim |  | INFORMADA
OS | BC | 212 | Barra do Garças (complexo ) | Todos inversores off line . | 2025-06-25 14:35 | 2025-06-25 14:35 | 2025-06-25 15:00 | 0.017361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ACIONAR EQUIPE EQUATORIAL, GLV SOLTOU DO ESTRIBO DA ENTRADA CHAVE FUSÍVEL | sim |  | CONCLUÍDO | ACIONADO EQUIPE EQUATORIAL PARA FAZER ATENDIMENTO E NORMALIZAR FORNECIMENTO
OS | BC | 213 | Turvania | Todos inversores off line . | 2025-06-26 06:55 | 2025-06-26 06:55 | 2025-06-26 07:05 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 214 | ARAÇU 1 | Todos inversores off line . | 2025-06-27 07:00 | 2025-06-27 07:00 | 2025-06-27 08:05 | 0.045139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | presenta por falta de tensão na rede da concepcionatura alguns disjuntores Abril mas já foi normalizado | sim | presenta por falta de tensão na rede da concepcionatura alguns disjuntores Abril mas já foi normalizado | CONCLUÍDO | presenta por falta de tensão na rede da concepcionatura alguns disjuntores Abril mas já foi normalizado
OS | BC | 215 | Vazante 2.2 | Inverter (ES2180058349 ) | 2025-06-27 06:40 | 2025-06-27 06:40 | 2025-06-27 08:40 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Usina será desligada para passar cabos para ligação da remota. Pela empresa ecosete. | sim |  | CONCLUÍDO | passar cabos
OS | BC | 216 | Camarão 1.5 | Todos inversores off line . | 2025-06-27 07:40 | 2025-06-27 07:40 | 2025-06-27 09:25 | 0.072917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 217 | ARAÇU 5 | Todos inversores off line . | 2025-06-27 08:25 | 2025-06-27 08:25 | 2025-06-27 09:10 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 218 | Camarão 1.2 | Inversor ( ES2360057449 ) . | 2025-06-27 13:26 | 2025-06-27 13:26 | 2025-06-27 15:50 | 0.1 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 219 | ARAÇU 5 | Todos inversores off line . | 2025-06-28 07:58 | 2025-06-28 07:58 | 2025-06-28 08:16 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 220 | Vazante 2.2 | INVERSOR ES2180058349 OFF-LINE | 2025-06-28 09:19 | 2025-06-28 09:19 | 2025-06-28 15:14 | 0.24653 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Raearmado disjuntor e religado inversor | sim |  | CONCLUÍDO | Raearmado disjuntor e religado inversor
OS | BC | 221 | Araçu I | INVERSOR A1808090281 - OFF-LINE | 2025-06-28 13:44 | 2025-06-28 13:44 | 2025-06-28 18:15 | 0.18819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 222 | ARAÇU Vll | Todos inversores off line . | 2025-06-29 13:30 | 2025-06-29 13:30 | 2025-06-30 07:04 | 0.73194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 223 | ARAÇU 5 | Todos inversores off line . | 2025-06-29 15:00 | 2025-06-29 15:00 | 2025-06-30 07:10 | 0.67361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 224 | Formoso 2.1 | todos inversores off-line | 2025-06-30 07:43 | 2025-06-30 07:43 | 2025-06-30 07:55 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 225 | Formoso 1.1 | todos inversores off-line | 2025-06-30 07:10 | 2025-06-30 07:10 | 2025-06-30 07:10 | 0 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor da usina 02 desarmado . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor .
OS | BC | 226 | Caiaponia II | todos inversores off-line | 2025-06-30 08:37 | 2025-06-30 08:37 | 2025-06-30 09:58 | 0.05625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 227 | Camarão III | 1.3 inversor 6T22C9012970 - OFF-LINE (EM MANUTENÇÃO) | 2025-06-30 11:18 | 2025-06-30 11:18 | 2025-07-02 08:40 | 1899-12-31 21:22 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 228 | Araçu III | todos inversores off-line | 2025-06-30 18:09 | 2025-06-30 18:09 | 2025-07-01 07:30 | 0.55594 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 229 | Formoso 2.1 | todos inversores off-line | 2025-06-30 23:18 | 2025-06-30 23:18 | 2025-07-01 07:25 | 0.33819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 230 | Formoso 2.1 | todos inversores off-line | 2025-07-02 07:40 | 2025-07-02 07:40 | 2025-07-02 08:40 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 231 | ARAÇU 5.3 | todos inversores off-line | 2025-07-02 09:07 | 2025-07-02 09:07 | 2025-07-02 09:45 | 0.026389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Baixa resistência de isolamento do sistema . | não |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e ligado o inversor .
OS | BC | 232 | ARAÇU 5.3 | todos inversores off-line | 2025-07-02 13:36 | 2025-07-02 13:36 | 2025-07-03 08:00 | 0.76667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 233 | Caiaponia III | todos inversores off-line | 2025-07-03 05:44 | 2025-07-03 05:44 | 2025-07-03 07:47 | 0.085417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Curto na chave seccionadora da rede da concessionària . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária .
OS | BC | 244 | Clareira Araçu II | todos inversores off-line | 2025-07-03 07:00 | 2025-07-03 07:00 | 2025-07-03 07:30 | 00/01/1900 00:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Curto na chave seccionadora da rede da concessionària . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária .
OS | BC | 245 | Rio Monte I | inversores off-line | 2025-07-03 06:50 | 2025-07-03 06:50 | 2025-07-03 07:05 | 0.010417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Curto na chave seccionadora da rede da concessionària . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto chamado na concessionária .
OS | BC | 246 | Caiaponia I | todos inversores off-line | 2025-07-03 07:30 | 2025-07-03 07:30 | 2025-07-03 09:30 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relé e rearmado o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 247 | Araçu II | todos inversores off-line | 2025-07-03 14:46 | 2025-07-03 14:46 | 2025-07-03 15:21 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relé e rearmado o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 248 | Caiaponia I | todos inversores off-line | 2025-07-04 06:50 | 2025-07-04 06:50 | 2025-07-04 08:06 | 0.052778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relé e rearmado o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 249 | Caiaponia II | todos inversores off-line | 2025-07-04 | 2025-07-04 06:59 | 2025-07-04 08:06 | 0.046528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Normalizou a geração | sim |  | CONCLUÍDO | Normalizou a geração .
OS | BC | 250 | ARAÇU 5.3 / 5.4 | todos inversores sem geração | 2025-07-04 07:28 | 2025-07-04 07:28 | 2025-07-04 07:35 | 0.0048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relé e rearmado o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 251 | Formoso 2.1 | INVERSOR ES2490083326 - OFF-LINE | 2025-07-04 09:33 | 2025-07-04 09:33 | 2025-07-04 09:53 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de tensão rede da cocessionária . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi aberto jamados de falta de tensão na rede da cocessionária .
OS | BC | 252 | Araçu II | todos inversores off-line - disjuntor ira ser substituido - comunicado da execução mantenedor vagner | 2025-07-04 17:16 | 2025-07-04 17:16 | 2025-07-04 19:30 | 0.093056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Chave faca com ponto quente . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido chave faca com defeito pela concessionária .
OS | BC | 253 | Caiaponia I | todos inversores off-line - | 2025-07-04 18:25 | 2025-07-04 18:25 | 2025-07-05 07:12 | 0.53264 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Chave faca com ponto quente . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido chave faca com defeito pela concessionária .
OS | BC | 254 | Paranoá I | todos inversores off-line - | 2025-07-05 18:08 | 2025-07-04 18:08 | 2025-07-05 07:12 | 0.54444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Chave faca com ponto quente . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido chave faca com defeito pela concessionária .
OS | BC | 255 | Rio Monte I | inversores off-line - | 2025-07-05 18:24 | 2025-07-04 18:24 | 2025-07-05 07:12 | 0.53333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de tensão rede da cocessionária . | sim |  | CONCLUÍDO | Defeito na rede da concessionária cabo partido / manutenção executada por EQUATORIAL
OS | BC | 256 | Panamá I | inversores off-line - | 2025-07-05 18:12 | 2025-07-04 18:12 | 2025-07-05 07:12 | 0.54167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | adaptador de energia AC /DC danificado | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido o adaptador de energia AC/ DC
OS | BC | 257 | Araçu V | inversores off-line - | 2025-07-05 13:40 | 2025-07-05 13:40 | 2025-07-05 13:48 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor pelo mantenedor .
OS | BC | 258 | Araçu II | INVERSORES | 2025-07-05 13:00 | 2025-07-05 13:00 | 2025-07-05 17:05 | 0.17014 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | reseta e rearma dj | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor pelo mantenedor .
OS | BC | 259 | Araçu II | INVERSORES | 2025-07-05 17:15 | 2025-07-05 17:15 | 2025-07-05 19:37 | 0.098611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGAMENTO PROGRAMADO - INFORMADA POR MANTENEDOR 02/06 ÀS 10:16 | sim |  | CONCLUÍDO | DESLIGAMENTO PROGRAMADO - INFORMADA POR MANTENEDOR 02/06 ÀS 10:16
OS | BC | 258 | Rio Monte I | todos inversores off-line - | 2025-07-06 07:15 | 2025-07-06 07:15 | 2025-07-06 07:48 | 0.022917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha no sincronismo | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e ligado o inversor .
OS | BC | 259 | ARAÇU 5.4 | 5.4 - OFF-LINE | 2025-07-06 08:28 | 2025-07-06 08:28 | 2025-07-06 09:07 | 0.027083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relé ( 47 ) e rearmado o disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 260 | VAZANTE 2.2 | INVERSORES | 2025-07-07 05:36 | 2025-07-07 05:36 | 2025-07-07 07:00 | 0.058333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi reinciado o roteador
OS | BC | 261 | Araçu I | INVERSORES | 2025-07-07 07:20 | 2025-07-07 07:20 | 2025-07-07 07:30 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede / Religador aberto | sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o Religdor de linha .
OS | BC | 262 | ARAÇU 5.4 | INVERSORES | 2025-07-07 08:55 | 2025-07-07 08:55 | 2025-07-07 09:15 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inversor está sendo tratado com o suporte . | sim |  | INFORMADA
OS | BC | 263 | VAZANTE 2.2 | INVERSORES | 2025-07-07 09:35 | 2025-07-07 09:35 | 2025-07-07 11:00 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha tènica | sim |  | INFORMADA
os | BC | 264 | FORMOSO 2.1 | INVERSORES | 2025-07-07 15:25 | 2025-07-07 15:25 | 2025-07-07 16:45 | 0.055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | reseta e rearma dj | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 265 | TURVANIA 1.3 | INVERSORES | 2025-07-07 16:30 | 2025-07-07 16:30 | 2025-07-07 18:20 | 0.076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé ( 27 ABC ) e reamar disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 266 | PARANOA | INVERSORES | 2025-07-07 16:20 | 2025-07-07 16:20 | 2025-07-08 12:30 | 0.84028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé ( 27 ABC ) e reamar disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 277 | FORMOSO 2.1 | inversor (mbus-1) com falha de geração | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:30 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer manobra e rearmar o disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito manobra e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 278 | CORUMBA | TODOS INVERSORESA OFF-LINE | 2025-07-08 15:58 | 2025-07-08 15:58 | 2025-07-08 16:40 | 0.029167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer melhorias no aterramento no transformador . | sim |  | CONCLUÍDO | Manutenção programada no aterramento do tranformador .
OS | BC | 279 | CORUMBA 2.3 | TODOS INVERSORESA OFF-LINE | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 07:45 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 280 | ARAÇU 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 11:40 | 0.13194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 281 | ARAÇU 5.4 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 09:35 | 0.10764 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé 81.86 e rearmado disjuntor .
OS | BC | 282 | ARAÇU 5.5 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 09:35 | 0.10764 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de geração no inversor ( MBUS-13 ) GR 2449002585 . | sim | foram feitos testes e resetado equipamento | CONCLUÍDO | foram feitos testes e resetado equipamento
OS | BC | 283 | CORUMBA 2.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 07:45 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé 27A / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 284 | PARANOA | 3 INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-09 10:22 | 2025-07-09 10:22 | 2025-07-09 11:49 | 0.060417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Serviço programado para substituir 7 disjuntores QGBT | sim |  | CONCLUÍDO | Manutenção programada .
OS | BC | 285 | ARAÇU 2 | TODOS INVERSORESA OFF-LINE | 2025-07-09 10:15 | 2025-07-09 10:15 | 2025-07-09 11:00 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé 27A / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé 27A / rearmar disjuntor .
OS | BC | 286 | FORMOSO | TODOS INVERSORESA OFF-LINE | 2025-07-09 16:23 | 2025-07-09 16:23 | 2025-07-09 16:50 | 0.01875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé 27A / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé 27A / rearmar disjuntor .
OS | BC | 287 | ARAÇU 5.1 | LOGGER | 2025-07-09 15:17 | 2025-07-09 15:17 | 2025-07-09 15:20 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desequilibrio rede Equatorial | sim |  | CONCLUÍDO | Desequilibrio rede Equatorial
OS | BC | 288 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 7 | 2025-07-12 10:15 | 2025-07-12 10:15 | 2025-07-12 14:25 | 0.17361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Implantação do sistema ESCADA . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligada a UFV para implantar o ( ESCADA ) .
OS | BC | 289 | RIO MONTE 1 | INVERSOR 008 | 2025-07-12 11:52 | 2025-07-12 11:52 | 2025-07-12 12:15 | 0.015972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Chave fusivel danificada . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi substituido chave fusivel pela concessionaria .
OS | BC | 290 | ARAÇU 5.3 | INVERSOR | 2025-07-13 08:20 | 2025-07-13 08:20 | 2025-07-13 09:30 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Implantação do sistema ESCADA . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligada a UFV para implantar o ( ESCADA ) .
OS | BC | 291 | ARACU 5,4 | INVERSOR | 2025-07-13 08:20 | 2025-07-13 08:20 | 2025-07-13 09:30 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede / Religador aberto | sim |  | CONCLUÍDO | Foi fechado o Religador de linha .
OS | BC | 292 | ARAÇU 5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-13 12:50 | 2025-07-13 12:50 | 2025-07-13 13:33 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 293 | VAZANTE 2.1/2.2/2.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-13 12:55 | 2025-07-13 12:55 | 2025-07-13 14:05 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | substituir relê | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 294 | ARAÇU 5.1 | INVERSOR | 2025-07-13 13:52 | 2025-07-13 13:52 | 2025-07-13 14:02 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha no relê fases A,B,C | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 295 | ARAÇU 5.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:20 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 296 | ARACU 5,2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:20 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de tensão rede concessionária | sim |  | CONCLUÍDO | Normalizou o fornecimento pela concessionária .
OS | BC | 297 | ARAÇU 5.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:20 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inversor em teste com suporte . | sim |  | CONCLUÍDO | Suporte estava fazendo teste no inversor .
OS | BC | 298 | ARACU5,4 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:20 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 299 | ARAÇU 5,5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:17 | 2025-07-14 07:20 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 300 | VARJÃO 1 e 2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-14 09:44 | 2025-07-14 09:44 | 2025-07-14 10:00 | 0.011111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetar relé / rearmar disjuntor .
OS | BC | 301 | ARAÇU 5.3 | INVERSOR | 2025-07-15 08:16 | 2025-07-15 08:16 | 2025-07-15 09:00 | 0.030556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmador disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor
OS | BC | 302 | ARAÇU 5.4 | INVERSOR | 2025-07-15 11:09 | 2025-07-15 11:09 | 2025-07-15 12:00 | 0.035417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 303 | ARAÇU 5.5 | INVERSOR | 2025-07-15 11:09 | 2025-07-15 11:09 | 2025-07-15 12:00 | 0.035417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 304 | PANAMA 1.1 | INVERSORES | 2025-07-15 14:29 | 2025-07-15 14:29 | 2025-07-16 13:05 | 0.94167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relé / rearmado disjuntor .
OS | BC | 305 | Bom Sucesso I | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-16 07:13 | 2025-07-16 07:13 | 2025-07-16 17:37 | 0.43333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede / Religador aberto | sim |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção visual e fechado o religador de linha .
OS | BC | 306 | ARAÇU 5 | ARAÇU 5.2 | 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 09:30 | 2025-07-16 18:41 | 0.38264 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relé / rearmado disjuntor .
OS | BC | 307 | ARAÇU | TODO COMPLEXO | 2025-07-16 15:33 | 2025-07-16 15:33 | 2025-07-16 18:41 | 0.13056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relé / rearmado disjuntor .
OS | BC | 308 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-07-17 11:35 | 2025-07-17 11:35 | 2025-07-17 12:45 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado o disjuntor .
OS | BC | 309 | ARAÇU 5 | INVERSORES | 2025-07-17 15:39 | 2025-07-17 15:39 | 2025-07-17 15:50 | 0.0076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Normalizou sozinho ( Comunicação ) . | sim |  | CONCLUÍDO | aguardando avaliação
OS | BC | 310 | ARAÇU 5,1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:38 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação . | não |  | CONCLUÍDO | Foi reiniciado a internet .
OS | BC | 311 | ARAÇU 5,2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:38 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetando os relé e rearmado os disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetando os relé e rearmado os disjuntor
OS | BC | 312 | ARAÇU 5,3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:38 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Causa ser verificada . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e ligado todos os inversores .
OS | BC | 313 | ARAÇU 5,4 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:38 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Alarme de isolamento . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi desligado e ligado o inversor .
OS | BC | 314 | ARAÇU 5,5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:20 | 2025-07-18 07:38 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetando os relé e rearmado os disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relé / rearmado disjuntor .
OS | BC | 315 | RIO MONTE 1 | 008 COM SOBRETENSÃO / 006 e 013 POTENCIA ATIVA ZERADA | 2025-07-18 10:26 | 2025-07-18 10:26 | 2025-07-18 11:18 | 0.036111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetar relé / rearmar disjuntor . | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relé / rearmado disjuntor .
OS | BC | 316 | CORUMBÁ 2.3 | TODOS INVERSORES | 2025-07-18 14:43 | 2025-07-18 14:43 | 2025-07-18 15:15 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Substituir inversor ( Garantia ) . | sim |  | CONCLUÍDO | Invesor retirado ( ES2360057449 ) Invesor instalado ( 6T24A9047135 ) .
OS | BC | 317 | CORUMBA 1.3 | TODOS INVERSORES | 2025-07-18 15:44 | 2025-07-18 15:44 | 2025-07-18 16:04 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Entrada da switch 3 falha no isolamento | sim |  | CONCLUÍDO | Entrada da switch 3 falha no isolamento
OS | BC | 318 | ARAÇU 2 | TODOS INVERSORES OFF | 2025-07-18 16:40 | 2025-07-18 16:40 | 2025-07-18 21:47 | 0.21319 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | rearmado disjuntor
OS | BC | 319 | ARAÇU 1 | INVERTER 79 - POTENCIA ATIVA ZERADA | 2025-07-18 17:07 | 2025-07-18 17:07 | 2025-07-18 18:09 | 0.043056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 320 | RIO BONITO 1 | INVERSORES | 2025-07-19 13:10 | 2025-07-19 13:10 | 2025-07-19 18:05 | 0.20486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de tensão equatorial | sim |  | CONCLUÍDO | queda de tensão equatorial
OS | BC | 321 | RIO BONITO 2 | INVERSORES | 2025-07-19 13:10 | 2025-07-19 13:10 | 2025-07-19 18:05 | 0.20486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | substituição de cabos da string | sim |  | CONCLUÍDO | substituiçao dos cabos das strings
OS | BC | 322 | ARAÇU 5.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-20 07:29 | 2025-07-20 07:29 | 2025-07-20 09:01 | 0.063889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Troca de fonte conversor de midia | sim |  | CONCLUÍDO | Troca de conversor
OS | BC | 323 | ARAÇU 2 | INVERSORES | 2025-07-21 15:39 | 2025-07-21 15:39 | 2025-07-21 16:09 | 00/01/1900 00:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 324 | PARANOA | INVERSORES | 2025-07-21 17:20 | 2025-07-21 17:20 | 2025-07-21 17:46 | 00/01/1900 00:26 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | sim |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 325 | FORMOSO 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-22 06:56 | 2025-07-22 06:56 | 2025-07-22 08:10 | 00/01/1900 01:14 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha na comunicação logger com o inversor | não |  | CONCLUÍDO | Falha na comunicação logger com o inversor
OS | BC | 326 | PARANOA | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-22 09:03 | 2025-07-22 09:03 | 2025-07-22 09:07 | 00/01/1900 00:04 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede - equatorial | sim |  | CONCLUÍDO | queda de tensão equatorial
OS | BC | 327 | CLAREIRA 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-22 09:27 | 2025-07-22 09:27 | 2025-07-22 09:40 | 00/01/1900 00:13 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede - equatorial | sim |  | CONCLUÍDO | queda de tensão equatorial
OS | BC | 328 | CLAREIRA 1.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 11:38 | 00/01/1900 00:38 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | todos inversores off-line - disjuntor ira ser substituido - comunicado da execução mantenedor vagner | sim |  | CONCLUÍDO | todos inversores off-line - disjuntor ira ser substituido - comunicado da execução mantenedor vagner
OS | BC | 329 | CAIAPONIA 1 | INVERSORES 009-010-011-012-013-014-015 OFF-LINE | 2025-07-22 11:15 | 2025-07-22 11:15 | 2025-07-22 11:25 | 00/01/1900 00:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TODOS IVERESORES OFF-LINE | sim |  | CONCLUÍDO | todos inversores off-line -
OS | BC | 330 | FORMOSO 2.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-23 04:53 | 2025-07-23 04:53 | 2025-07-23 10:20 | 00/01/1900 05:27 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | sim |  | CONCLUÍDO | todos inversores off-line -
OS | BC | 331 | CAIAPÔNIA 1 | INVERSORES | 2025-07-23 10:48 | 2025-07-23 10:48 | 2025-07-23 11:05 | 00/01/1900 00:17 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | sim |  | CONCLUÍDO | inversores off-line -
OS | BC | 332 | VARJÃO 2 | INVERSORES | 2025-07-23 11:18 | 2025-07-23 11:18 | 2025-07-23 15:50 | 00/01/1900 04:32 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | sim |  | CONCLUÍDO | inversores off-line -
OS | BC | 333 | FORMOSO 2.1 | INVERSORES | 2025-07-23 16:08 | 2025-07-23 16:08 | 2025-07-23 16:26 | 00/01/1900 00:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESET NO RELE DE PROTEÇÃO | sim |  | CONCLUÍDO | inversores off-line -
OS | BC | 334 | ARAÇU 5 | INVERSORES OFF-LINE (TODO COMPLEXO 5) | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:57 | 00/01/1900 00:27 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELA BRASOL | sim |  | CONCLUÍDO | ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELA BRASOL
OS | BC | 335 | CAIAPONIA I | INVERSORES - 09-010-011-012-013-014-015 OFF LINE | 2025-07-24 11:09 | 2025-07-24 11:09 | 2025-07-24 12:47 | 00/01/1900 01:38 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELA BRASOL | sim |  | CONCLUÍDO | ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELA BRASOL
OS | BC | 336 | VARJÃO 2 | UFV 2.1-2.2-2.3 TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-24 13:57 | 2025-07-24 13:57 | 2025-07-24 17:05 | 00/01/1900 03:08 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de tensão equatorial | sim |  | CONCLUÍDO | queda de tensão equatorial
OS | BC | 367 | Lençóis Paulista I | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-25 01:01 | 2025-07-25 01:01 | 2025-07-25 07:30 | 00/01/1900 06:29 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | MANUTENÇÃO DAS STRINGS | sim |  | CONCLUÍDO | MANUTENÇÃO DAS ESTRINGS
OS | BC | 368 | FORMOSO 1.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-25 07:49 | 2025-07-25 07:49 | 2025-07-25 10:38 | 00/01/1900 02:49 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIÇÃO DE MODULOS | sim |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO MODULOS DANIFICADOS
OS | BC | 369 | ARAÇU 5.2 | INVERSOR | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 09:20 | 00/01/1900 00:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manutençao na string (string aberta) | sim |  | CONCLUÍDO | manutençao na string (string aberta)
OS | BC | 370 | ARAÇU 5.3 | INVERSOR | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 09:20 | 00/01/1900 00:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado os relés e rearmado disjuntores | sim |  | CONCLUÍDO | após inspeção visual em campo resetado os relés e rearmado disjuntores
OS | BC | 371 | PARANOA | INVERSORES | 2025-07-25 13:23 | 2025-07-25 13:23 | 2025-07-25 18:00 | 00/01/1900 04:37 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO OS RELES E REARMADO DISJUNTORES | sim |  | CONCLUÍDO | inversores off-line -
OS | BC | 372 | FORMOSO 1 E 2 | INVERSORES | 2025-07-25 14:42 | 2025-07-25 14:42 | 2025-07-25 17:05 | 00/01/1900 02:23 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE | não |  | CONCLUÍDO | ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE
OS | BC | 373 | CAIPONIA 1 | INVERSORES | 2025-07-25 15:12 | 2025-07-25 15:12 | 2025-07-25 15:53 | 00/01/1900 00:41 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO OS RELES E REARMADO DISJUNTORES | sim |  | CONCLUÍDO | após inspeção visual em campo resetado os relés e rearmado disjuntores
OS | BC | 374 | FORMOSO 1.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-26 07:42 | 2025-07-26 07:42 | 2025-07-26 09:10 | 00/01/1900 01:28 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | COMUNICAÇÃO | não |  | CONCLUÍDO | COMUNICAÇÃO
OS | BC | 375 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO COM INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-26 09:13 | 2025-07-26 09:13 | 2025-07-26 10:15 | 00/01/1900 01:02 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DJ | sim |  | CONCLUÍDO | REARMADO DJ
OS | BC | 376 | FORMOSO 2.1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-26 09:31 | 2025-07-26 09:31 | 2025-07-26 10:48 | 00/01/1900 01:17 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO LOOGER | não |  | CONCLUÍDO | RESETADO LOOGER
OS | BC | 377 | FORMOSO 2.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-26 10:50 | 2025-07-26 10:50 | 2025-07-26 13:53 | 00/01/1900 03:03 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DJ | sim |  | CONCLUÍDO | REARMADO DJ
OS | BC | 378 | ARAÇU 5.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-26 10:55 | 2025-07-26 10:55 | 2025-07-26 11:55 | 00/01/1900 01:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desequilibrio rede Equatorial | sim |  | CONCLUÍDO | desequilibrio rede Equatorial
OS | BC | 379 | RIO MONTE 1 | INVERSOR 008 COM SOBRETENSÃO DE REDE | 2025-07-26 12:18 | 2025-07-26 12:18 | 2025-07-26 13:39 | 00/01/1900 01:21 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESET DATALOOG | não |  | CONCLUÍDO | RESET DATALOOG
OS | BC | 380 | FORMOSO 2.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-26 13:59 | 2025-07-26 13:59 | 2025-07-26 15:17 | 00/01/1900 01:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESET DATALOOG | não |  | CONCLUÍDO | RESET DATALOOG
OS | BC | 381 | FORMOSO 2.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE (ALERTA AMARELO) | 2025-07-26 15:35 | 2025-07-26 15:35 | 2025-07-26 15:45 | 00/01/1900 00:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESET DO RELE | sim | GUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | RESET DO RELE
OS | BC | 382 | FORMOSO 1.3 | TODOS INVERSORESA OFF-LINE | 2025-07-26 16:00 | 2025-07-26 16:00 | 2025-07-27 10:00 | 00/01/1900 18:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO LOOGER | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO LOOGER
OS | BC | 383 | ARAÇU 5 | TODOS INVERSORESA OFF-LINE | 2025-07-26 22:55 | 2025-07-26 22:55 | 2025-07-27 07:10 | 00/01/1900 08:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê / acionou a seccionadora | sim | gueda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê / acionou a seccionadora
OS | BC | 384 | FORMOSO 2.1 | INVERSORES | 2025-07-27 10:22 | 2025-07-27 10:22 | 2025-07-27 11:22 | 00/01/1900 01:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê / acionou a seccionadora | sim | gueda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê / acionou a seccionadora
OS | BC | 385 | FORMOSO 2.2 | INVERSORES | 2025-07-27 10:22 | 2025-07-27 10:22 | 2025-07-27 11:22 | 00/01/1900 01:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê / acionou a seccionadora | sim | gueda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê / acionou a seccionadora
OS | BC | 386 | FORMOSO 1.2 | INVERSORES | 2025-07-27 11:51 | 2025-07-27 11:51 | 2025-07-27 12:16 | 00/01/1900 00:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê / acionou a seccionadora | sim | gueda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê / acionou a seccionadora
OS | BC | 387 | VAZANTE 1 E 2 | INVERSORES | 2025-07-27 13:04 | 2025-07-27 13:04 | 2025-07-27 14:25 | 00/01/1900 01:21 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê / acionou a seccionadora | sim | gueda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê / acionou a seccionadora
OS | BC | 388 | VAZANTE 2.2 | INVERSORES | 2025-07-27 13:04 | 2025-07-27 13:04 | 2025-07-29 15:40 | 1900-01-01 02:36 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | rearmado disjuntor | sim | disjuntor da unidade 2 desarmado e unidade 1 e 3 sem comunicação devido ao desligamento da unidade 2 | CONCLUÍDO | rearmado disjuntor
OS | BC | 389 | ARAÇU 5,1 | INVERSORES OFF | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:20 | 00/01/1900 00:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Aberto chamado na concessionária equatorial | sim | chave fusível e religador operado uma fase | CONCLUÍDO | Aberto chamado na concessionária equatorial
OS | BC | 390 | ARAÇU 5,2 | INVERSORES OFF | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:20 | 00/01/1900 00:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | fechado disjuntor
OS | BC | 391 | ARAÇU 5,3 | INVERSORES OFF | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:20 | 00/01/1900 00:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de energia, fechado disjuntor | sim | QUEDA DE ENERGIA - INFORMADA POR MANTENEDOR | CONCLUÍDO | queda de energia, fechado disjuntor
OS | BC | 392 | ARAÇU 5,4 | INVERSORES OFF | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:20 | 00/01/1900 00:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na comunicação | não |  | CONCLUÍDO | Falha de comunicação .
OS | BC | 393 | ARAÇU 5,5 | INVERSORES OFF | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:02 | 2025-07-28 07:20 | 00/01/1900 00:18 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 394 | CORUMBÁ 1.1 | INVERSORES OFF | 2025-07-28 07:15 | 2025-07-28 07:15 | 2025-07-28 07:40 | 00/01/1900 00:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 395 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 9 | 2025-07-28 08:45 | 2025-07-28 08:45 |  |  | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 396 | CORUMBÁ 1 | TODO COMPLEXO COM INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-28 10:02 | 2025-07-28 10:02 | 2025-07-28 10:45 | 00/01/1900 00:43 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 397 | CORUMBÁ 2 | TODO COMPLEXO COM INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-28 10:02 | 2025-07-28 10:02 | 2025-07-28 10:45 | 00/01/1900 00:43 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 398 | FORMOSO 2.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE (DESLIGADAS POR MANTENEDOR PARA MANUTENÇÃO) | 2025-07-28 10:20 | 2025-07-28 10:20 | 2025-07-28 13:45 | 00/01/1900 03:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 399 | BOM SUCESSO | INVERSOR SOLAR SUNGROW / DATALOGGER - OFF-LINE | 2025-07-28 13:42 | 2025-07-28 13:42 | 2025-07-28 14:42 | 00/01/1900 01:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | sobretensão rede equatorial | sim | SOBRETENSÃO DA REDE | CONCLUÍDO | sobretensão rede equatorial
OS | BC | 400 | ARAÇU 5.1 | INVERSOR | 2025-07-29 07:56 | 2025-07-29 07:56 | 2025-07-29 09:13 | 00/01/1900 01:17 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | substituir sensor de corrente | sim | foi desenergizada a usina para a SIGMA substituir sensor de corrente | CONCLUÍDO | foi desenergizada a usina para a SIGMA substituir sensor de corrente
OS | BC | 401 | RIO MONTE 03 | INVERSOR 8 | 2025-07-29 12:18 | 2025-07-29 12:18 | 2025-07-29 13:19 | 00/01/1900 01:01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | substituir sensor de corrente | sim | foi desenergizada a usina para a SIGMA substituir sensor de corrente | CONCLUÍDO | foi desenergizada a usina para a SIGMA substituir sensor de corrente
OS | BC | 402 | FORMOSO 2.3 | CONVERSOR DE MIDIA | 2025-07-29 13:56 | 2025-07-29 13:56 | 2025-07-29 14:45 | 00/01/1900 00:49 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manutençao nos barramentos dos djuntores | sim | manutenção informada por mantenedor Thiago Passos | CONCLUÍDO | manutençao nos barramentos dos djuntores
OS | BC | 403 | ARAÇU 5.1 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-07-30 08:57 | 2025-07-30 08:57 | 2025-07-30 09:08 | 00/01/1900 00:11 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | inspeção e teste de fusível | sim | manutenção informada por mantenedor Thiago Passos | CONCLUÍDO | inspeçao e teste de fusível
OS | BC | 404 | RIO MONTE 1 | INVERSOR 001-008 POTENCIA ATIVA ZERADA | 2025-07-30 09:38 | 2025-07-30 09:38 | 2025-07-30 11:13 | 00/01/1900 01:35 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO MANOBRA E REARMADO DJ | sim | QUEDA DE REDE (EQUATORIAL) | CONCLUÍDO | FEITO MANOBRA E REARMADO DJ
OS | BC | 405 | CAIAPONIA 1 | INVERSORES COM SOBRETENSÃO - COM1-022 / COM3_018_001_008 | 2025-07-30 09:51 | 2025-07-30 09:51 | 2025-07-30 10:50 | 00/01/1900 00:59 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO MANOBRA E REARMADO DJ | sim | QUEDA DE REDE (EQUATORIAL) | CONCLUÍDO | FEITO MANOBRA E REARMADO DJ
OS | BC | 406 | PANAMA 1.2 | INVERSOR ART_004 OFF-LINE (QUEDA DE REDE) | 2025-07-30 14:15 | 2025-07-30 14:15 | 2025-07-30 09:08 | 00/01/1900 00:60 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADO E RELIGADO O INVERSOR | sim | FEITO MEDIÇÕES E INSPEÇÃO EM CAMPO POR MANTENEDOR | CONCLUÍDO | DESLIGADO E RELIGADO O INVERSOR
OS | BC | 407 | RIO MONTE 1 | INVERSOR 13 | 2025-07-30 15:19 | 2025-07-30 15:19 | 2025-08-04 17:00 | 1900-01-04 01:41 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE CORRENTE DO DJ | sim |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE CORRENTE DO DJ
OS | BC | 408 | VARJÃO 2.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-31 09:04 | 2025-07-31 09:04 | 2025-07-31 09:45 | 0.028472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIÇÃO DE MODULO UFV | sim |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIÇÃO DE MODULO UFV
OS | BC | 409 | ARAÇU 5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-07-31 16:04 | 2025-07-31 16:04 | 2025-07-31 16:20 | 0.011111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 410 | BOM SUCESSO | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-01 09:25 | 2025-08-01 09:25 | 2025-08-01 10:50 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 411 | CAIAPONIA 2.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-01 09:55 | 2025-08-01 09:55 | 2025-08-01 11:50 | 0.079861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim | QUEDA DE ENERGIA NA REDE ELETRICA | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 412 | ARAÇU 5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-01 11:29 | 2025-08-01 11:29 | 2025-08-01 11:35 | 0.0041667 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | PARAMETRIZAÇÃO DO DISJUNTOR JUNTO COM SENSOR DE CORRENTE | sim | DISJUNTOR DO TRANSFORMADOR ATUANDO | CONCLUÍDO | PARAMETRIZAÇÃO DO DISJUNTOR JUNTO COM SENSOR DE CORRENTE
OS | BC | 413 | RIO MONTE 03 | SOBRETENSÃO NOS INVERSORES | 2025-08-01 12:38 | 2025-08-01 12:38 | 2025-08-01 12:38 | 0 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR | sim |  | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR
OS | BC | 414 | FORMOSO 1.2/1.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-02 06:15 | 2025-08-02 06:15 | 2025-08-02 08:50 | 0.10764 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TROCADO CABO DE REDE | não |  | CONCLUÍDO | TROCADO CABO DE REDE
OS | BC | 415 | RIO MONTE 1 | INVERSOR 1 | 2025-08-02 08:15 | 2025-08-02 08:15 | 2025-08-02 14:28 | 0.25903 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | sim | TRIP NO RELÉ | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 416 | BOM SUCESSO | INVERSOR 1 | 2025-08-02 13:00 | 2025-08-02 13:00 | 2025-08-02 17:00 | 0.16667 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim | RELÊ ATUADO POR 81.86 | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 417 | BOM SUCESSO | INVERSOR 1 - A2003100317 OFF-LINE | 2025-08-03 08:54 | 2025-08-03 08:54 | 2025-08-04 13:30 | 1899-12-31 04:36 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 418 | FORMOSO 1.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-03 07:30 | 2025-08-03 07:30 | 2025-08-03 08:23 | 0.036806 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ABRIR CHAMADA DA CEMIG - QUEDA DE ENERGIA | sim | QUEDA DE ENERGIA SENDO PRECISO ACIONAR CEMIG | CONCLUÍDO | ABRIR CHAMADA DA CEMIG - QUEDA DE ENERGIA
OS | BC | 419 | ARAÇU 5.1.2.3.4.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-03 23:09 | 2025-08-03 23:09 | 2025-08-04 06:56 | 0.32431 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | SIM | ERRO CONEXÃO DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 420 | ARAÇU 1/2/3/4/5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-04 10:05 | 2025-08-04 10:05 | 2025-08-04 10:15 | 0.0069444 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO LOOGER | não | ERRO CONEXÃO DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO LOOGER
OS | BC | 421 | FORMOSO 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-04 10:33 | 2025-08-04 10:33 | 2025-08-04 11:35 | 0.043056 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI SUBSTITUIDO DPS DO TRAFO DE ALIMENTAÇÃO DOS LED DO PAINEL | sim | MANUTENÇÃO | CONCLUÍDO | FOI SUBSTITUIDO DPS DO TRAFO DE ALIMENTAÇÃO DOS LED DO PAINEL
OS | BC | 422 | RIO MONTE 3 | INVERSOR 14 | 2025-08-04 15:14 | 2025-08-04 15:14 | 2025-08-04 16:37 | 0.057639 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADA PRA TROCA DE DPS E TRAFO PELA TAMURA/SIGMA | sim | OS ABERTA PELO MANTENEDOR | CONCLUÍDO | TROCADO 4 DPS E O TRAFO DE 800 PRA 24 POR UM DE 220V PRA 24 QUE ALIMENTA OS SINALEIROS DO PAINEL DE COMANDO (AÇÃO RELATADA PELO MANTENEDOR NO FECHAMENTO DA OS)
OS | BC | 423 | RIO MONTE 1 | INVERSOR COM SOBRETENSÃO - A1901051266 | 2025-08-05 11:07 | 2025-08-05 11:07 | 2025-08-05 11:35 | 0.019444 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ E REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ E REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 424 | FORMOSO 1.1 | INVERSOR 2490083311 OFF-LINE | 2025-08-05 16:01 | 2025-08-05 16:01 | 2025-08-05 16:47 | 0.031944 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADA PRA TROCA DE DPS E TRAFO PELA TAMURA/SIGMA | sim | OS ABERTA PELO MANTENEDOR | CONCLUÍDO | TROCADO 2 DPS E O TRAFO DE 800 PRA 24 POR UM DE 220V PRA 24V (AÇÃO RELATADA PELO MANTENEDOR NO FECHAMENTO DA OS)
OS | BC | 425 | CORUMBA 1.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-05-08 16:35 | 2025-05-08 16:35 | 2025-05-08 18:45 | 0.090278 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADA PRA TROCA DE DPS E TRAFO PELA TAMURA/SIGMA | sim | OS ABERTA PELO MANTENEDOR | CONCLUÍDO | TROCADO 3 DPS E O TRAFO DE ALIMENTAÇÃO DOS LED DE SINALIZAÇÃO (AÇÃO RELATADA PELO MANTENEDOR NO FECHAMENTO DA OS)
OS | BC | 426 | Araçu I | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-06 07:15 | 2025-08-06 07:15 | 2025-08-06 07:25 | 0.0069444 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADA PRA TROCA DE DPS E TRAFO PELA TAMURA/SIGMA | sim | OS ABERTA PELO MANTENEDOR | CONCLUÍDO | TROCA DE DPS E TRAFO DE ALIMENTAÇÃO DO SINALEIRO SÓ PAINEL DE COMANDO (AÇÃO RELATADA PELO MANTENEDOR NO FECHAMENTO DA OS)
OS | BC | 427 | araçu 5.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-06 07:15 | 2025-08-06 07:15 | 2025-08-06 07:51 | 0.025 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FALHA OPERACIONAL | sim |  | CONCLUÍDO | FALHA OPERACIONAL
OS | BC | 428 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-08-06 10:20 | 2025-08-06 10:20 | 2025-08-06 11:30 | 0.048611 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO DJ, E TRÊS DPS | sim | CONTINUARA OFF-LINE,PRECISA SUBSTITUIR FONTE,PARA VOLTAR COMUNICAÇÃO. | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO DJ, E TRÊS DPS
OS | BC | 429 | CAMARÃO 5.1 | INVERSORES | 2025-08-06 10:35 | 2025-08-06 10:35 | 2025-08-06 10:55 | 0.013889 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ E REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ E REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 430 | ARAÇU | INVERSORES | 2025-08-06 15:07 | 2025-08-06 15:07 | 2025-08-06 16:50 | 0.071528 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REPOSTO TERMORRETRATIL NOS BARRAMENTOS DA SAIDA DOS TRASFORMADORES | sim | MANUTENÇÃO | CONCLUÍDO | REPOSTO TERMORRETRATIL NOS BARRAMENTOS DA SAIDA DOS TRASFORMADORES
OS | BC | 431 | RIO BONITO 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-07 07:00 | 2025-08-07 07:00 | 2025-08-08 13:15 | 1899-12-31 06:15 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REPOSTO TERMORRETRATIL NOS BARRAMENTOS DA SAIDA DOS TRASFORMADORES | sim | MANUTENÇÃO | CONCLUÍDO | REPOSTO TERMORRETRATIL NOS BARRAMENTOS DA SAIDA DOS TRASFORMADORES
OS | BC | 432 | RIO MONTE 1 | INVERSORES COM SOBRETENSÃO - 006-016-013-008 | 2025-08-07 10:08 | 2025-08-07 10:08 | 2025-08-07 12:55 | 0.11597 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REPOSTO TERMORRETRATIL NOS BARRAMENTOS DA SAIDA DOS TRASFORMADORES | sim | MANUTENÇÃO | CONCLUÍDO | REPOSTO TERMORRETRATIL NOS BARRAMENTOS DA SAIDA DOS TRASFORMADORES
OS | BC | 433 | CAIAPONIA 1 | INVERSOR 008 COM SOBRETENSÃO ( SG60KTL(COM3-018)_001_008) N/S - A1912210247 e o INVERSOR SG50CX(COM1-022) A2110805897 | 2025-08-07 10:15 | 2025-08-07 10:15 | 2025-08-07 12:10 | 0.079861 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 434 | ARAÇU 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 17:58 | 0.29028 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 435 | ARAÇU 2-3-4 E 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-07 13:21 | 2025-08-07 13:21 | 2025-08-07 13:26 | 0.0034722 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 436 | CAIAPÔNIA 1 | INVERSOR 27 | 2025-08-08 08:45 | 2025-08-08 08:45 | 2025-08-08 09:07 | 0.015278 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 437 | CORUMBA 2.2 | INVERSORES | 2025-08-08 10:35 | 2025-08-08 10:35 | 2025-08-08 11:06 | 0.021528 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 438 | ARAÇU 2 | INVERSORES | 2025-08-08 10:46 | 2025-08-08 10:46 | 2025-08-08 18:37 | 0.32708 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 439 | VARJÃO 2.1 | INVERSORES | 2025-08-08 12:47 | 2025-08-08 12:47 | 2025-08-08 13:00 | 0.0090278 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim | APARENTEMENTE QUEDA DE REDE DA CONCESSIONÁRIA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 440 | FORMOSO 1.1 | INVERSORES | 2025-08-08 13:25 | 2025-08-08 13:25 | 2025-08-08 14:25 | 0.041667 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim | APARENTEMENTE QUEDA DE REDE DA CONCESSIONÁRIA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 441 | CORUMBA 2.3 | INVERSORES | 2025-08-08 16:12 | 2025-08-08 16:12 | 2025-08-08 16:25 | 0.0090278 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TROCADO E PARAMETRIZADO O DISPARADOR DE 1250A POR 400A DO DJ DE BAIXA TENSAO DOS TRANSFORMADORES | sim | DESLIGADA POR MANTENEDOR PRA TROCA DO DISPARADOR DO DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES DE 500KVA | CONCLUÍDO | TROCADO E PARAMETRIZADO O DISPARADOR DE 1250A POR 400A DO DJ DE BAIXA TENSAO DOS TRANSFORMADORES
OS | BC | 442 | ARAÇU 5 | 5.2/5.3 - INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-09 08:38 | 2025-08-09 08:38 | 2025-08-09 14:01 | 0.22431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADO O INVERSOR FEITO AS MEDIÇÕES E RELIGADO NOVAMENTE | sim | BAIXA IMPENDÂNCIA DE ISOLAMENTO | CONCLUÍDO | DESLIGADO O INVERSOR FEITO AS MEDIÇÕES E RELIGADO NOVAMENTE
OS | BC | 443 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 7 A1912210179 COM QUEDA DE REDE | 2025-08-09 10:47 | 2025-08-09 10:47 | 2025-08-09 14:15 | 0.14444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TENSÃO DA CONCESSIONARIA ALTA | sim | TENSÃO DA CONCESSIONARIA ALTO | CONCLUÍDO | TENSÃO DA CONCESSIONARIA ALTA
OS | BC | 444 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-09 16:35 | 2025-08-09 16:35 | 2025-08-10 06:45 | 0.59028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TENSÃO DA CONCESSIONARIA ALTA | sim | TENSÃO DA CONCESSIONARIA ALTO | CONCLUÍDO | TENSÃO DA CONCESSIONARIA ALTA
OS | BC | 445 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-08-10 09:58 | 2025-08-10 09:58 | 2025-08-10 10:30 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | sim | QUEDA DE REDE | CONCLUIDA
OS | BC | 446 | ARAÇU 2 | INVERSORES | 2025-08-10 11:17 | 2025-08-10 11:17 | 2025-08-10 11:46 | 0.020139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO INVERSOR QUEIMADO | sim | INCENDIO NO INVERSOR | CONCLUIDA | SUBSTITUIDO INVERSOR QUEIMADO
OS | BC | 447 | PARANOA | INVERSORES | 2025-08-10 11:19 | 2025-08-10 11:19 | 2025-08-10 11:37 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SEM CORRENTE CA NO LOGGER | sim |  | CONCLUÍDA | SEM CORRENTE CA NO LOGGER
OS | BC | 448 | Clareira de ARAÇU | todos inversores off-line - | 2025-08-11 04:30 | 2025-08-11 04:30 | 2025-08-11 07:12 | 0.1125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDA | RESETADO RELÊ E REARMADO O DISJUNTOR
OS | BC | 449 | Camarão 1.5 | todos inversores off-line - | 2025-08-11 07:15 | 2025-08-11 07:15 | 2025-08-11 08:00 | 00/01/1900 00:45 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | INTERNET FORA DO AR | não | EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR DO DATACENTER DERRUBANDO O SERVIDOR | CONCLUIDA | OPERADOR LOCAL NORMALIZOU
OS | BC | 450 | ARAÇU 5.5 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-08-11 10:05 | 2025-08-11 10:05 | 2025-08-11 10:30 | 0.017361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ E REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUIDA | RESETADO RELE E REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 451 | ARAÇU 4 | TODOS INVERSORES OFF-LINE (DESLIGAMENTO PROGRAMADO) | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 17:45 | 0.19792 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DJ | SIM | FALHA 86 | CONCLUIDA | REARMADO DJ
OS | BC | 452 | VARJÃO 2.1 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-08-11 13:21 | 2025-08-11 13:21 | 2025-08-11 13:25 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO INVERSOR | SIM | SUBST. INVERSOR 60, POR UM DE 75 | CONCLUIDA | SUBSTITUIDO INVERSOR
OS | BC | 453 | BOM SUCESSO | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-11 14:21 | 2025-08-11 14:21 | 2025-08-11 16:47 | 0.10139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TROCADO MODULO DANIFICADO | SIM | DESLIGADO PARA TROCAR MODULO (ABERTA POR MANTENEDOR) | CONCLUIDA | TROCADO MODULO DANIFICADO
OS | BC | 454 | CAMARÃO 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-12 09:42 | 2025-08-12 09:42 | 2025-08-12 10:50 | 0.047222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SOBRETENSÃO NA REDE | SIM | SOBRETENSÃO NA REDE | CONCLUIDA | SOBRE TENSÃO NA REDE - ACIONADO EQUATORIAL
OS | BC | 455 | ARACU 2 | INVERSORES | 2025-08-12 10:46 | 2025-08-12 10:46 | 2025-08-12 11:00 | 0.0097222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SOBRETENSÃO NA REDE | SIM | SOBRETENSÃO NA REDE | CONCLUIDA | SOBRE TENSÃO NA REDE - ACIONADO EQUATORIAL
OS | BC | 456 | ARAÇU 3 | INVERSORES | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 15:55 | 0.12153 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relê e rearmado o disjuntor e religado todos inversores | SIM | INVERSOR FICOU OFF-LINE AS 10:45 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - OS ABERTA PELO MANTENEDOR | CONCLUIDA | resetado o relê e rearmado o disjuntor e religado todos inversores
OS | BC | 457 | CAIAPONIA 1 | INVERSORES | 2025-08-12 13:18 | 2025-08-12 13:18 | 2025-08-12 14:45 | 0.060417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO FUSIVEL DA STRING 04 | SIM | FUSIVEL DA ESTRING QUEIMADO | CONCLUIDA | SUBSTITUIDO FUSIVEL DA STRING 04
OS | BC | 458 | CAIPÔNIA 2.1 | INVERSORES | 2025-08-12 13:19 | 2025-08-12 13:19 | 2025-08-12 14:40 | 0.05625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | MANUTENÇÃO ANUAL DE SUBESTAÇÃO | SIM | MANUTENÇÃO ANUAL SUBESTAÇÃO | CONCLUIDA | MANUTENÇÃO ANUAL DE SUBESTAÇÃO
OS | BC | 459 | CAIPÔNIA 1.1 | INVERSORES | 2025-08-12 15:34 | 2025-08-12 15:34 | 2025-08-12 17:13 | 0.06875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGAMENTO PARA REGISTRAR FOTOS DO BORNE DOS CABOS PT100 | SIM | REGISTRO DE FOTOS | CONCLUIDA | DESLIGAMENTO PARA REGISTRAR FOTOS DO BORNE DOS CABOS PT100
OS | BC | 460 | ARAÇU 1 | INVERSORES | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-12 16:35 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TRIP NO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | TRIP NO DISJUNTOR
OS | BC | 461 | PARANOA | TODOS INVERSORES OFF-LINE (QUEDA DE REDE ELETRICA) | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-13 15:20 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado o relê e rearmado o disjuntor e religado todos inversores | SIM | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | RESETADO RELE E REARMADO DJUNTOR
OS | BC | 462 | CAIPÔNIA 2.1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-14 02:37 | 2025-08-14 02:37 | 2025-08-14 08:20 | 0.23819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 463 | CAIAPONIA 2.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-14 02:37 | 2025-08-14 02:37 | 2025-08-14 08:20 | 0.23819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | MANOBRA PARA DESENERGIZAR USINA | SIM | DESLIGAMENTO PROGRAMADO (DPR) MANUTENÇÃO ANUAL DA SUBSTITUIÇÃO (OS ABERTA POR MANTENEDOR) | CONCLUÍDO | manobra para energizar a usina
OS | BC | 464 | caiaponia 2.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-14 02:37 | 2025-08-14 02:37 | 2025-08-14 08:20 | 0.23819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | reset no relê | sim | subtensão de rede | CONCLUÍDO | reset no relê
OS | BC | 465 | CAIAPONIA 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-14 07:00 | 2025-08-14 07:00 | 2025-08-14 08:10 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIÇÃO CABO PP POR EQUIPE EQUATORIAL | SIM | USINA SERA DESLIGADA PARA EQUATORIAL FAZER A SUBSTITUIÇAO DOS CABOS PP E TC | CONCLUÍDO | SUBSTITUIÇÃO CABO PP POR EQUIPE EQUATORIAL
OS | BC | 466 | Rio monte 01 e 02 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-14 07:09 | 2025-08-14 07:09 | 2025-08-14 09:56 | 0.11597 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGAMENTO ANUAL DA SUBISTITUIÇÃO | SIM | MANUTENÇÃO ANUAL, PREVENTIVA. | CONCLUÍDO | DESLIGAMENTO ANUAL DA SUBISTITUIÇÃO
OS | BC | 467 | VAZANTE 1.1 | INVERSOR 13 | 2025-08-14 09:20 | 2025-08-14 09:20 | 2025-08-14 10:30 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | RELE ATUADO, SOBRETENSÃO REDE EQUATORIAL | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DJ GERAL.
OS | BC | 468 | ARAÇU 5/.1.2.3.4.5 | INVERSORES | 2025-08-14 10:50 | 2025-08-14 10:50 | 2025-08-14 10:57 | 0.0048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | RELE ATUADO, SOBRETENSÃO REDE EQUATORIAL | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DJ GERAL.
OS | BC | 469 | ARAÇU 5/.1.2.3.4.5 | INVERSORES | 2025-08-14 16:12 | 2025-08-14 16:12 | 2025-08-14 16:25 | 0.0090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | RELE ATUADO, SOBRETENSÃO REDE EQUATORIAL | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DJ GERAL.
OS | BC | 470 | BOM SUCESSO | INVERSOR 5 (A2003100317) | 2025-08-15 08:19 | 2025-08-15 08:19 | 2025-08-15 11:00 | 0.11181 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGAMENTO PARA COLETAR ÓLEO DO TRANSFORMADOR PARA ANÁLISE | SIM | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | CONCLUÍDO | DESLIGAMENTO PARA COLETAR ÓLEO DO TRANSFORMADO PARA ANÁLISE
OS | BC | 471 | ARAÇU 5.2 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-08-15 10:33 | 2025-08-15 10:33 | 2025-08-15 14:40 | 0.17153 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | QUEDA DA REDE DE ENERGIA | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | QUEDA DA REDE DE ENERGIA
OS | BC | 472 | FORMOSO 2.3 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-08-16 08:30 | 2025-08-16 08:30 | 2025-08-16 09:30 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 473 | RIO MONTE 1 | INVERSORES | 2025-08-16 09:12 | 2025-08-16 09:12 | 2025-08-16 11:38 | 0.10139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 474 | CAIAPONIA 1 | INVERSORES | 2025-08-16 09:15 | 2025-08-16 09:15 | 2025-08-16 11:30 | 0.09375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 475 | ARAÇU 5/.1.2.3.4.5 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-08-16 13:04 | 2025-08-16 13:04 | 2025-08-16 14:17 | 0.050694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 476 | VARJÃO 2.1 | INVERSOR OFF-LINE | 2025-08-16 13:29 | 2025-08-16 13:29 | 2025-08-16 13:50 | 0.014583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI FECHADO O RELIGADO | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | FOI FECHADO O RELIGADO
OS | BC | 477 | CAIAPONIA 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-17 06:00 | 2025-08-17 06:00 | 2025-08-17 08:10 | 0.090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM | FALHA (QUEDA DE REDE) | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 478 | CAIAPONIA 2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-17 06:00 | 2025-08-17 06:00 | 2025-08-17 08:20 | 0.097222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | RELÉ ATUADO 86 | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 479 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-17 10:18 | 2025-08-17 10:18 | 2025-08-17 18:50 | 0.35556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | RELÉ ATUADO 81 - 27 | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 480 | FORMOSO 1.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-17 10:21 | 2025-08-17 10:21 | 2025-08-17 10:38 | 0.011806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DJ GERAL | SIM | HUVE SOBRETENSÃO DA REDE CONCESSIONARIA | CONCLUÍDO | REARMADO DJ GERAL
OS | BC | 481 | LENÇOIS PAULISTA | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-17 13:15 | 2025-08-17 13:15 | 2025-08-17 15:40 | 0.10069 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI FEITO MANOBRA PARA ENERGISAR A USINA,ENTRAMOS EM CONTATO COM COS PARA MELHORAR A TENSÃO DA REDE | SIM | TENSÃO DA REDE DA COCECIONARIA ESTA ALTA | CONCLUÍDO | FOI FEITO MANOBRA PARA ENERGISAR A USINA,ENTRAMOS EM CONTATO COM COS PARA MELHORAR A TENSÃO DA REDE
OS | BC | 482 | LENÇOIS PAULISTA | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-17 17:22 | 2025-08-17 17:22 | 2025-08-17 19:00 | 0.068056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI FEITO MANOBRA PARA ENERGISAR A USINA,ENTRAMOS EM CONTATO COM COS PARA MELHORAR A TENSÃO DA REDE | SIM | TENSÃO DA REDE DA COCECIONARIA ESTA ALTA | CONCLUÍDO | FOI FEITO MANOBRA PARA ENERGISAR A USINA,ENTRAMOS EM CONTATO COM COS PARA MELHORAR A TENSÃO DA REDE
OS | BC | 483 | VARJÃO 2.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-18 10:01 | 2025-08-18 10:01 | 2025-08-18 10:28 | 0.01875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | DESIQUILIBRIO DE REDE DA CONCESSIONARIA | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 484 | CORUMBA 2/.1.2.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-18 13:10 | 2025-08-18 13:10 | 2025-08-18 13:45 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL. | SIM | DESIQUILIBRIO DE REDE DA CONCESSIONARIA | CONCLUÍDO | RESETADO RELE,RELIGADO DISJUNTOR GERAL.
OS | BC | 485 | CORUMBA 1/.1.2.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-18 13:10 | 2025-08-18 13:10 | 2025-08-18 13:45 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | VERIFICADO NÍVEIS DE TENSÃO DA REDE NO RELÊ/ FEIRO RESET DAS PROTEÇÕES E REARMADO O DISJUNTOR GERAL | SIM | ATUADO RELÊ DE PROTEÇÃO | CONCLUÍDO | VERIFICADO NÍVEIS DE TENSÃO DA REDE NO RELÊ/ FEIRO RESET DAS PROTEÇÕES E REARMADO O DISJUNTOR GERAL
OS | BC | 486 (BRASOL - 202508001) | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-19 08:05 | 2025-08-19 08:05 | 2025-08-19 08:15 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | VERIFICADO NÍVEIS DE TENSÃO DA REDE NO RELÊ/ FEIRO RESET DAS PROTEÇÕES E REARMADO O DISJUNTOR GERAL | SIM | ATUADO RELÊ DE PROTEÇÃO | CONCLUÍDO | VERIFICADO NÍVEIS DE TENSÃO DA REDE NO RELÊ/ FEIRO RESET DAS PROTEÇÕES E REARMADO O DISJUNTOR GERAL
OS | BC | 487 | TURVANIA | USINA 3 | 2025-08-19 09:12 | 2025-08-19 09:12 | 2025-08-19 10:40 | 0.061111 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÊ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 488 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.2 | INVERORES OFF-LINE | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 18:29 | 0.35347 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim | RELÊ DE SEGURANÇA ATUADO, FALHAS 67 FASEC, 59-N, 27- FASE A,B e C, e FALHA 86 | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 489 | TURVANIA | USINA 4 | 2025-08-19 14:49 | 2025-08-19 14:49 | 2025-08-19 16:29 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 490 (BRASOL - 202508002) | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-19 16:31 | 2025-08-19 16:31 | 2025-08-19 20:32 | 0.16736 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 491 | TURVANIA 5 | USINA 5 | 2025-08-19 16:51 | 2025-08-19 16:51 | 2025-08-19 17:46 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 492 | LENÇÓIS PAULISTA | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-20 08:44 | 2025-08-20 08:44 | 2025-08-20 08:53 | 0.00625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOR | sim | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 493 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.2 | INVERSORES | 2025-08-20 10:10 | 2025-08-20 10:10 | 2025-08-20 16:50 | 0.27778 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | TROCAR MODULOS QUEBRADOS PELA EMPRESA SIGMA | SIM | TROCA DE MODULOS QUEBRADOS POR PEDRA NA ROÇAGEM DA SIGMA | CONCLUÍDO | TROCAR MODULOS QUEBRADOS PELA EMPRESA SIGMA
OS | BC | 494 | BOM SUCESSO | INVERSOR | 2025-08-20 10:58 | 2025-08-20 10:58 | 2025-08-20 20:58 | 0.41667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO E REMOGRAFIA | sim | OS ABERTA POR MANTENEDOR | CONCLUÍDO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO E REMOGRAFIA
OS | BC | 495 | LENÇOIS PAULISTA | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-21 11:35 | 2025-08-21 11:35 | 2025-08-21 11:55 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | TROCAR MODULOS QUEBRADOS PELA EMPRESA SIGMA | SIM | TROCA DE MODULOS QUEBRADOS POR PEDRA NA ROÇAGEM DA SIGMA | CONCLUÍDO | TROCAR MODULOS QUEBRADOS PELA EMPRESA SIGMA
OS | BC | 496 | CAMARÃO | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-21 12:01 | 2025-08-21 12:01 | 2025-08-21 18:10 | 0.25625 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | TROCAR MODULOS QUEBRADOS PELA EMPRESA SIGMA | SIM | TROCA DE MODULOS QUEBRADOS POR PEDRA NA ROÇAGEM DA SIGMA | CONCLUÍDO | TROCAR MODULOS QUEBRADOS PELA EMPRESA SIGMA
OS | BC | 497 (BRASOL 202508005) | VARJÃO | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-21 15:18 | 2025-08-21 15:18 | 2025-08-21 15:50 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTORES | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELÉ E REARMADO DISJUNTOS
OS | BC | 498 | CAMARÃO 1( palmeiras de goias) | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 10:13 | 2025-08-22 15:45 | 0.23056 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | MANOBRA PARA DESENERGIZA USINA,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO E TERMOGRAFIA. | SIM | MANUTENÇÃO ANUAL | CONCLUÍDO | MANOBRA PARA DESENERGIZA USINA,PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DA SUBESTAÇÃO E TERMOGRAFIA.
OS | BC | 499 (BRASOL 202508006) | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-22 16:07 | 2025-08-22 16:07 | 2025-08-22 16:56 | 0.034028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUÍDO FUSÍVEL DA STRING DO INVERSOR | SIM | FUSÍVEL DA STRING QUEIMADO | CONCLUÍDO | SUBSTITUÍDO FUSÍVEL DA STRING DO INVERSOR
OS | BC | 500 (BRASOL 202508009) | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-23 08:48 | 2025-08-23 08:48 | 2025-08-25 15:40 | 1900-01-01 06:52 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 501 (BRASOL 202508010) | ARAÇU 3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-23 09:00 | 2025-08-23 09:00 | 2025-08-25 15:40 | 1900-01-01 06:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | PASSAR CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CLIENTES NO CUBICO PELA EMPRESA POWER SYS / MANUTENÇÃO ANUAL DOS CUBICOS E TRANSFORMADORES DA USINA | SIM |  | CONCLUÍDO | PASSAR CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CLIENTES NO CUBICO PELA EMPRESA POWER SYS / MANUTENÇÃO ANUAL DOS CUBICOS E TRANSFORMADORES DA USINA
OS | BC | 502 (BRASOL 202508012) | CAIAPÔNIA 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-24 07:00 | 2025-08-24 07:00 | 2025-08-24 08:35 | 0.065972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | PASSAR CABO COMUNICAÇÃO ENTRE OS CLIENTES NO CUBICULO, PELA EMPRESA POWER SYS . | SIM | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CONCLUÍDO | PASSAR CABO COMUNICAÇÃO ENTRE OS CLIENTES NO CUBICULO, PELA EMPRESA POWER SYS .
OS | BC | 503 (BRASOL 20250813) | CORUMBA 2/.2.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-24 08:18 | 2025-08-24 08:18 | 2025-08-24 08:52 | 0.023611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR. | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR.
OS | BC | 504(BRASOL 20250814) | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 7 | 2025-08-24 10:35 | 2025-08-24 10:35 | 2025-08-25 07:30 | 0.87153 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR. | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR.
OS | BC | 505(BRASOL 20250815) | CAIPÔNIA 1.2 | INVERSORES | 2025-08-24 10:43 | 2025-08-24 10:43 | 2025-08-24 12:22 | 0.06875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR . | SIM | Disjuntor em trip | CONCLUÍDO
OS | BC | 506(BRASOL 20250816) | PANAMÁ 1.2 | INVERSOR 004 | 2025-08-24 12:31 | 2025-08-24 12:31 | 2025-08-25 08:00 | 0.81181 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR. | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR.
OS | BC | 507(BRASOL 20250817) | CAIPÔNIA 1.2 | INVERSORES | 2025-08-24 17:09 | 2025-08-24 17:09 | 2025-08-24 17:54 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM | DESEQUILÍBRIO NA R EDE | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 508 (BRASOL 202508019) | ARAÇU 4 | INVERSORES COM POTENCIA ATIVA ZERADO | 2025-08-25 15:15 | 2025-08-25 15:15 | 2025-08-25 15:30 | 0.010417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR. | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ,REARMADO DISJUNTOR.
OS | BC | 509 | FORMOSO 2.1 | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | 2025-08-25 16:34 | 2025-08-25 16:34 | 2025-08-25 17:00 | 0.018056 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | inspeção no cúbiculo de proteção/ feito teste de continuidade no fusível tp | sim | identificado que fusível esta aberto 0,5A 36kv, aguardando outro pra repor | CONCLUÍDO | inspeção no cúbiculo de proteção/ feito teste de continuidade no fusível tp
OS | BC | 510 (BRASOL 202508020) | araçu, todo coplexo | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-26 05:30 | 2025-08-26 05:30 | 2025-08-26 06:40 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | reler foi atuado por 81.86 foi feito espeçao na subestaçao e no cubiculo resetado rele e rearmado dj | sim | reler foi atuado por 81.86 foi feito espeçao na subestaçao e no cubiculo resetado rele e rearmado dj | CONCLUÍDO | reler foi atuado por 81.86 foi feito espeçao na subestaçao e no cubiculo resetado rele e rearmado dj
OS | BC | 511 (BRASOL 202508021) | araçu, todo coplexo | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-26 14:14 | 2025-08-26 14:14 | 2025-08-26 15:05 | 0.035417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI SUBSTITUÍDO O ROTEADOR E CONFIGURADO OS IP. | NÃO | FALHA NA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | FOI SUBSTITUÍDO O ROTEADOR E CONFIGURADO OS IP.
OS | BC | 512 (BRASOL 202508024 ) | Formoso 1.2 | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-27 06:25 | 2025-08-27 06:25 | 2025-08-27 08:25 | 0.083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi substituida a fonte do conversor de midia | nao | conversor de midia estava queimada | CONCLUÍDO | foi substituida a fonte do conversor de midia
OS | BC | 513 (BRASOL 202508025 ) | Araçu 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-27 06:35 | 2025-08-27 06:35 | 2025-08-27 07:00 | 0.017361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | Não | Falha de comunição | CONCLUÍDO | falha na comunicação
OS | BC | 514 (BRASOL 202508026 ) | Araçu 2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-27 06:35 | 2025-08-27 06:35 | 2025-09-19 07:00 | 1900-01-22 00:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESET DATA LOOGE | Não | Falha de comunição | CONCLUÍDO | RESET DATA LOOGE
OS | BC | 515 | CORUMBÁ 1-2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-27 14:16 | 0.011111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 516 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-08-28 07:15 | 2025-08-28 07:15 | 2025-08-28 07:35 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor | SIM | INSPENÇÃO TODOS QGBT | CONCLUÍDO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 517 | FORMOSO 2.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-28 16:19 | 2025-08-28 16:19 | 2025-08-28 16:41 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 518 | RIO MONTE 3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-29 08:20 | 2025-08-29 08:20 | 2025-08-29 08:55 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra por mantenedor para normalizar a usina | SIM | disjuntor desarmado - objeto estranho (tucano) na rede | CONCLUÍDO | aberto religador/ retirado objeto estranho (tucano) / fechado religador
OS | BC | 519 ( BRASOL 202508028) | CAIAPONIA 1 / 2.1 / 2.2 / 2.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-29 11:29 | 2025-08-29 11:29 | 2025-08-29 13:50 | 0.097917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção em todo complexo / resetado relê / rearmado disjuntor | sim | verificado desequilibrio de tensão por parte da concessionaria | CONCLUÍDO | feito inspeção em todo complexo / resetado relê / rearmado disjuntor
OS | BC | 520 (BRASOL 202508029) | RIO BONITO 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-29 11:53 | 2025-08-29 11:53 | 2025-08-29 15:07 | 0.13472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra / religado disjuntores | sim | rede estava sem tensão / acionado Equatorial | CONCLUÍDO | feito manobra / religado disjuntores
OS | BC | 521 (BRASOL 202508030) | RIO BONITO 2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-29 11:56 | 2025-08-29 11:56 | 2025-08-29 14:48 | 0.11944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra / religado disjuntores | sim | rede estava sem tensão / acionado Equatorial | CONCLUÍDO | feito manobra / religado disjuntores
OS | BC | 522 (BRASOL202508031) | RIO MONTE 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-29 12:03 | 2025-08-29 12:03 | 2025-09-01 15:43 | 1900-01-02 03:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | substituido datalog e 2 placas de comunicação nos inversores 6 e9 | sim | curto na rede,ocasionado por um passaro. | CONCLUÍDO | substituido datalog e 2 placas de comunicação nos inversores 6 e9
OS | BC | 523 (BRASOL 202508032) | FORMOSO | TODO COMPLEXO OFF-LINE | 2025-08-29 12:06 | 2025-08-29 12:06 | 2025-08-29 17:00 | 0.20417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito atendimento por concessionaria EQUATORIAL, emendado cabo |  | cabo de rede da Equatorial rompeu | CONCLUÍDO | feito atendimento por concessionaria EQUATORIAL, emendado cabo
OS | BC | 524 (BRASOL 202508035) | BOM SUCESSO | INVERSOR | 2025-08-30 08:55 | 2025-08-30 08:55 | 2025-08-30 09:40 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESET DATA LOOGE | NÃO | FALHA NA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | RESET DATA LOOGE
OS | BC | 525 | RIO BONITO 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-08-30 06:30 | 2025-08-30 06:30 | 2025-08-30 08:00 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO MANOBRA, FECHADO RELIGADOR | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | FEITO MANOBRA, FECHADO RELIGADOR
OS | BC | 526 (BRASOL 202509001) | CORUMBÁ 2-2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-01 07:33 | 2025-09-01 07:33 | 45904.4861 | 1900-01-02 04:07 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESET DATA LOOGE | NÃO | FALHA NA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | RESET DATA LOOGE
OS | BC | 527 (BRASOL 202509002) | Formoso,todo complexo | INVERSORES | 2025-09-01 09:18 | 2025-09-01 09:18 | 2025-09-01 10:00 | 0.029167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor | SIM | DESIQUILIBRIO TENSÃO , REDE EXTERNA | CONCLUÍDO | feito inspeção em todo complexo/resetado relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 528 | Araçu 5, todo complexo | INVERSORES | 2025-09-01 17:12 | 2025-09-01 17:12 | 2025-09-01 18:00 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina. | sim | testes programados pela equipe Brasol | CONCLUÍDO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina.
OS | BC | 529 - BRASOL 202509004 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.1/1.2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-02 10:13 | 2025-09-02 10:13 | 2025-09-02 10:40 | 0.01875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | desligado e religado o roteador | nao |  | CONCLUÍDO | desligado e religado o roteador
OS | BC | 530 | TURVANIA 1.1 | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | 2025-09-02 10:15 | 2025-09-02 10:15 | 2025-09-02 10:39 | 0.016667 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção BRASOL, religada novamente UFV | SIM | EXECUTAR TESTES PROGRAMADOS POR EQUIPE BRASOL | CONCLUÍDO | feito inspeção BRASOL, religada novamente UFV
OS | BC | 531 - BRASOL 202509005 | FORMOSO 1.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-02 10:47 | 2025-09-02 10:47 | 2025-09-02 11:05 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | nao |  | CONCLUÍDO | falha na comunicação
OS | BC | 532 | TURVANIA 1.2 | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | 2025-09-02 10:47 | 2025-09-02 10:47 | 2025-09-02 10:59 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV | sim | EXECUTAR TESTES PROGRAMADOS POR EQUIPE BRASOL | CONCLUÍDO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV
OS | BC | 533 | TURVANIA 1.3 | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | 2025-09-02 11:03 | 2025-09-02 11:03 | 2025-09-02 11:10 | 0.0048611 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV | SIM | EXECUTAR TESTES PROGRAMADOS POR EQUIPE BRASOL | CONCLUÍDO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV
OS | BC | 534 | TURVANIA 1.4 | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | 2025-09-02 11:44 | 2025-09-02 11:44 | 2025-09-02 11:50 | 0.0041667 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV | sim | EXECUTAR TESTES PROGRAMADOS POR EQUIPE BRASOL | CONCLUÍDO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV
OS | BC | 535 | TURVANIA 1.5 | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | 2025-09-02 11:55 | 2025-09-02 11:55 | 2025-09-02 12:05 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV | SIM | EXECUTAR TESTES PROGRAMADOS POR EQUIPE BRASOL | CONCLUÍDO | feito inspeção termografica da BRASOL, religada novamente UFV
OS | BC | 536 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.1 E 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-03 01:45 | 2025-09-03 01:45 | 2025-09-03 07:30 | 0.23958 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | PROBLEMA DE INTERNET RELIGADO NOVAMENTE ROTEADOR | SIM | PROBLEMA DE INTERNET RELIGADO NOVAMENTE ROTEADOR | CONCLUÍDO | PROBLEMA DE INTERNET RELIGADO NOVAMENTE ROTEADOR
OS | BC | 537 | CAMARAO | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-03 06:19 | 2025-09-03 06:19 | 2025-09-03 07:09 | 0.034722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RENICIAR RELER FECHAR DIJUNTOR | nao | RENICIAR RELER FECHAR DIJUNTOR | CONCLUÍDO | RENICIAR RELER FECHAR DIJUNTOR
OS | BC | 538 | TURVANIA | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 07:14 | 0.0097222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI DETECTADO PROBLEMA NA REDE APOS FAZER O RESET NO RELE REARMOU USINA NOVAMENTE | nao | FOI DETECTADO PROBLEMA NA REDE APOS FAZER O RESET NO RELE REARMOU USINA NOVAMENTE | CONCLUÍDO | FOI DETECTADO PROBLEMA NA REDE APOS FAZER O RESET NO RELE REARMOU USINA NOVAMENTE
OS | BC | 539 - BRASOL 202509012 | Varjão 2 todo complexo | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-03 09:46 | 2025-09-03 09:46 | 2025-09-03 14:30 | 0.19722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi feito reclamação para responsável do provedor de intenet | não | falha comunicação (intenet) | CONCLUÍDO | Foi feito reclamação para responsável do provedor de intenet
OS | BC | 540 | Formoso 1.1 | INVERSORES | 2025-09-03 10:37 | 2025-09-03 10:37 | 2025-09-03 10:57 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina. | SIM | testes programados pela equipe BRASOL | CONCLUÍDO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina.
OS | BC | 541 | Formoso 1.3 | INVERSORES | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:21 | 0.014583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina. | SIM | testes programados pela equipe BRASOL | CONCLUÍDO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina.
OS | BC | 542 | Formoso 1.2 | INVERSORES | 2025-09-03 13:33 | 2025-09-03 13:33 | 2025-09-03 13:46 | 0.0090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina. | SIM | testes programados pela equipe BRASOL | CONCLUÍDO | manobra para desenergizar usina, manobra para energizar usina.
OS | BC | 543 - BRASOL 202509013 | Formoso todo complexo | INVERSORES | 2025-09-03 15:41 | 2025-09-03 15:41 | 2025-09-03 15:57 | 0.011111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito reset no starlik | SIM | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | foi feito reset no starlik
OS | BC | 544 - BRASOL 202509014 | Formoso todo complexo | INVERSORES | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-03 17:26 | 0.059722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito reset no starlik | SIM | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | foi feito reset no starlik
OS | BC | 545 - BRASOL 202509015 | CAMARÃO 1.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-04 06:15 | 2025-09-04 06:15 | 2025-09-04 07:30 | 0.052083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RENICIAR RELER FECHAR DIJUNTOR | SIM | Falha na rede da concessionária | CONCLUÍDO | Ligado Disjuntor
OS | BC | 546 - BRASOL 202509016 | PARANOÁ | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-04 15:43 | 2025-09-04 15:43 | 2025-09-04 16:14 | 0.021528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/ rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê/ rearmado disjuntor
OS | BC | 547 | FORMOSO 1 | inversores | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 07:40 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desligamento para limpeza do cúbiculo. | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | Desligamento para limpeza do cúbiculo.
OS | BC | 548 - BRASOL 202509017 | CAMARÃO 1.5 | inversores | 2025-09-05 08:28 | 2025-09-05 08:28 | 2025-09-05 11:15 | 0.11597 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/ rearmado disjuntor | sim | Desiquilibrio de rede externa | CONCLUÍDO | resetado relê/ rearmado disjuntor
OS | BC | 549 - BRASOL 202509018 | Formoso todo complexo | INVERSORES | 2025-09-05 08:45 | 2025-09-05 08:45 | 2025-09-05 14:15 | 0.22917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reset no dataloog,verificação das conexões e cabos da internet | NÃO | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | reset no dataloog,verificação das conexões e cabos da internet
OS | BC | 550 - BRASOL 202509020 | BARRA DO GARÇAS | INVERSORES | 2025-09-05 14:52 | 2025-09-05 14:52 | 2025-09-05 15:55 | 0.04375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO DJ GERAL USINA 3 | SIM | TRIP DJ | CONCLUÍDO | FECHADO DJ GERAL USINA 3
OS | BC | 551 - BRASOL 202509021 | Caiapônia todo complexo | INVERSORES | 2025-09-05 17:35 | 2025-09-05 17:35 | 2025-09-05 19:10 | 0.065972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé e religar disjuntores | sim | Desequilibrio de tensão | CONCLUÍDO | Foi resetado relé e fechado disjuntores .
OS | BC | 552 - BRASOL 202509022 | Rio Bonito 2 | Comunicação | 2025-09-06 06:50 | 2025-09-06 06:50 | 2025-09-06 15:50 | 0.375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | configurado ip | NÃO | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | configurado ip
OS | BC | 553 - 202509023 | BARRA DO GARÇAS | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-06 10:02 | 2025-09-06 10:02 | 2025-09-06 11:14 | 0.05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | manutenção executada por provedor de internet | nao | houve rompimento de cabo de internet | CONCLUÍDO | manutenção executada por provedor de internet
OS | BC | 554 - BRASOL 202509024 | BARRA DO GARÇAS | TODO COMPLEXO | 2025-09-07 13:35 | 2025-09-07 13:35 | 2025-09-07 18:00 | 0.18403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | inspenção e manobra para energisa usina | sim | desligada para combater,fogo dentro da usina.que veio do lado de fora da usina. | INFORMADA | inspenção e manobra para energisa usina
OS | BC | 555 - BRASOL 202509026 | Araçu 5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-08 03:10 | 2025-09-08 03:10 | 2025-09-08 07:05 | 0.16319 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
OS | BC | 556 - BRASOL 202509027 | CAMARÃO 1.5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-08 06:30 | 2025-09-08 06:30 | 2025-09-08 07:20 | 0.034722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
OS | BC | 557 - BRASOL 202509028 | FORMOSO TODO COMPLEXO | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-08 10:31 | 2025-09-08 10:31 | 2025-09-08 15:00 | 0.18681 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | resetado roteador | não |  | CONCLUÍDO | resetado roteador
OS | BC | 558 - BRASOL 202509030 | BARRA DO GARÇAS | INVERSORES | 2025-09-07 15:38 | 2025-09-07 15:38 | 2025-09-09 08:48 | 1899-12-31 17:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI SUBSTITUÍDO DJ | SIM | TRIP NO DISJUNTOR | CONCLUÍDO | FOI SUBSTITUÍDO DJ
OS | BC | 559 - BRASOL 202509031 | BOM SUCESSO | INVERSORES | 2025-09-09 11:28 | 2025-09-09 11:28 | 2025-09-09 13:00 | 0.063889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI REINICIADO INVERSOR | não | Falha de comunicação | CONCLUÍDO | FOI REINICIADO INVERSOR
OS | BC | 559 - BRASOL 202509031 | PANAMÁ 1.2 | INVERSOR 007 | 2025-09-09 13:19 | 2025-09-09 13:19 | 2025-09-10 06:30 | 0.71597 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Disjuntor desarmado | sim |  | CONCLUÍDO | Foi religado disjuntor .
OS | BC | 560 | CAMARÃO 1.1 | INVERSORES | 2025-09-09 12:22 | 2025-09-09 12:22 | 2025-09-09 17:10 | 0.2 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADO | COM DESL. | NÃO | FOI FEITA A PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉ , E MANUTENÇÃO NO Tranformado do chiente 1 | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | FOI FEITA A PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉ , E MANUTENÇÃO NO Tranformado do chiente 1
OS | BC | 561 | RIO MONTE 2 | INVERSOR 07 | 2025-09-09 13:36 | 2025-09-09 13:36 | 2025-09-09 15:23 | 0.074306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADO | COM DESL. | NÃO | SUBISTITUIÇÃO DE DJ,E ADEQUAÇÃO TÉCNICA NO BARRAMENTO DE CORRENTE. | SIM | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | CONCLUÍDO | SUBISTITUIÇÃO DE DJ,E ADEQUAÇÃO TÉCNICA NO BARRAMENTO DE CORRENTE.
OS | BC | 562 - BRASOL 202509032 | BARRA DO GARÇAS | Inversor 4 | 2025-09-10 06:50 | 2025-09-10 06:50 | 2025-09-10 07:18 | 0.019444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha de comunicaçaõ no inversor 4 | Não |  | CONCLUÍDO | Comunicação restabelecida automaticamente
OS | BC | 563 - BRASOL 202509034 | BOM SUCESSO | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-10 12:22 | 2025-09-10 12:22 | 2025-09-10 14:10 | 0.075 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | sinal internet normalizado por provedor | nao |  | CONCLUÍDO | sinal internet normalizado por provedor
OS | BC | 564 | CAMARÃO 1.2 - 1.3 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | 2025-09-10 11:22 | 2025-09-10 11:22 | 2025-09-10 18:45 | 0.30764 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | manutenção dos transformadores/testes nos cabos de medida de tensão/ parametrização dos relês de proteção | sim | desligamento programado para execução de manutenção preventiva anual | CONCLUÍDO | manutenção dos transformadores/testes nos cabos de medida de tensão/ parametrização dos relês de proteção
OS | BC | 565 | CAMARÃO 1.2 - 1.3 | INVERSORES | 2025-09-11 10:30 | 2025-09-11 10:30 | 2025-09-11 17:10 | 0.27778 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | medição de resistência do sistema de aterramento (medição ohm). | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | medição de resistência do sistema de aterramento (medição ohm).
OS | BC | 566 - BRASOL 202509035 | Caiapônia 1 | INVERSORES | 2025-09-11 14:22 | 2025-09-11 14:22 | 2025-09-11 15:10 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESET NO RELE ,REARMADO DJ | SIM | DESIQUILIBRIO DE REDE | CONCLUÍDO | RESET NO RELE ,REARMADO DJ
OS | BC | 567 - BRASOL 202509036 | Clareira de Araçu | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-11 19:51 | 2025-09-11 19:51 | 2025-09-12 07:05 | 0.46806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação | NÃO | Nobrek com defeito | CONCLUÍDO | Foi reiniciado o Nobrek
OS | BC | 568 - BRASOL 202509037 | Caiapônia I e II | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 07:50 | 0.36806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé / rearmar disjuntor | sim | desligamento ocacionado por desequilibrio da rede externa | CONCLUÍDO | Resetar relé / rearmar disjuntor
OS | BC | 569 - BRASOL 202509038 | Rio Monte | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-13 11:05 | 1899-12-31 12:05 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi acessado o datalog e mudado de servidor | NÃO | falha na comunicação | CONCLUÍDO | foi acessado o datalog e mudado de servidor
OS | BC | 570 - BRASOL 202509039 | ARAÇU 5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 06:55 | 0.32986 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé / rearmar disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção na substação / restado relé / Rearmado disjuntor
OS | BC | 571 - 202509040 | ARAÇU 5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-12 08:29 | 2025-09-12 08:29 | 2025-09-12 08:39 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé / rearmar disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção na substação / restado relé / Rearmado disjuntor
OS | BC | 572 - 7958713 | CAMARÃO 1.4 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-12 12:30 | 2025-09-12 12:30 | 2025-09-12 16:20 | 0.15972 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção | SIM | desligamento programado PowerSys, para execução de manutenção preventiva anual | CONCLUÍDO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção
OS | BC | 573 - 202509041 | RIO MONTE | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-12 14:06 | 2025-09-12 14:06 | 2025-09-13 11:05 | 0.87431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi acessado o datalog e mudado de servidor | nao | falha na comunicação | CONCLUÍDO | foi acessado o datalog e mudado de servidor
OS | BC | 574 - 202509042 | CAIAPONIA | TODO COMPLEXO | 2025-09-12 14:11 | 2025-09-12 14:11 | 2025-09-12 15:10 | 0.040972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | queda de rede internet | nao |  | CONCLUÍDO | queda rede internet
OS | BC | 575 - 202509043 | RIO BONITO | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-12 16:34 | 2025-09-12 16:34 | 2025-09-12 17:27 | 0.036806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/ rearmado dj | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado dj
OS | BC | 576 - 202509044 | FORMOSO 1.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-13 08:26 | 2025-09-13 08:26 | 2025-09-13 09:06 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Substituído a fonte de alimentação do conversor de midia | nao | fonte de alimentação queimada | CONCLUÍDO | Substituído a fonte de alimentação do conversor de midia
OS | BC | 577 - 202509045 | Vazante 1.1 | inversor 13 | 2025-09-13 08:40 | 2025-09-13 08:40 | 2025-09-13 10:27 | 0.074306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desarmador dj, e rearmado novamente | sim | falha na comunicação | CONCLUÍDO | desarmador dj, e rearmado novamente
OS | BC | 578 - 202509046 | Caiapônia 1 | 8 inversores com falha | 2025-09-13 15:59 | 2025-09-13 15:59 | 2025-09-14 08:15 | 0.67778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé / rearmar disjuntor | sim | houve queda de rede | CONCLUÍDO | Resetar relé / rearmar disjuntor
OS | BC | 579 - 202509048 | Araçu -5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-13 22:30 | 2025-09-13 22:30 | 2025-09-14 06:40 | 0.34028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetar relé / rearmar disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 580 - 202509050 | Formoso 1.3 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-14 06:10 | 2025-09-14 06:10 | 2025-09-14 08:55 | 0.11458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado smartlog | nao |  | CONCLUÍDO | reiniciado smartlog
OS | BC | 581 - 202509051 | FORMOSO - COMPLEXO | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-14 15:39 | 2025-09-14 15:39 | 2025-09-14 16:30 | 0.035417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
OS | BC | 582 - 202509052 | CAIAPONIA 1 | INVERSORES DE 1 A 8 | 2025-09-14 15:52 | 2025-09-14 15:52 | 2025-09-14 16:50 | 0.040278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
os | BC | 583 | ARAÇU 5 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-15 06:59 | 2025-09-15 06:59 | 2025-09-15 07:05 | 0.0041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
os | BC | 583 - 202509054 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 07 COM FALHA | 2025-09-15 09:57 | 2025-09-15 09:57 | 2025-09-15 10:45 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Feito inspenção no inversor,onde se encontra gerando e falha sumiu por si só. | NÃO |  | CONCLUÍDO | Feito inspenção no inversor,onde se encontra gerando e falha sumiu por si só.
os | BC | 584 - 202509055 | CAIAPÔNIA 1 | 8 inversores com falha,PIKIRAS | 2025-09-15 11:53 | 2025-09-15 11:53 | 2025-09-15 13:35 | 0.070833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
os | BC | 585 - 202509056 | PANAMA 1.2 | INVERSOR 07.com falha de rede | 2025-09-15 13:20 | 2025-09-15 13:20 | 2025-09-15 16:30 | 0.13194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmado disjuntor em trip | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi rearmado disjuntor
os | BC | 586 | CAMARÃO 1.5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-15 12:28 | 2025-09-15 12:28 | 2025-09-15 17:40 | 0.21667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção | SIM | manutenção programada | CONCLUÍDO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção
OS | BC | 587 | CAMARÃO 1.5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-16 13:07 | 2025-09-16 13:07 | 2025-09-16 14:40 | 0.064583 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | ajustar média tensão do trafo | sim | ajustar média tensão do trafo empresa Power Sys | CONCLUÍDO | ajustar média tensão do trafo
OS | BC | 588 - 202509057 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-16 14:26 | 2025-09-16 14:26 | 2025-09-16 14:30 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 589 | CAMARÃO 1.3 | INVERSORES | 2025-09-16 16:15 | 2025-09-16 16:15 | 2025-09-16 17:15 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | ajustar média tensão do trafo | SIM | ajustar média tensão do trafo empresa Power Sys | CONCLUÍDO | ajustar média tensão do trafo
OS | BC | 589-20250958 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-17 06:43 | 2025-09-17 06:43 | 2025-09-17 07:03 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO
OS | BC | 560 - 202509060 | CAMARÃO 1.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-18 09:36 | 2025-09-18 09:36 | 2025-09-18 11:12 | 0.066667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
OS | BC | 561 - 202509061 | VAZANTE 2.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-18 10:14 | 2025-09-18 10:14 | 2025-09-18 10:18 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação/ voltou sozinha | nao |  | CONCLUÍDO | falha na comunicação / voltou sozinha
OS | BC | 562 - 202509062 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-18 10:55 | 2025-09-18 10:55 | 2025-09-18 11:07 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado relê/rearmado disjuntor
OS | BC | 563 | CAMARÃO | TODO COMPLEXO | 2025-09-18 12:20 | 2025-09-18 12:20 | 2025-09-19 08:00 | 0.81944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Reconectado fusiveis dos tps, foi feito reclamação 0800 falta de energia | SIM | OS ABERTA POR MANTENEDOR - QUEDA ENERGIA REDE EQUATORIAL - EM ATENDIMENTO EQUATORIAL ECONTROU POSTES QUEBRADOS NA REDE SEM PREVISÃO PARA NORMALIZAÇÃO DA REDE | CONCLUÍDO | Reconectado fusiveis dos tps, foi feito reclamação 0800 falta de energia
OS | BC | 564 | PANAMA 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-18 13:33 | 2025-09-18 13:33 | 2025-09-18 17:45 | 0.175 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Rearmado disjuntor | SIM | desiquilibrio de rede | CONCLUÍDO | Rearmado disjuntor
OS | BC | 565 - 202509064 | Rio bonito 1 e 2 | INVERSORES | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ISPENÇÃO TODO USINA, RECLAMAÇÃO NO 0800 | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | ISPENÇÃO TODO USINA, RECLAMAÇÃO NO 0800
OS | BC | 566 | Corumba todo complexo | INVERSORES | 2025-09-19 10:43 | 2025-09-19 10:43 | 2025-09-19 16:40 | 0.24792 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção | SIM | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CONCLUÍDO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção
OS | BC | 567 - 202509065 | VAZANTE 2.1 | NOME INVERTER(MBUS_2)/NUMÉRO ES2180058348 | 2025-09-19 15:34 | 2025-09-19 15:34 | 2025-09-20 | 0.35139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | INVERSOR QUEIMADO | SIM | NOME INVERTER(MBUS_2)/NUMÉRO ES2180058348 | CONCLUÍDO | INVERSOR ESTA SOMENTE NA PLANTA - FOI DESATIVADO
OS | BC | 568 - 202509066 | ARAÇU 5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-19 21:00 | 2025-09-19 21:00 | 2025-09-20 06:47 | 0.40764 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relé e fechado disjuntor .
OS | BC | 569 - 202509067 | Corumba 1 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-20 06:20 | 2025-09-20 06:20 | 2025-09-20 07:15 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 570-202509069 | ARAÇU 5 | TODO COMPLEXO | 2025-09-20 08:56 | 2025-09-20 08:56 | 2025-09-20 09:38 | 0.029167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 571-202509071 | VARJÃO 1.1/1.2/1.3 | INVERSORES OFF | 2025-09-20 09:42 | 2025-09-20 09:42 | 2025-09-20 10:30 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | queda sinal internet | nao |  | CONCLUÍDO | queda no sinal internet
OS | BC | 572-202509072 | ARAÇU 5 | TODOS COMPLEXO - CFTV | 2025-09-20 13:45 | 2025-09-20 13:45 | 2025-09-20 17:40 | 0.16319 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 572-202509073 | RIO MONTE 1 | INVERSORES OFF | 2025-09-20 18:07 | 2025-09-20 18:07 | 2025-09-21 06:32 | 0.51736 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 573-202509074 | CAIAPONIA 1/2 | INVERSORES OFF | 2025-09-20 18:09 | 2025-09-20 18:09 | 2025-09-21 08:50 | 0.61181 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | bc | 574-20250975 | Corumba 2.2 / 2.3 | INVERSORES OFF | 2025-09-21 07:02 | 2025-09-21 07:02 | 2025-09-21 07:45 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 575-202509076 | ARAÇU | TODOS COMPLEXOS | 2025-09-22 09:25 | 2025-09-22 09:25 | 2025-09-22 10:50 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 578-202509077 | CLAREIRA DE ARAÇU | INVERSORES OFF | 2025-09-22 10:21 | 2025-09-22 10:21 | 2025-09-22 11:01 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 579-202509078 | LENÇOIS PAULISTA | INVERSORES OFF | 2025-09-22 12:33 | 2025-09-22 12:33 | 2025-09-24 12:22 | 1899-12-31 23:49 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | energia restabelecida por consecionaria | sim | chuva com vento forte na região | CONCLUÍDO | energia restabelecida por consecionaria
OS | BC | 580 | CORUMBA 2.2 | INVERSORES | 2025-09-22 12:41 | 2025-09-22 12:41 | 2025-09-23 08:53 | 0.84167 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção | sim |  | CONCLUÍDO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção
OS | BC | 581-202509079 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-09-22 15:25 | 2025-09-22 15:25 | 2025-09-22 16:15 | 0.034722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobras para reenergizar a usina/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | feito manobras para reenergizar a usina/rearmado disjuntor
OS | BC | 582-202509080 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-09-22 17:47 | 2025-09-22 17:47 | 2025-09-22 19:00 | 0.050694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra e rearmado dj | sim | queda de rede | CONCLUÍDO | feito manobra e rearmado dj
OS | BC | 583 | TURVANIA todo complexo | INVERSORES | 2025-09-23 06:30 | 2025-09-23 06:30 | 2025-09-23 07:10 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 584 | Corumba 2.3 | INVERSORES | 2025-09-23 09:08 | 2025-09-23 09:08 | 2025-09-23 17:04 | 0.33056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | manutenção nos transformadores/testes em cabos de media tensão/parametrização dos reles de proteção
OS | BC | 585-202509083 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 07 | 2025-09-23 13:07 | 2025-09-23 13:07 | 2025-09-23 13:50 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADO DJ E REARMADO NOVAMENTE | SIM | TRIP NO DJ | CONCLUÍDO | DESLIGADO DJ E REARMADO NOVAMENTE
OS | BC | 586-202509084 | PANAMA 1.1 | INVERSORES | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-25 12:15 | 1899-12-31 22:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 587-202509085 | Formoso 1.2-1.3-2.1-2.2 | INVERSORES | 2025-09-23 15:18 | 2025-09-23 15:18 | 2025-09-23 17:00 | 0.070833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM | queda de rede | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 588 -202509086 | Varjão 1 e 2 | TODOS INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-23 22:30 | 2025-09-23 22:30 | 2025-09-24 06:30 | 0.33333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de tensão rede externa | Não | Queda de rede | CONCLUÍDO | UFV /CFTV Normailizou sozinho .
OS | BC | 589-202509087 | Formoso ( Comlexo ) | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-24 02:30 | 2025-09-24 02:30 | 2025-09-24 02:30 | 0 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação | Não |  | CONCLUÍDO | Resetado a comunicação.
OS | BC | 590 | CORUMBA 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-24 08:38 | 2025-09-24 08:38 | 2025-09-24 16:35 | 0.33125 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | foi realizado ensaio elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão. Após a conclusão foi feito inspeção em todo cubículo e resetado relé e rearmado disjuntor | SIM | Desligamento programado da usina para realização dos ensaios elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão ( Execução: Power Sys, empresa contratada) | CONCLUÍDO | foi realizado ensaio elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão. Após a conclusão foi feito inspeção em todo cubículo e resetado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 591-202509088 | BOM SUCESSO | INVERSOR SOLAR SUNGROW | 2025-09-24 10:49 | 2025-09-24 10:49 | 2025-09-24 11:01 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | sistema normalizado sem intervenção do mantenedor | NAO |  | CONCLUÍDO | sistema normalizado sem intervenção do mantenedor
OS | BC | 592-202509089 | ARAÇU 5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-24 14:05 | 2025-09-24 14:05 | 2025-09-24 14:08 | 0.0020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 593 | PARANOA | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-24 14:34 | 2025-09-24 14:34 | 2025-09-24 15:00 | 0.018056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inspeção visual, Sequência de energização e monitoramento | SIM | A falha na rede de distribuição da concessionária foi causada por descargas atmosféricas e condições climáticas adversas | CONCLUÍDO | Inspeção visual, Sequência de energização e monitoramento
OS | BC | 594 | FORMOSO 2.1 | INVERSOR - GR2449002530 | 2025-09-24 16:50 | 2025-09-24 16:50 | 2025-09-25 11:20 | 0.77083 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | SUBISTITUIDO MODULOS | SIM | desligado para troca de modulo,dando ponto quente | CONCLUÍDO | SUBISTITUIDO MODULOS
OS | BC | 595 | Formoso 1.2-2.1-1.1-2.2 | INVERSORES | 2025-09-25 06:32 | 2025-09-25 06:32 | 2025-09-25 07:20 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuintor | SIM | QUEDA DE TENSÃO | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 596 | CORUMBA 1.2 | INVERSORES | 2025-09-25 08:53 | 2025-09-25 08:53 | 2025-09-25 16:36 | 0.32153 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | foi realizado ensaio elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão. Após a conclusão foi feito inspeção em todo cubículo e resetado relé e rearmado disjuntor | SIM | manutenção programada | CONCLUÍDO | foi realizado ensaio elétricos nos cubículos de proteção e no trafo de média tensão. Após a conclusão foi feito inspeção em todo cubículo e resetado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 597 | Formoso 2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-09-25 17:16 | 2025-09-25 17:16 | 2025-09-26 10:30 | 0.71806 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção no cubiculo de proteção/reapertado os parafusos do tp de entrada | SIM | manutenção programada | CONCLUÍDO | feito inspeção no cubiculo de proteção/reapertado os parafusos do tp de entrada
OS | BC | 598-202509093 | ARAÇU 5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-26 06:32 | 2025-09-26 06:32 | 2025-09-26 06:36 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
os | bc | 599-202509094 | PANAMA 1.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-26 11:50 | 2025-09-26 11:50 | 2025-09-27 12:15 | 1899-12-31 00:25 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
os | BC | 600-202509095 | CAIAPONIA 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-26 15:03 | 2025-09-26 15:03 | 2025-09-26 15:45 | 0.029167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
os | BC | 601-202509096 | CAIAPONIA 1 | 8 inversores com falha | 2025-09-27 13:09 | 2025-09-27 13:09 | 2025-09-27 15:30 | 0.097917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim | desiquilibrio de tensão | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
os | BC | 602-202509098 | ARAÇU 5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-27 20:15 | 2025-09-27 20:15 | 2025-09-28 06:20 | 0.42014 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 603-202509099 | clareira 1.1 | inversores off-line | 2025-09-28 13:39 | 2025-09-28 13:39 | 2025-09-29 05:50 | 0.67431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 604-202509100 | clareira 1.2 | inversores off-line | 2025-09-28 14:35 | 2025-09-28 14:35 | 2025-09-28 18:37 | 0.16806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 605-202509101 | VAZANTE 1.3 | inversor 07 com falha | 2025-09-29 10:22 | 2025-09-29 10:22 | 2025-09-29 10:40 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Desarmado e rearmado disjuntor | SIM | trip no disjuntor | CONCLUÍDO | Desarmado e rearmado disjuntor
OS | BC | 606-202509102 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-29 11:39 | 2025-09-29 11:39 | 2025-09-29 11:51 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 607-202509103 | CLAREIRA DE ARAÇU | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-29 14:22 | 2025-09-29 14:22 | 2025-09-29 14:32 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 608-202509104 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES OFF-LINE | 2025-09-29 18:24 | 2025-09-29 18:24 | 2025-09-29 20:22 | 0.081944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relè, rearmar disjuntor . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 609 -202509105 | Clareira 1.1 | inversores off-line | 2025-09-30 06:10 | 2025-09-30 06:10 | 2025-09-30 06:45 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relè, rearmar disjuntor . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 610-202509106 | ARAÇU 5 | inversores off-line | 2025-09-30 10:52 | 2025-09-30 10:52 | 2025-09-30 11:04 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relè, rearmar disjuntor . | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 611-202509107 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.1/1.2 | inversores off-line | 2025-09-30 13:27 | 2025-09-30 13:27 | 2025-09-30 13:39 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | religado internet | nao |  | CONCLUÍDO | religado internet
OS | BC | 612-202509110 | VAZANTE TODO COMPLEXO | inversores off-line | 2025-09-30 15:29 | 2025-09-30 15:29 | 2025-09-30 15:45 | 0.011111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | trip no disjuntor | sim | trip no disjuntor | CONCLUÍDO | trip no disjuntor
OS | BC | 613-20251001 | turvania 1.5 | inversores off-line | 2025-10-01 13:03 | 2025-10-01 13:03 | 2025-10-01 13:11 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relè, rearmar disjuntor . | sim | Queda de rede conssecionaria | CONCLUÍDO | Resetado relè, rearmar disjuntor .
OS | BC | 614-20251002 | ARAQUATINS 2.3 | inversores off-line | 2025-10-01 14:53 | 2025-10-01 14:53 | 2025-10-23 19:21 | 1900-01-21 04:28 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | sim | ventiladores queimados,aquardando subistituição | CONCLUÍDO
OS | BC | 615 | CORUMBA todo complexo | inversores off-line | 2025-10-01 17:25 | 2025-10-01 17:25 | 2025-10-01 18:35 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi trocada as tomadas óptica que vai do cck ate o medidor | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | Foi trocada as tomadas óptica que vai do cck ate o medidor
OS | BC | 616-20251003 | Araquatins todo complexo | inversores off-line | 2025-10-01 19:50 | 2025-10-01 19:50 | 2025-10-01 20:30 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relè, rearmar disjuntor . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado relè, rearmado disjuntor
OS | BC | 617-20251004 | turvania 1.5 | inversores off-line | 2025-10-02 09:27 | 2025-10-02 09:27 | 2025-10-02 14:54 | 0.22708 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | inspeção no skid (transformadore e inversores) resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção no skid (transformadore e inversores) resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 618-20251005 | FORMOSO | COMPLEXO | 2025-10-02 09:45 | 2025-10-02 09:45 | 2025-10-02 12:00 | 0.09375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FEITO RESET NO ROTEADOR E NA SWITCH | NAO |  | CONCLUÍDO | FEITO RESET NO ROTEADOR E NA SWITCH
OS | BC | 619-20251007 | VARJÃO 2 | COMPLEXO | 2025-10-02 10:20 | 2025-10-02 10:20 | 2025-10-02 17:10 | 0.28472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA NA COMUNICAÇÃO/ACIONADO PROVEDOR | NAO |  | CONCLUÍDO | FALHA NA COMUNICAÇÃO/ACIONADO PROVEDOR
OS | BC | 620-20251008 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 7 | 2025-10-02 10:28 | 2025-10-02 10:28 | 2025-10-02 10:40 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGAR E REARMAR DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | DESLIGAR E REARMAR DISJUNTOR
OS | BC | 621-20251009 | FORMOSO 2.2 | inversores off-line | 2025-10-02 14:08 | 2025-10-02 14:08 | 2025-10-02 14:20 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | TROCA DE FONTE DE CONVERSOR DE MÍDIA | NAO |  | CONCLUÍDO | TROCA DE FONTE DE CONVERSOR DE MÍDIA
OS | BC | 622-20251010 | BARRA DO GARÇAS 1 | INVERSORES 1-5 | 2025-10-02 15:46 | 2025-10-02 15:46 | 2025-10-02 16:29 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | sem desl. | NÃO | falha na comunicação | nao |  | CONCLUÍDO | falha na comunicação
OS | BC | 623-20251011 | TURVANIA 1.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-02 16:14 | 2025-10-02 16:14 | 2025-10-02 16:20 | 0.0041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 624-20251012 | ARAGUATINS 1.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-02 16:20 | 2025-10-02 16:20 | 2025-10-08 10:30 | 1900-01-04 18:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi desconectada a turbina aguardando a substituição/resetado o rele e rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | foi desconectada a turbina aguardando a substituição/resetado o rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 625-20251013 | BOM SUCESSO | INVERSOR | 2025-10-03 08:39 | 2025-10-03 08:39 | 2025-10-03 09:28 | 0.034028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI NORMALIZADA POR SI SÓ | nao | FALHA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | FOI NORMALIZADA POR SI SÓ
OS | BC | 626-20251014 | TURVANIA 1.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-03 09:59 | 2025-10-03 09:59 | 2025-10-03 15:30 | 0.22986 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Feito teste em campo e não foi indentificado nenhum dano ativo | SIM | possivel falha na conexão de corrente alternada do trasformador. | CONCLUÍDO | Feito teste em campo e não foi indentificado nenhum dano ativo
OS | BC | 627-20251016 | TURVANIA 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-03 15:07 | 2025-10-03 15:07 | 2025-10-03 15:25 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM | Desiquilibrio de tensão rede externa | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 628-20251018 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-03 19:47 | 2025-10-03 19:47 | 2025-10-04 06:29 | 0.44583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | Não |  | CONCLUÍDO | FOI RESETADO RELÉ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 629-20251019 | ARAGUATINS | inversores off-line | 2025-10-04 00:20 | 2025-10-04 00:20 | 2025-10-04 07:58 | 0.31806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 630-20251021 | TURVANIA 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-04 08:29 | 2025-10-04 08:29 | 2025-10-04 09:10 | 0.028472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 631-20251022 | BOM SUCESSO | INVERSOR ABB-05 | 2025-10-04 08:48 | 2025-10-04 08:48 | 2025-10-04 09:30 | 0.029167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | comunicação voutou sozinha | nao |  | CONCLUÍDO | comunicação voltou sozinha
OS | BC | 632-20251023 | FORMOSO - COMPLEXO | INVERSOR | 2025-10-04 10:03 | 2025-10-04 10:03 | 2025-10-04 14:00 | 0.16458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 633-20251024 | RIO MONTE 1 | INVERSOR | 2025-10-04 10:08 | 2025-10-04 10:08 | 2025-10-04 11:58 | 0.076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador | sim | queda de rede equatorial | CONCLUÍDO | fechado religador
OS | BC | 634-20251025 | TURVANIA 1.5 | INVERSOR | 2025-10-04 10:25 | 2025-10-04 10:25 | 2025-10-04 16:59 | 0.27361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | inspeção geral nos componentes da usina, inversores, transformadores, conexoes e reles de proteção | sim |  | CONCLUÍDO | inspeção geral nos componentes da usina, inversores, transformadores, conexoes e reles de proteção
OS | BC | 635-20251027 | ARAGUATINS 1.2/1.3/2.1/2.2 | INVERSOR | 2025-10-04 12:09 | 2025-10-04 12:09 | 2025-10-04 13:05 | 0.038889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 636-20251028 | CAIAPÔNIA 2,1 2,2 2,3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-05 06:39 | 2025-10-05 06:39 | 2025-10-05 08:22 | 0.071528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim | queda de rede equatorial | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 637-20251029 | RIO MONTE 1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-05 06:43 | 2025-10-05 06:43 | 2025-10-05 09:35 | 0.11944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO RELIGADOR | sim | queda de rede equatorial | CONCLUÍDO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO RELIGADOR
OS | BC | 638-20251030 | ARACU 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-05 06:46 | 2025-10-05 06:46 | 2025-10-05 07:10 | 0.016667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim | queda de rede equatorial | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 639-20251031 | TURVANIA 1.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-05 09:21 | 2025-10-05 09:21 | 2025-10-05 16:45 | 0.30833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | foi realizados testes,para indentificar possiveis falha ocasionando desligamento da ufv
OS | BC | 640-20251032 | TURVANIA 1.5 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-06 09:12 | 2025-10-06 09:12 | 2025-10-06 18:25 | 0.38403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | aumento excessivo da temperatura nos rolamentos, provocado por falha na ventilação forçada. | sim | A ufv será religada, mas será feito a substituição imediata do módulo controlador de ventilação, que é responsável por ativar os motores das ventoinhas de ar forçado. | CONCLUÍDO | aumento excessivo da temperatura nos rolamentos, provocado por falha na ventilação forçada.
OS | BC | 641-20251034 | Vazante 1.3 | inversor 7 | 2025-10-06 10:20 | 2025-10-06 10:20 | 2025-10-06 10:30 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desligar e rearmar disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | desligar e religar disjuntor
OS | BC | 642-20251035 | Camarâo 1.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-06 10:44 | 2025-10-06 10:44 | 2025-10-06 11:30 | 0.031944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Depois de haver feito a inspeção no QGBT, Skid e no Trafo de média tensão, foi realizado o Reset e rearmado o Disjuntor | sim | Proteção identificou que houve oscilação temporária na rede. | CONCLUÍDO | Depois de haver feito a inspeção no QGBT, Skid e no Trafo de média tensão, foi realizado o Reset e rearmado o Disjuntor
OS | BC | 643-20251036 | Araçu - todo complexo | inversores | 2025-10-06 12:19 | 2025-10-06 12:19 | 2025-10-06 14:42 | 0.099306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | queda de internet | nao | internet oscilando sinal | CONCLUÍDO | queda de intenet
OS | BC | 644-20251038 | Araguatins 1.2/1.3/2.1/2.2 | inversores | 2025-10-06 14:29 | 2025-10-06 14:29 | 2025-10-08 10:30 | 1899-12-31 20:01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito inspeção visual em campo/oscilografia/resetado rele e rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | feito inspeção visual em campo/oscilografia/resetado rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 645-20251039 | Panama 1.2 | inversor 004 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-07 10:18 | 0.80417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI FEITO INSPENÇÃO E RELEGADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | FOI FEITO INSPENÇÃO E RELEGADO DISJUNTOR
OS | BC | 646-20251041 | Araçu 5 - todo complexo | inversores | 2025-10-06 17:54 | 2025-10-06 17:54 | 2025-10-07 06:30 | 0.525 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 647 | PARANOA | inversores | 2025-10-07 09:12 | 2025-10-07 09:12 | 2025-10-08 09:15 | 1899-12-31 00:03 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | serao realizados ensaios eletricos nos cubiculos e nos trafos de media tensão | SIM | executado por Power Sys | CONCLUÍDO | serao realizados ensaios eletricos nos cubiculos e nos trafos de media tensão
OS | BC | 648-20251042 | VAZANTE 2.1 | inversores | 2025-10-07 09:25 | 2025-10-07 09:25 | 2025-10-07 12:30 | 0.12847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO SMART LOGGER | NÃO |  | CONCLUÍDO | RESETADO SMART LOGGER
OS | BC | 649-20251043 | ARAÇU 5 TODO COMPLEXO | inversores | 2025-10-07 11:08 | 2025-10-07 11:08 | 2025-10-07 11:14 | 0.0041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 650-20251044 | BOM SUCESSO | INVERSOR | 2025-10-07 12:13 | 2025-10-07 12:13 | 2025-10-07 12:35 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | COMUNICAÇÃO VOLTOU SOZINHA | NÃO |  | CONCLUÍDO | COMUNICAÇÃO VOLTOU SOZINHA
OS | BC | 651-20251045 | TURVANIA 1.5 | TODO COMPLEXO | 2025-10-07 12:45 | 2025-10-07 12:45 | 2025-10-07 16:20 | 0.14931 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inspeção técnica realizada no QGBT, skid e transformador de média tensão. Verificação dos sistemas de proteção e circuitos de ventilação. Realizado o reset e rearme do disjuntor responsável pela alimentação dos inversores. Após as ações, a usina retornou à operação normal. | SIM | Inspeção técnica realizada no QGBT, skid e transformador de média tensão. Verificação dos sistemas de proteção e circuitos de ventilação. Realizado o reset e rearme do disjuntor responsável pela alimentação dos inversores. Após as ações, a usina retornou à operação normal. | CONCLUÍDO | Inspeção técnica realizada no QGBT, skid e transformador de média tensão. Verificação dos sistemas de proteção e circuitos de ventilação. Realizado o reset e rearme do disjuntor responsável pela alimentação dos inversores. Após as ações, a usina retornou à operação normal.
OS | BC | 652-20251046 | ARAÇU 2 | INVERSOR | 2025-10-07 14:03 | 2025-10-07 14:03 | 2025-10-07 14:51 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBISTITUIDO DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO | SIM |  | CONCLUÍDO | SUBISTITUIDO DISJUNTOR DE BAIXA TENSÃO
OS | BC | 653-20251048 | Araçu 5 - todo complexo | inversores | 2025-10-07 19:41 | 2025-10-07 19:41 | 2025-10-08 06:50 | 0.46458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 654-20251049 | CLAREIRA 1.1 | inversores | 2025-10-07 19:49 | 2025-10-07 19:49 | 2025-10-08 06:45 | 0.45556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 655-20251050 | TURVANIA | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-07 20:10 | 2025-10-07 20:10 | 2025-10-08 06:45 | 0.44097 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 656-20251051 | CAIAPÔNIA ( Complexo ) | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-07 20:20 | 2025-10-07 20:20 | 2025-10-08 08:00 | 0.48611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 657-20251052 | RIO MONTE 1 | TODO COMPLEXO | 2025-10-08 00:15 | 2025-10-08 00:15 | 2025-10-08 07:04 | 0.28403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 658-20251058 | VAZANTE 2.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-08 06:00 | 2025-10-08 06:00 | 2025-10-08 06:30 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | comunicação normalizou sozinha | NÃO | falha de comunicação em todo complexo | CONCLUÍDO | comunicação normalizou sozinha
OS | BC | 659 | Corumbá 2.2 | inversores | 2025-10-08 08:22 | 2025-10-08 08:22 | 2025-10-08 09:00 | 0.026389 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | UFV 2.2 será desligado para fazer testes de continuidade nos fusíveis dos disjuntores |  | UFV 2.2 será desligado para fazer testes de continuidade nos fusíveis dos disjuntores | CONCLUÍDO | UFV 2.2 será desligado para fazer testes de continuidade nos fusíveis dos disjuntores
OS | BC | 660-20251054 | Bom sucesso | inversor abb_05 | 2025-10-08 08:51 | 2025-10-08 08:51 | 2025-10-08 12:00 | 0.13125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | internet voltou sozinha | nao |  | CONCLUÍDO | internet voltou sozinha
OS | BC | 661 | Paranoa | inversores - 002_13 / 002_002/ 002-008/002_003/002_010/002/005 | 2025-10-08 09:08 | 2025-10-08 09:08 | 2025-10-08 18:00 | 0.36944 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão | SIM | executado por Power Sys | CONCLUÍDO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão
OS | BC | 662-20251056 | Araguatins 1.2/1.3/2.2 | inversores | 2025-10-08 13:56 | 2025-10-08 13:56 | 2025-10-09 13:20 | 0.975 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  |  |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 663-20251057 | Araguatins 2.1/2.2 | inversores | 2025-10-08 14:57 | 2025-10-08 14:57 | 2025-10-08 17:30 | 0.10625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor
OS | BC | 664-20251058 | Corumbá 2.2 | INVERSOR 01 | 2025-10-08 16:09 | 2025-10-08 16:09 | 2025-10-08 16:20 | 0.0076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REINICIADO SMART LOOGER | não |  | CONCLUÍDO | REINICIADO SMART LOOGER
OS | BC | 665 | BARRA DO GARÇAS 1 | inversores 6-8-9-10 | 2025-10-08 15:03 | 2025-10-08 15:03 | 2025-10-09 11:45 | 0.8625 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão | sim | em paralelo tambem sera executado substituiçao dos conectores do aterramento no cercamento da usina | CONCLUÍDO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão
OS | BC | 666-20251060 | PARANOA | 3 INVERSORES COM FALHA | 2025-10-09 08:46 | 2025-10-09 08:46 | 2025-10-09 16:40 | 0.32917 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão | sim |  | CONCLUÍDO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão
OS | BC | 667-20251061 | ARAGUATINS 2.1 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-09 09:17 | 2025-10-09 09:17 | 2025-10-13 09:10 | 1900-01-02 23:53 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | sim |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 668-20251062 | CORUMBA 2.2 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-09 13:08 | 2025-10-09 13:08 | 2025-10-09 13:20 | 0.0083333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REINICIADO SMART LOOGER | NÃO | PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | REINICIADO SMART LOOGER
OS | BC | 669-20251064 | CAMARÃO 1.3 | INVERSORES OFF-LINE | 2025-10-09 15:33 | 2025-10-09 15:33 | 2025-10-09 16:10 | 0.025694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele, rearmado disjuntor,inpeção técnica nos inversores | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele, rearmado disjuntor,inpeção técnica nos inversores
OS | BC | 670-20251065 | Corumba 2.2 | Inv queimado( ES22B0077198 ) | 2025-10-10 06:50 | 2025-10-10 06:50 |  | -45940.2847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | SIM | inversor queimado | INFORMADA
OS | BC | 671-20251066 | Barra 1 | inversores off-line | 2025-10-10 08:52 | 2025-10-10 08:52 | 2025-10-10 12:45 | 0.16181 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | realizado ensaio eletrico nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensao | sim |  | CONCLUÍDO | realizado ensaio eletrico nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensao
OS | BC | 672 | Corumbá 1.3 | inversores off-line | 2025-10-10 10:30 | 2025-10-10 10:30 | 2025-10-10 15:56 | 0.22639 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | realizado ensaio eletrico nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensao | sim | desligamento programado para realização de ensaios eletricos por Power Sys | CONCLUÍDO | realizado ensaio eletrico nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensao
OS | BC | 673-20251068 | Corumba 2.2 | inversores off-line | 2025-10-10 10:59 | 2025-10-10 10:59 | 2025-10-10 11:10 | 0.0076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | REINICIADO SMART LOOGER | nao |  | CONCLUÍDO | REINICIADO SMART LOOGER
OS | BC | 674-20251070 | Formoso 1.2-1.3-2.2 | inversores off-line | 2025-10-10 16:48 | 2025-10-10 16:48 | 2025-10-11 07:41 | 0.62014 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele rearmado dj, | nao |  | CONCLUÍDO | resetado rele rearmado dj
OS | BC | 675-20251071 | Araçu - todo complexo | inversores off-line | 2025-10-11 06:41 | 2025-10-11 06:41 | 2025-10-11 07:30 | 0.034028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele rearmado dj, | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele rearmado dj
OS | BC | 676-20251073 | Caiapônia 1 | 1 inversor | 2025-10-11 10:15 | 2025-10-11 10:15 | 2025-10-11 13:15 | 0.125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi desligado inversor e ligado novamente | sim |  | CONCLUÍDO | foi desligado inversor e ligado novamente
OS | BC | 677-20251074 | BOM SUCESSO | inversores off-line | 2025-10-11 14:24 | 2025-10-11 14:24 | 2025-10-11 15:47 | 0.057639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado sistema de comunicação | não |  | CONCLUÍDO | reiniciado sistema de comunicação
OS | BC | 678 - 20251075 | Caiapônia 1 | inversor SG60KTL - 20 | 2025-10-12 07:10 | 2025-10-12 07:10 | 2025-10-21 10:00 | 1900-01-08 02:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBISTITUIDO INVERSOR | Sim |  | CONCLUÍDO | SUBISTITUIDO INVERSOR
OS | BC | 679-20251076 | vazante 1.3 | inversor 7 | 2025-10-12 10:28 | 2025-10-12 10:28 | 2025-10-12 15:00 | 0.18889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha no disjuntor, desarmado e armado novamente | sim | falha no disjuntor | CONCLUÍDO | falha no disjuntor, desarmado e armado novamente
OS | BC | 680-20251077 | bom sucesso | inversor abb_08 | 2025-10-12 14:00 | 2025-10-12 14:00 | 2025-10-12 15:15 | 0.052083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado logger | nao |  | CONCLUÍDO | reiniciado logger
OS | BC | 681-20251078 | camarão 1.3 | inversores | 2025-10-12 14:48 | 2025-10-12 14:48 | 2025-10-12 16:10 | 0.056944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | sim | falha de salto vetorial - proteção no ilhamento cód.78 | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 682-20251079 | camarão 1.3 | inversores | 2025-10-13 11:25 | 2025-10-13 11:25 | 2025-10-13 11:47 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | normalizou sozinha | não | falha na comunicação | CONCLUÍDO | normalizou sozinha
OS | BC | 683-20251080 | BOM SUCESSO | inversor | 2025-10-13 11:32 | 2025-10-13 11:32 | 2025-10-13 12:50 | 0.054167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado logger | não | falha na comunicação | CONCLUÍDO | reiniciado logger
OS | BC | 684 | PARANOÁ | 3 INVERSORES | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 18:18 | 0.1375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | FEITO ENSAIO ELETRICOS NOS CUBICULOS E TRAFOS | SIM |  | CONCLUÍDO | FEITO ENSAIO ELETRICOS NOS CUBICULOS E TRAFOS
OS | BC | 685-20251081 | Caiapônia ( Complexo ) | inversores off-line | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 08:20 | 0.43056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 685-20251082 | Rio Monte ( Complexo ) | inversores off-line | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 09:15 | 0.46875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO RELIGADO E DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO RELIGADO E DJ
OS | BC | 686-20251083 | ARAÇU TODO COMPLEXO | inversores off-line | 2025-10-14 06:40 | 2025-10-14 06:40 | 2025-10-14 07:03 | 0.015972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 687-20251084 | Araquatins todo complexo | inversores off-line | 2025-10-14 06:35 | 2025-10-14 06:35 | 2025-10-14 08:08 | 0.064583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM | queda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 688-20251085 | Formoso 1.2 1.3 2.2 | inversores off-line | 2025-10-14 06:45 | 2025-10-14 06:45 | 2025-10-14 07:50 | 0.045139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 689-20251086 | Formoso 1.2 1.3 2.2 | inversores off-line | 2025-10-14 06:45 | 2025-10-14 06:45 | 2025-10-14 07:50 | 0.045139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM | queda de rede | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 690-20251087 | RIO BONITO 1 | inversores off-line | 2025-10-14 06:30 | 2025-10-14 06:30 | 2025-10-14 14:30 | 0.33333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO RELIGADO E DJ | SIM | queda de rede | CONCLUÍDO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO RELIGADO E DJ
OS | BC | 691-20251088 | RIO BONITO 2 | inversores off-line | 2025-10-14 06:30 | 2025-10-14 06:30 | 2025-10-14 14:30 | 0.33333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO DJ | SIM | queda de rede | CONCLUÍDO | FEITO INSPENÇÃO E FECHADO DJ
OS | BC | 692-20251089 | FORMOSO 2.1 | inversores off-line | 2025-10-14 12:00 | 2025-10-14 12:00 | 2025-10-14 13:10 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FOI DESCONECTADO E CONECTADO CABO DE FIBRA | NÃO |  | CONCLUÍDO | FOI DESCONECTADO E CONECTADO CABO DE FIBRA
OS | BC | 693 | CORUMBÁ 1.2 1.3 | inversores off-line | 2025-10-14 13:10 | 2025-10-14 13:10 | 2025-10-14 13:15 | 0.0034722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM | DESIQUILIBRIO DE TENSÃO | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 694-20251090 | Araçu 5 todo complexo | inversores off-line | 2025-10-15 19:03 | 2025-10-15 19:03 | 2025-10-17 06:36 | 1899-12-31 11:33 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | SIM | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | NAO |  | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 695-20251091 | Clareira de Araçu 1 | inversores off-line | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-16 06:40 | 0.40278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relê de proteção//rearmado disjuntor
OS | BC | 696-20251092 | ARAÇU ( COMPLEXO ) | inversores off-line | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-17 06:36 | 1899-12-31 09:36 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | NÃO |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 697-20251093 | Caiapônia ( Complexo ) | inversores off-line | 2025-10-16 02:40 | 2025-10-16 02:40 | 2025-10-16 07:50 | 0.21528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele;rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele; rearmado disjuntor
OS | BC | 698-20251095 | Araquatins ( 2.1/2.2) | inversores off-line | 2025-10-16 06:50 | 2025-10-16 06:50 | 2025-10-16 07:58 | 0.047222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele;rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele; rearmado disjuntor
OS | BC | 699-20251096 | CAMARÃO 1.3 | inversores off-line | 2025-10-16 09:40 | 2025-10-16 09:40 | 2025-10-16 11:00 | 0.055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha comunicação da sala de operação CGH Rio Bonito | nao |  | CONCLUÍDO | falha comunicação da sala de operação CGH Rio Bonito
OS | BC | 700 | paranoa 1.7 | inversores | 2025-10-16 07:50 | 2025-10-16 07:50 | 2025-10-16 11:40 | 0.15972 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão | sim | executado por power sys | CONCLUÍDO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão
OS | BC | 701 | paranoa 1.8 | inversores | 2025-10-16 07:50 | 2025-10-16 07:50 | 2025-10-16 11:49 | 0.16597 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão | sim | executado por power sys | CONCLUÍDO | realizar ensaios eletricos nos cubiculos de proteção e no trafo de media tensão
OS | BC | 702 | formoso 1.1-1.2-1.3 | inversores | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 16:38 | 0.026389 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | executado inspeção nos transformadores | sim | desligamento programado pra inspeção nos transformadores | CONCLUÍDO | executado inspeção nos transformadores
OS | BC | 703 | corumba I e II (complexo) | inversores | 2025-10-16 16:52 | 2025-10-16 16:52 | 2025-10-16 17:00 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de tensão | sim |  | CONCLUÍDO | queda de tensão da concessionaria/ resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 704 | ARAÇU ( COMPLEXO ) | inversores | 2025-10-17 07:10 | 2025-10-17 07:10 | 2025-10-17 14:02 | 0.28611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele;rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele;rearmado disjuntor
OS | BC | 705-20251098 | BOM SUCESSO | inversores | 2025-10-17 14:50 | 2025-10-17 14:50 | 2025-10-17 15:30 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | REINICIADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | NÃO | FALHA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | REINICIADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
OS | BC | 706 | ARAQUATINS 2.1 / 2.2 | inversores | 2025-10-17 14:02 | 2025-10-17 14:02 | 2025-10-17 15:02 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele;rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele;rearmado disjuntor
OS | BC | 707-20251099 | Araçu 5 todo complexo | inversores | 2025-10-17 23:20 | 2025-10-17 23:20 | 2025-10-18 06:26 | 0.29583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado rele;rearmado disjuntor
OS | BC | 708-202510100 | paranoa | inversores 002-021/002-006/002-016/001/018 | 2025-10-18 08:35 | 2025-10-18 08:35 | 2025-10-18 09:35 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | SIM | queda de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | resetado rele;rearmado disjuntor
OS | BC | 709-202510101 | bom sucesso | inversores | 2025-10-18 11:29 | 2025-10-18 11:29 | 2025-10-18 16:45 | 0.21944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REINICIADO COMUNICAÇÃO | NÃO | COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | REINICIADO COMUNICAÇÃO
OS | BC | 710-202510102 | RIO BONITO 1 E 2 | INVERSORES | 2025-10-19 06:17 | 2025-10-19 06:17 | 2025-10-19 12:30 | 0.25903 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTORES | SIM | queda de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTORES
OS | BC | 711-202510103 | caiaponia 1.1 | inversores | 2025-10-19 06:30 | 2025-10-19 06:30 | 2025-10-19 09:50 | 0.13889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | SIM | queda de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | Resetado relé e reamado disjuntor .
OS | BC | 712-202510105 | rio monte todo conplexo | INVERSORES | 2025-10-19 06:36 | 2025-10-19 06:36 | 2025-10-19 06:46 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FEITO MANOBRA E FECHADO DJ | SIM | queda de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | FEITO MANOBRA E FECHADO DJ
OS | BC | 713-202510106 | CAMARAO 1,5 | INVERSORES | 2025-10-19 07:15 | 2025-10-19 07:15 | 2025-10-19 10:10 | 0.12153 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e reamado disjuntor .
OS | BC | 714-202510107 | Caipônia 2 todo complexo | INVERSORES | 2025-10-19 06:30 | 2025-10-19 06:30 | 2025-10-19 09:52 | 0.14028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | SIM | queda de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | Resetado relé e reamado disjuntor .
OS | BC | 715-202510108 | RIO MONTE | 01 INVERSOR | 2025-10-19 09:15 | 2025-10-19 09:15 | 2025-10-19 10:29 | 0.051389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM | queda de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 716-202510104 | Araçu todo complexo | INVERSORES | 2025-10-19 07:03 | 2025-10-19 07:03 | 2025-10-19 07:35 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e reamado disjuntor .
OS | BC | 717-202510109 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR 07 | 2025-10-19 11:29 | 2025-10-19 11:29 | 2025-10-20 07:15 | 0.82361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADO E RELIGADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | DESLIGADO E RELIGADO DJ
OS | BC | 718-202510110 | CAMARAO 1,5 | INVERSORES | 2025-10-19 11:59 | 2025-10-19 11:59 | 2025-10-21 12:45 | 1900-01-01 00:46 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO RELÉ DE PROTEÇÃO | SIM |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO RELÉ DE PROTEÇÃO
OS | BC | 719-252510111 | bom sucesso | inversor sungrow | 2025-10-20 06:30 | 2025-10-20 06:30 | 2025-10-20 09:18 | 0.11667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação | nao | inversor gerando com alarme de proteção relê 78 | CONCLUÍDO | falha na comunicação
OS | BC | 720-202510112 | bom sucesso | inversores | 2025-10-20 09:18 | 2025-10-20 09:18 | 2025-10-20 11:00 | 0.070833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado solarimetrica | nao | logger dos inversores AVD queimou,usina gerando normalmente. geração ira ser acompanhada pelo inversor sungrow que dara base das atividades dos outros inversores até que o logger queimado seja substituido | CONCLUÍDO | reiniciado solarimetrica
OS | BC | 721 | caiaponia 1.1 | inversores | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-21 16:40 | 1899-12-31 01:40 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | manutenção anual preventiva | sim | desligamento para execução de testes nos transformadores de media tensao e inspeçao nos componentes do cubiculo de medição - executada por powersys | CONCLUÍDO | manutenção anual preventiva
OS | BC | 722-202510113 | paranoa | inversor SG60KTL (COM1-009)_002_008 | 2025-10-20 17:26 | 2025-10-20 17:26 | 2025-10-21 08:45 | 0.63819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | DESLIGADO E RELIGADO DISJUNTOR | NÃO | COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | DESLIGADO E RELIGADO DISJUNTOR
OS | BC | 723-202510114 | CORUMBA 2.2 | INVERSORES | 2025-10-21 10:27 | 2025-10-21 10:27 | 2025-10-21 10:29 | 0.0013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO SMART LOGGER | NÃO | COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | RESETADO SMART LOGGER
OS | BC | 724 | caiaponia 1.3 | inversores | 2025-10-22 07:51 | 2025-10-22 07:51 | 2025-10-22 11:30 | 0.15208 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | manutenção anual preventiva | sim | desligamento para execução de testes nos transformadores de media tensao e inspeçao nos componentes do cubiculo de medição - executada por powersys | CONCLUÍDO | manutenção anual preventiva
OS | BC | 725 | caiaponia 1.4 | inversores | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 15:46 | 0.11528 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | manutenção anual preventiva | sim | desligamento para execução de testes nos transformadores de media tensao e inspeçao nos componentes do cubiculo de medição - executada por powersys | CONCLUÍDO | manutenção anual preventiva
OS | BC | 726 | CAIPONIA 1,5 | INVERSORES | 2025-10-23 07:45 | 2025-10-23 07:45 | 2025-10-23 10:10 | 0.10069 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | TESTES NO TRASFORMADORES DE MEDIA TENSÃO E INPENÇÃO CUBICULO | SIM |  | CONCLUÍDO | TESTES NO TRASFORMADORES DE MEDIA TENSÃO E INPENÇÃO CUBICULO
OS | BC | 727-202510116 | ARAQUATINS 2.1 / 2.2 | INVERSORES | 2025-10-23 15:12 | 2025-10-23 15:12 | 2025-10-23 17:40 | 0.10278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e reamado disjuntor . | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e reamado disjuntor .
OS | BC | 728-202510119 | ARAGUATINS COMPLEXO | INVERSORES/CFTV | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:40 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e rearmado disjuintor | SIM |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e reamado disjuntor .
OS | BC | 729-202510121 | ARAQUATINS 1.1-1.2-1.3-2.3 | inversores | 2025-10-24 10:20 | 2025-10-24 10:20 | 2025-11-08 13:10 | 1900-01-14 02:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e rearmado disjuintor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele e rearmado disjuintor
OS | BC | 730 | FORMOSO 1.2-1.3-2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-10-24 12:44 | 2025-10-24 12:44 | 2025-10-24 13:02 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM | FALHA 47 DESEQUILIBRIO DE TENSÃO | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 731-202510122 | FORMOSO 2.1 | INVERSOR ES2490083326 | 2025-10-24 14:13 | 2025-10-24 14:13 | 2025-10-24 15:00 | 0.032639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA DE COMUNICAÇÃO NA PLATAFORMA FUSION SOLAR -RESETADO | NAO |  | CONCLUÍDO | FALHA DE COMUNICAÇÃO NA PLATAFORMA FUSION SOLAR -RESETADO
OS | BC | 732-202510123 | VARJAO | INVERSORES | 2025-10-25 06:23 | 2025-10-25 06:23 | 2025-10-25 17:30 | 0.46319 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. |  | FEITO MANOBRA E REARMADO DISJUNTORES | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | FEITO MANOBRA E REARMADO DISJUNTORES
OS | BC | 733-202510124 | PANAMÁ 1.1 / 1.2 | INVERSORES | 2025-10-25 09:44 | 2025-10-25 09:44 | 2025-10-25 12:15 | 0.10486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FEITO MANOBRA E REARMADO DISJUNTORES | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | FEITO MANOBRA E REARMADO DISJUNTORES
OS | BC | 734-202510125 | VAZANTE 1.3 | INVERSOR (07) | 2025-10-25 09:51 | 2025-10-25 09:51 | 2025-10-27 09:51 | 1900-01-01 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RELIGADO DJ | SIM | TRIP NO DJ | CONCLUÍDO | RELIGADO DJ
OS | BC | 735-202510126 | ARAQUATINS 2.1 / 2.2 | INVERSORES | 2025-10-25 10:29 | 2025-10-25 10:29 | 2025-10-25 17:13 | 0.28056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 736-202510127 | varjão 2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-10-26 11:48 | 2025-10-26 11:48 | 2025-10-26 12:55 | 0.046528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | NORMALIZADA SOZINHA | SIM | QUEDA DE REDE (CONSSECIONARIA) | CONCLUÍDO | NORMALIZADA SOZINHA
OS | BC | 738 | CAIAPÕNIA 2.2 | INVERSORES | 2025-10-27 11:48 | 2025-10-27 11:48 | 2025-10-28 13:30 | 1899-12-31 01:42 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. | SIM | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | CONCLUÍDO | testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição.
OS | BC | 739-202510130 | Araçu todo complexo | Inversores | 2025-10-28 00:10 | 2025-10-28 00:10 | 2025-10-28 06:40 | 0.27083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi restado relé e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 740-202510131 | Vazante 2.2 | Inversores | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 08:00 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO SMARTLOGGER | NÃO |  | CONCLUÍDO | RESETADO SMARTLOGGER
OS | BC | 741-202510132 | CAIAPONIA 2.1 | INVERSORES | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 08:40 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO FONTE | SIM |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO FONTE
OS | BC | 742 | CAIAPONIA 2.1 | INVERSORES | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:43 | 0.092361 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. | SIM | Desligamento programado da usina para realização da manutenção anual preventiva, (conduzida pela Power Sys; empresa contratada). | CONCLUÍDO | testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição.
OS | BC | 743-202510133 | ARAGUATINS 2.1-2.2 | INVERSORES | 2025-10-28 13:57 | 2025-10-28 13:57 | 2025-10-28 14:36 | 0.027083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 744-202510135 | CAIAPÔNIA 1 E 2 | INVERSORES | 2025-10-29 13:35 | 2025-10-29 13:35 | 2025-10-29 14:32 | 0.039583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM | QUEDA DE REDE (CONSSECIONARIA) | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 745-202510136 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-10-29 13:38 | 2025-10-29 13:38 | 2025-10-30 07:18 | 0.73611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inspeção e fechar o religador | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção e fechado o religador
OS | BC | 746-202510137 | ARAQUATINS 2.1 / 2.2 | INVERSORES | 2025-10-29 13:31 | 2025-10-29 13:31 | 2025-10-29 14:05 | 0.023611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 747-202510138 | Formoso ( 1.2 / 2.2 ) | INVERSORES | 2025-10-30 06:10 | 2025-10-30 06:10 | 2025-10-30 07:24 | 0.051389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Inspeçaõ , resetar relé e fechar o disjuntor . | NÃO | Bloqueio 86 | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , restado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 748-202510139 | BARRA DO GARÇAS | INVERSORES | 2025-10-30 08:33 | 2025-10-30 08:33 | 2025-10-30 12:45 | 0.175 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | REDE NORMALIZADA POR CONCESSIONIA | SIM | DESLIGAMENTO PROGRAMADO PELA CONCESSIONARIA - MANUTENÇÃO NA REDE DE ENERGIA | CONCLUÍDO | REDE NORMALIZADA POR CONCESSIONIA
OS | BC | 749-202510140 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-10-30 09:50 | 2025-10-30 09:50 | 2025-10-30 11:30 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO O RELIGADOR | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | FECHADO O RELIGADOR
OS | BC | 750 | ARAGUATINS | INVERSORES | 2025-10-30 10:40 | 2025-10-30 10:40 | 2025-10-30 11:10 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 751-202510141 | FORMOSO 2.1 | INVERSOR ES490083326 | 2025-10-30 11:50 | 2025-10-30 11:50 | 2025-10-30 13:30 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | TIRADO FALHA DENTRO DO APLICATIVO FUSION SOLAR | NAO | INVERSOR COM ALARME DE SUBTENÇÃO | CONCLUÍDO | TIRADO FALHA DENTRO DO APLICATIVO FUSION SOLAR
OS | BC | 752 | VAZANTE 2.1 | INVERSORES | 2025-10-30 17:10 | 2025-10-30 17:10 | 2025-10-30 18:10 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | foi feito a substituição do inversor danificado | SIM | desligamento programado pra troca de inversor | CONCLUÍDO | foi feito a substituição do inversor danificado
OS | BC | 753 | ARACU 5 | INVERSORES | 2025-10-31 06:15 | 2025-10-31 06:15 | 2025-10-31 06:50 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 754 | ARAGUATINS | INVERSORES | 2025-10-31 07:05 | 2025-10-31 07:05 | 2025-10-31 07:43 | 0.026389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 755 | LENÇOIS PAULISTA | INVERSORES | 2025-10-31 10:20 | 2025-10-31 10:20 | 2025-10-31 10:50 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 756 | ARAQUATINS 2.1 / 2.2 | INVERSORES | 2025-10-31 15:35 | 2025-10-31 15:35 | 2025-10-31 17:17 | 0.070833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 757-202510142 | CAMARÃO 1.2 | INVERSORES | 2025-10-31 17:25 | 2025-10-31 17:25 | 2025-11-01 06:58 | 0.56458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi reiniciado o relé de proteção e fechando o disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | foi reiniciado o relé de proteção e fechando o disjuntor
OS | BC | 758-202510143 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-10-31 19:41 | 2025-10-31 19:41 | 2025-11-01 06:12 | 0.43819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inspeção e fechar o religador | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção e fechado o religador
OS | BC | 759-2025111 | ARAGUATINS 2.1-2.2 | INVERSORES | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 09:51 | 2025-11-01 11:05 | 0.051389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 760-2025112 | CAIAPÔNIA 1 E 2 | INVERSORES | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 08:12 | 2025-11-02 10:05 | 0.078472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 761-2025113 | ARAQUATINS 2.1 - 2.2 | INVERSORES | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 08:34 | 2025-11-02 17:40 | 0.37917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 762-2025114 | CAIAPÔNIA 1 E 2 | INVERSORES | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 11:05 | 2025-11-02 13:00 | 0.079861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 763-2025115 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 11:10 | 2025-11-02 12:05 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | INSPENÇÃO VISUAL E FECHADO RELEGADOR | SIM |  | CONCLUÍDO | INSPENÇÃO VISUAL E FECHADO RELEGADOR
OS | BC | 764-2025116 | PANAMÁ 1.1 E 1.2 | INVERSORES | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-02 12:09 | 2025-11-03 06:00 | 0.74375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA NA COMUNICAÇÃO/NORMALIZOU SOZINHA | SIM |  | CONCLUÍDO | FALHA NA COMUNICAÇÃO/NORMALIZOU SOZINHA
OS | BC | 765-2025117 | RIO BONITO 1 E 2 | INVERSORES | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 12:46 | 2025-11-02 15:30 | 0.11389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR E DIJUNTORES | SIM |  | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR E DIJUNTORES
OS | BC | 766-2025118 | Araçu 5 /4 | INVERSORES | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-03 08:02 | 0.37639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTORES | Não |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTORES
OS | BC | 767-2025119 | Rio Monte 03 | INVERSORES | 2025-11-02 23:10 | 2025-11-02 23:10 | 2025-11-03 07:18 | 0.33889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR E DIJUNTORES | Não |  | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR E DIJUNTORES
OS | BC | 768-20251110 | Caiapônia ( complexo ) | INVERSORES | 2025-11-03 00:15 | 2025-11-03 00:15 | 2025-11-03 07:55 | 0.31944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTORES | Não | HOUVE UMA QUEDA DE ENERGIA | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTORES
OS | BC | 769-20251111 | Vazante ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-03 00:50 | 2025-11-03 00:50 | 2025-11-03 15:00 | 0.59028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | aberto chamado na concessionaria para troca do cabo rompido no religador | sim | cabo rompido no religador | CONCLUÍDO | aberto chamado na concessionaria para troca do cabo rompido no religador
OS | BC | 770-20251112 | Camarão ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-03 01:30 | 2025-11-03 01:30 | 2025-11-03 15:00 | 0.5625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso. | Não | Durante inspeção, foi constatado que o TP de medição do quadro geral encontrava-se danificado, ocasionando a queda da UFV e a indisponibilidade do sistema de CFTV. | CONCLUÍDO | Após a troca do TP, realizou-se nova inspeção nos demais componentes e, com tudo em conformidade, a usina foi religada com sucesso.
OS | BC | 771 | CAIAPONIA 2.2 | LOOGER | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 13:31 | 0.31319 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito configuração no looger, e já subiu dados na plataforma. | NAO | ABERTO POR MANTENEDOR | CONCLUÍDO | foi feito configuração no looger, e já subiu dados na plataforma.
OS | BC | 772-20251113 | ARAGUATINS 2.1-2.2 | INVERSORES | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-03 09:14 | 2025-11-08 06:20 | 1900-01-03 21:06 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 773 | RIO MONTE 3 | INVERSORES | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 09:16 | 2025-11-03 10:29 | 0.050694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR | SIM | QUEDA DE REDE - ABERTO POR MANTENEDOR | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR
OS | BC | 774 | RIO MONTE 3 | INVERSORES | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 14:42 | 0.067361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi feito inspeção visual em campo, fechado religador | SIM | religador aberto devido chão molhado | CONCLUÍDO | foi feito inspeção visual em campo, fechado religador
OS | BC | 775-20251114 | RIO BONITO 1-2 | INVERSORES | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 13:57 | 2025-11-03 14:30 | 0.022917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | aberto chamado de atendimento da concessionaria | sim | QUEDA DE REDE DA CONCESSIONARIA | CONCLUÍDO | aberto chamado de atendimento da concessionaria
OS | BC | 776 | CAIAPÔNIA 1 E 2 | INVERSORES | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:10 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi feito inspeção visual em campo, fechado religador | sim |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção visual em campo, fechado religador
OS | BC | 777 | Rio Monte 03 | INVERSORES | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 06:30 | 2025-11-04 08:32 | 0.084722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi feito inspeção visual em campo, fechado religador | sim |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção visual em campo, fechado religador
OS | BC | 778-20251114 | BOM SUCESSO (complexo) | INVERSORES | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 11:15 | 2025-11-04 15:50 | 0.19097 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | substituição completa do QG/ readequação da estrutura (QG)/ divisão do sistema em dois QG's/ substituição de disjuntores simples por disjuntores tipo caixa moldada/ | SIM | MANUTEMÇÃO CORRETIVA | CONCLUÍDO | substituição completa do QG/ readequação da estrutura (QG)/ divisão do sistema em dois QG's/ substituição de disjuntores simples por disjuntores tipo caixa moldada/
OS | BC | 779-20251115 | CLAREIRA 1.1 E 1.2 | INVERSORES | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 13:50 | 2025-11-04 14:25 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado roteador de internet | não | comunicação | CONCLUÍDO | resetado roteador de internet
OS | BC | 780-20251116 | Formoso 1.2 /1.3 /2.2 | INVERSORES | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 06:05 | 2025-11-05 07:24 | 0.054861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Resetado relé e rearmado disjuntor | não |  | CONCLUÍDO | Resetado relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 781-20251111 | Panamá 1.1 | INVERSORES | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 06:10 | 2025-11-05 08:25 | 0.09375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | usina voltou a subir os dados sozinha | nao | permaneceu online, sem dados de potencia no sistema de monitoramento isolarcloud | CONCLUÍDO | usina voltou a subir os dados sozinha
OS | BC | 782 | RIO MONTE 3 | INVERSORES | 2025-11-05 07:23 | 2025-11-05 07:23 | 2025-11-05 17:20 | 0.41458 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | manutenção trasformador e religador | SIM | executar substituição do QG/executado por Power Sys | INFORMADA | manutenção trasformador e religador
OS | BC | 783 | CORUMBA I e II | INVERSORES | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:26 | 2025-11-05 10:45 | 0.013194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi efetuado o reset da proteção no relé | sim |  | CONCLUÍDO | foi efetuado o reset da proteção no relé
OS | BC | 784-20251119 | PANAMA 1.1 | INVERSORES | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-06 06:26 | 2025-11-11 05:35 | 1900-01-03 23:09 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | após execução dos serviços pela concessionaria usina foi normalizada | SIM | falta de tensão da rede concessionaria - por queda de poste | CONCLUÍDO | após execução dos serviços pela concessionaria usina foi normalizada
OS | BC | 785 | CAIPONIA 1 | INVERSORES | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 06:32 | 2025-11-06 07:15 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTORES | SIM |  | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTORES
OS | BC | 786 | CAIPÔNIA 2 | INVERSORES | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 08:05 | 2025-11-06 10:51 | 0.11528 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição. | SIM |  | CONCLUÍDO | testes nos transformadores de média tensão e inspeção dos componentes do cubículo de medição.
OS | BC | 787 | CAIPÔNIA 1 E 2 | INVERSORES | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 15:45 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra e rearmado disjuntores | SIM | queda de rede externa | CONCLUÍDO | feito manobra e rearmado disjuntores
OS | BC | 788 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 14:50 | 2025-11-06 16:52 | 0.084722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador | SIM | queda de rede externa | CONCLUÍDO | fechado religador
OS | BC | 789 - 20251120 | Araçu 5 /4 | INVERSORES | 2025-11-07 03:15 | 2025-11-07 03:15 | 2025-11-07 06:51 | 0.15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÊ/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 790 - 20251121 | Corumba ( complexo ) | INVERSORES | 2025-11-07 03:30 | 2025-11-07 03:30 | 2025-11-07 06:58 | 0.14444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | REINICIADO INTERNET | NAO | FALHA DE INTERNET | CONCLUÍDO | REINICIADO INTERNET
OS | BC | 791-20251122 | ARAÇU 5 | INVERSORES | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:04 | 2025-11-07 09:14 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE
OS | BC | 792-20251123 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.1-1.2 | INVERSORES | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:35 | 2025-11-07 10:45 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado o roteador e religado novamente | nao |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado o roteador e religado novamente
OS | BC | 793-20251124 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.1-1.2 | INVERSORES | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 12:17 | 2025-11-07 13:05 | 0.033333 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado o roteador e religado novamente | NAO |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado o roteador e religado novamente
OS | BC | 794 | FORMOSO 2 complexo | INVERSORES | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 12:10 | 2025-11-08 14:36 | 0.10139 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | Feito desligamento para passar cabos pela empresa Eco | SIM |  | CONCLUÍDO | Feito desligamento para passar cabos pela empresa Eco
OS | BC | 795-20251125 | Turvania 1. todo complexo | INVERSORES | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-08 16:14 | 2025-11-09 06:45 | 0.60486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazerinspeção , resetar relé e fechar os disjuntores | NAO |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspenção em campo e fechado os disjuntores
OS | BC | 796-20251126 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-08 17:25 | 2025-11-09 06:15 | 0.53472 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Inspeção em campo e fechar o religador | NAO |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspenção em campo e fechado o religador
OS | BC | 797-20251127 | Corumba 1.1 | INVERSORES | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 06:00 | 2025-11-09 09:00 | 0.125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FEITO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO CONVERSOR DE MIDIA | NAO | FONTE CONVERSOR DE MIDIA QUEIMADO | CONCLUÍDO | FEITO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO CONVERSOR DE MIDIA
OS | BC | 798-20251128 | Formoso 1.2 | INVERSORES | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-09 06:05 | 2025-11-10 13:25 | 1899-12-31 07:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fOI FEITA EMENDA DO CABO QUE VAI NO RELE E REARMADO DJ | SIM | cabo que vai no rele estava rompido | CONCLUÍDO | fOI FEITA EMENDA DO CABO QUE VAI NO RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 799-20251129 | RIO BONITO 2 | INVERSORES | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 16:40 | 2025-11-09 17:19 | 0.027083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FEITO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO CONVERSOR DE MÍDIA E FILTRO DE LINHA | NAO | FONTE CONVERSOR DE MIDIA E FILTRO DE LINHA QUEIMADOS | CONCLUÍDO | FEITO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO CONVERSOR DE MÍDIA E FILTRO DE LINHA
OS | BC | 800-20251130 | Paranoá | INVERSORES | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-09 23:35 | 2025-11-10 09:35 | 0.41667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e religado disjuntores | Não |  | CONCLUÍDO | resetado rele e religado disjuntores
OS | BC | 801-20251132 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 09:15 | 0.12986 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador | sim |  | CONCLUÍDO | fechado religador
OS | BC | 802-20251133 | caiapônia 1 | INVERSORES | 2025-11-10 06:08 | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 07:40 | 0.060417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e religado disjuntores | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e religado os disjuntores
OS | BC | 803 | CAIAPÔNIA 2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-11-10 06:13 | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 07:45 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e religado disjuntores | sim |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e religado os disjuntores
OS | BC | 804-20251136 | RIO MONTE 1 e 2 | INVERSORES | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 19:50 | 2025-11-11 07:05 | 0.46875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeçâo e fechar o religador | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inpeção visual e fechado o religador .
OS | BC | 805 -20251137 | CAIAPÔNIA 1 e 2 | INVERSORES | 2025-11-10 19:50 | 2025-11-10 19:54 | 2025-11-10 21:40 | 0.073611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e religado disjuntores | Não |  | CONCLUÍDO | Foi resetado o relé e religado os disjuntores
OS | BC | 806 -20251138 | CAIAPONIA 2.2 | sem comunição na fusion solar | 2025-11-10 19:54 | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-13 15:20 | 1900-01-01 09:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | feito um chamado na HUAWEI que fizeram a configuração do logger/fonte substituida | nao | feito configuração do logger pela HUAWEI | CONCLUÍDO | feito um chamado na HUAWEI que fizeram a configuração do logger/fonte substituida
OS | BC | 807 -20251139 | Formoso 1.2 | INVERSORES | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 07:55 | 0.076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 808 (SS 82635090) | Araguatins 2.3 | INVERSORES | 2025-11-11 06:05 | 2025-11-11 06:20 | 2025-11-12 | 0.73611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 809-20251140 | RIO MONTE 01-02 | INVERSORES | 2025-11-11 06:20 | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 16:57 | 0.40069 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | SEM DESL. | NÃO | ABERTO PARA REGISTRO JUNTO O&M DA ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS EM CAMPO | NÃO | MANUTENÇÃO PROGRAMADA NO TRANSFORMADOR-RELIGADOR | INFORMADA | ABERTO PARA REGISTRO JUNTO O&M DA ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS EM CAMPO
OS | BC | 810-202561141 | RIO BONITO 2 | INVERSORES | 2025-11-11 07:20 | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 16:35 | 0.22014 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FILTRO DE LINHA SUBSTITUIDO, COMUNICAÇÃO NORMALIZADA | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | FILTRO DE LINHA SUBSTITUIDO, COMUNICAÇÃO NORMALIZADA
OS | BC | 811-20251142 | RIO MONTE | UFV RIO MONTE SUMIU DA PLATAFORMA ISOLARCLOUD | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 16:57 | 0.094444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO |  | NÃO | SEM ACESSO A UFV RIO MONTE NA PLATAFORMA ISOLARCLOUD - SUPERVISÓRIO NÃO ESTA NA PLATAFORMA - REPASSADO INFORMAÇÕES PARA BRASOL NO GRUPO COI - AGUARDANDO NORMALIZAÇÃO DA MESMA NA PLATAFORMA DE SUPERVISÓRO - PS. A MESMA ESTA COM COMUNICAÇÃO NORMAL NA PLATAFORMA ENERGRID | CONCLUÍDO
OS | BC | 812-20251143 | ARAÇU 5 | INVERSORES | 2025-11-11 14:41 | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 18:20 | 0.021528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 813-20251144 | FOMOSO 2.1-2.2 | INVERSORES | 2025-11-11 17:49 | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-12 10:45 | 0.70347 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito parametrização e oscilografia no réle e retirado tp auxiliar para ensaio | sim |  | CONCLUÍDO | feito parametrização e oscilografia no réle e retirado tp auxiliar para ensaio
OS | BC | 814-20251145 | CAIPONIA 1E2 | INVERSORES | 2025-11-11 17:52 | 2025-11-11 20:50 | 2025-11-11 21:45 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 815-20251146 | ARAÇU 5 TODO CONPLEXO | INVERSORES | 2025-11-11 20:50 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0.019444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 816-20251147 | ARAÇU 1 | INVERSORES | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:48 | 0.019444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 817 | RIO MONTE1E2 | INVERSORES | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 06:58 | 0.040278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTORES | SIM |  | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTORES
OS | BC | 818-20251149 | Rio bonito 1 | INVERSORES | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 15:27 | 0.19236 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra para deligamento da ufv, para mediçãoes na subestação,pela powersys | SIM |  | CONCLUÍDO | feito manobra para deligamento da ufv, para mediçãoes na subestação,pela POWERSYS
OS | BC | 819 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-11-12 10:50 | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 13:27 | 0.0034722 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 820-20251150 | RIO BONITO 2 | INVERSORES | 2025-11-12 13:22 | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-12 17:21 | 0.073611 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra para deligamento da ufv, para mediçãoes na subestação,pela powersys | SIM |  | CONCLUÍDO | feito manobra para deligamento da ufv, para mediçãoes na subestação,pela powersys
OS | BC | 821-20251152 | VARJÃO 2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-11-12 15:35 | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-13 15:50 | 0.15556 | CONTÍNUA | PAULO | PROGRAMADA |  | COM DESL. | NÃO | energia restabelecida pela concessionaria | SIM | DESLIGAMENTO PROGRAMADO PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA | CONCLUÍDO | energia restabelecida pela concessionaria
OS | BC | 822-20251153 | ARAÇU 1 | INVERSORES | 2025-11-13 12:06 | 2025-11-14 06:40 | 2025-11-14 06:59 | 0.013194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESET DATALOOG | NÃO | PROBLEMA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | RESET DATALOOG
OS | BC | 823-20251154 | PANAMA 1.1 E 1.2 | INVERSORES | 2025-11-14 06:40 | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 15:00 | 0.17778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTORES | SIM |  | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTORES
OS | BC | 824-20251155 | ARACU 5 | INVERSORES | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 11:45 | 2025-11-14 11:58 | 0.0090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 825-20251157 | ARAQUATINS todo complexo | INVERSORES | 2025-11-14 11:45 | 2025-11-14 16:10 | 2025-11-16 06:05 | 1899-12-31 13:55 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 826-20251158 | Araçu 4 e 5 | INVERSORES | 2025-11-14 16:10 | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:15 | 0.065972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , resetado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 827-20251159 | Caiapônia 2.2 | INVERSORES | 2025-11-15 04:40 | 2025-11-15 06:20 | 2025-11-15 09:08 | 0.11667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado logger | NÃO |  | CONCLUÍDO | reiniciado logger
OS | BC | 828-20251160 | CLAREIRA DE ARAÇU 1.1-1.2 | INVERSORES | 2025-11-15 06:20 | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 12:13 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | desligado e religado roteador | nao |  | CONCLUÍDO | desligado e religado roteador
OS | BC | 829-20251161 | vazante 2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-11-15 11:18 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 16:40 | 0.13889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reset no tp-link | nao | falha na comunicação | CONCLUÍDO | reset no tp-link
OS | BC | 830-20251162 | caiaponia 1 | inversor A2141000322 | 2025-11-15 13:20 | 2025-11-15 13:13 | 2025-11-16 08:38 | 0.80903 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | SIM | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 831-20251163 | araçu 5 | inversor | 2025-11-15 13:13 | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-16 06:49 | 0.55764 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 832-20251161 | vazante 2.1-2.2-2.3 | INVERSORES | 2025-11-15 17:26 | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 11:40 | 0.75417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | REST SMARTS LOOG | NÃO |  | CONCLUÍDO | REST SMARTS LOOG
OS | BC | 833-20251164 | caiaponia 1e2 | INVERSORES | 2025-11-15 17:34 | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 08:38 | 0.14375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 834-20251165 | Rio bonito 1 e 2 | INVERSORES | 2025-11-16 05:11 | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 18:02 | 0.20625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador e disjuntores | sim | QUEDA DE REDE | CONCLUÍDO | fechado religador e disjuntores
OS | BC | 835 - 20251166 | ARAQUATINS todo complexo | INVERSORES | 2025-11-16 13:05 | 2025-11-16 14:20 | 2025-11-17 16:40 | 1899-12-31 02:20 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi realizado ensaio eletricos nos relés de proteção | sim | manutenção | CONCLUÍDO | foi realizado ensaio eletricos nos relés de proteção
OS | BC | 836 - 20251167 | Rio Monte ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-16 14:20 | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-17 06:15 | 0.32292 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e fechar o religador | NÃO | Queda de rede | CONCLUÍDO | Foi feito inspeçao e fechado o religador
OS | BC | 837 - 20251169 | Caiapônia ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-16 22:30 | 2025-11-16 22:35 | 2025-11-17 07:40 | 0.37847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e fechar o disjuntores . | sim | Queda de rede | CONCLUÍDO | Foi feito inspeçao e fechado o religador
OS | BC | 838- 20251170 | BC Vazante 2.2 | inversores | 2025-11-16 22:35 | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 10:20 | 0.067361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha no conversor de mídia | não |  | EM EXECUÇÃO | Foi feito o reset no conversor de mídia e depois trocado o mesmo
OS | BC | 839 - 20251171 | BC Aracu1 | INVERSORES | 2025-11-17 08:43 | 2025-11-17 08:59 | 2025-11-17 11:30 | 0.10486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Falha na internet | Nao |  | CONCLUÍDO | reset no conversor de midia
OS | BC | 840 - 20251172 | BC Aracu5Complexo | INVERSORES | 2025-11-17 08:59 | 2025-11-17 09:23 | 2025-11-17 09:45 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE/REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 841 - 20251171 | Rio Monte ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-17 09:23 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-25 15:00 | 1900-01-07 02:30 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador e disjuntores | sim | caiu raio na ufv | CONCLUÍDO | fechado religador e disjuntores
OS | BC | 842 - 20251172 | Caiapônia 1 e 2 ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 15:20 | 0.11806 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuando 27 ABC devido queda de rede ( concessionária ). | Nao |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção na substacao e nos transformadores, e resetado os relés e fechado os disjuntores
OS | BC | 843 - 20251173 | BC Vazante 2.2 | INVERSORES | 2025-11-17 12:30 | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-18 07:00 | 0.73681 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reset no conversor de midia | não |  | CONCLUÍDO | reset no conversor de midia
OS | BC | 844 - 20251174 | BC Aracu 5 complexo | INVERSORES | 2025-11-17 13:19 | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 15:01 | 0.0090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuado por 81.86 | Nao |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 845 - 20251175 | BC Aracu 2 | INVERSORES | 2025-11-17 14:48 | 2025-11-17 15:19 | 2025-11-17 15:49 | 0.020833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | curto disjuntor operador porém dois inversor normalizou | Sim |  |  | foi feito a espeçao nós inversor constatado um curto em um disjuntor porém dois inversor normalizou um não
OS | BC | 846-20251176 | BC Panama1.1 | INVERSORES | 2025-11-17 15:19 | 2025-11-17 16:44 | 2025-11-17 16:45 | 0.00069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação. | Nao
OS | BC | 847-20251177 | clareira de araçu 1.1-1.2 | INVERSORES | 2025-11-17 16:44 | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 06:42 | 0.072917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado o roteador e religado novamente | nao |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado o roteador e religado novamente
OS | BC | 848-20251178 | Caiapônia 2.1 | INVERSORES | 2025-11-18 04:57 | 2025-11-18 11:31 | 2025-11-18 11:31 | 0 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI FEITO INSPENÇÃO E FECHADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | FOI FEITO INSPENÇÃO E FECHADO DISJUNTOR
OS | BC | 849-20251179 | ARAÇU 5 TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-11-18 11:31 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:20 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 850 | VAZANTE 1.1 E 1.2 | INVERSORES | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 13:40 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESET DATALOGGER | SIM |  | CONCLUÍDO | RESET DATALOGGER
OS | BC | 851- 20251180 | CAMARÃO todo complexo | INVERSORES | 2025-11-18 13:18 | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 11:40 | 0.17361 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM | falta de energia da concessionaria | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 852- 20251181 | ARAÇU 4 e 5 ( COMPLEXO ) | INVERSORES | 2025-11-18 07:30 | 2025-11-18 21:15 | 2025-11-19 06:01 | 0.36528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , restado relé e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 853-20251182 | Camarão ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-18 21:15 | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 07:30 | 0.065972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi identificada a queda de uma das fases da rede elétrica da concessionária, o que ocasionou a paralisação da usina. | SIM |  | CONCLUÍDO | Realizou-se a inspeção nos transformadores e demais componentes do sistema. Os relés de proteção foram resetados e os disjuntores do cubículo devidamente religados, restabelecendo a operação da usina.
OS | BC | 854-20251183 | Araguatins ( 1.1 , 1.2 e 1.3 ) | INVERSORES | 2025-11-19 05:55 | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 07:40 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , restado relé e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 854-20251186 | BOM SUCESSO | INVERSORES | 2025-11-19 06:40 | 2025-11-19 23:57 | 2025-11-20 00:35 | 0.026389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | AUTO_RESTAT | NAO |  | CONCLUÍDO | AUTO_RESTART
OS | BC | 855-20251187 | Formoso 2.2 | INVERSORES | 2025-11-19 23:57 | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 07:30 | 0.072917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspção , restar relé e rearmar disjuntor . | NAO |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , restado relé e rearmado o disjuntor .
OS | BC | 856-20251188 | Corumba 2.2 | INVERSORES | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 08:36 | 2025-11-21 08:37 | 0.00069444 | CONTÍNUA | NÁDIA | DAU |  | COM DESL. | NÃO | AUTO RESTART | NAO | falha na comuniçacao | CONCLUÍDO | reiniciado smart logger
OS | BC | 857 | Panama 1.2 | INVERSORES | 2025-11-21 05:45 | 2025-11-21 13:16 | 2025-11-24 09:30 | 1900-01-01 20:14 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | SIM |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 858-20251189 | CORUMBA 2.2 | INVERSORES | 2025-11-21 13:16 | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 10:44 | 0.034028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | REINICIADO SMART LOGGER | NÃO | falha na comuniçacao | CONCLUÍDO | REINICIADO SMART LOGGER
OS | BC | 859 | ARACU 5 TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-11-22 09:55 | 2025-11-22 17:00 | 2025-11-22 20:53 | 0.16181 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 860-20251190 | LENÇOIS PAULISTA | INVERSORES | 2025-11-22 17:00 | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-22 10:20 | 0.15972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | instalação do painel externo de comunicação no cubiculo | SIM |  | CONCLUÍDO | instalação do painel externo de comunicação no cubiculo
OS | BC | 861-20251190 | ARACU 5 TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-11-22 06:30 | 2025-11-23 10:15 | 2025-11-23 10:58 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuado por 81.86 | NÃO |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 862-20251191 | corumba complexo | inversores | 2025-11-23 10:15 | 2025-11-24 04:15 | 2025-11-24 07:00 | 0.11458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | reiniciado internet | nao | falha comunicação | CONCLUÍDO | reiniciado internet
OS | BC | 863-20251192 | formoso 1.1 | inversores | 2025-11-24 04:15 | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 07:45 | 0.13264 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO FONTE CONVERSOR DE MIDIA | NÃO |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO FONTE CONVERSOR DE MIDIA
OS | BC | 864-20251194 | RIO BONITO 1 | INVERSORES | 2025-11-24 04:34 | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 05:20 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador/rearmado disjuntor | nao | queda de rede da concessionaria | CONCLUÍDO | fechado religador/rearmado disjuntor
OS | BC | 865 | ARAÇU 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-11-24 05:02 | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 08:36 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELE E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 866-20251195 | ARAÇU 3 | INVERSORES | 2025-11-24 08:32 | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 17:20 | 0.13194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | LOGGER FOI INSTALADO EM NOVO PONTO ESTRATEGICO | SIM | MANUTENÇÃO | CONCLUÍDO | LOGGER FOI INSTALADO EM NOVO PONTO ESTRATEGICO
OS | BC | 867-20251196 | Caiapônia ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-24 14:10 | 2025-11-24 23:05 | 2025-11-25 07:35 | 0.35417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede concessionária, atuando relés 27 AB / 59N / 86Q | Não |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção na substacao e nos transformadores, e resetado os relés e fechado o disjuntores
OS | BC | 868-20251197 | Formoso ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-24 23:05 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 07:55 | 0.10069 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FALHA 81 | NAO | sómente 1.1 estava gerando normalmente não havia caído | CONCLUÍDO | inspeção e feito reset no relé de proteção e rearmado dijuntor
OS | BC | 869-20251198 | Rio Monte ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 05:30 | 2025-11-25 08:05 | 0.10764 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede ( concessionária) | Não |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção em campo e fechado religador
OS | BC | 870-20251199 | ARAÇU 5 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-11-25 05:45 | 2025-11-25 22:55 | 2025-12-03 14:10 | 1900-01-06 15:15 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | sim | raio caiu na ufv | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 871-202511100 | VAZANTE 2.2 | INVERSORES | 2025-11-25 22:55 | 2025-11-25 05:08 | 2025-11-25 06:30 | 0.056944 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | resetado sistema de comunicação | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado sistema de comunicação
OS | BC | 872-202511101 | RIO BONITO 1-2 | INVERSORES | 2025-11-25 05:08 | 2025-11-25 05:38 | 2025-11-25 09:30 | 0.16111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito manobra,fechado religador e dj e normalizado comunicação rio bonito 2 | sim |  | CONCLUÍDO | feito manobra,fechado religador e dj e normalizado comunicação rio bonito 2
OS | BC | 873-202511102 | Araçu 1 (clareira 1.1 e 1.2 ) | INVERSORES | 2025-11-25 05:38 | 2025-11-25 05:38 | 2025-11-26 11:30 | 1899-12-31 05:52 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falta de fase na rede de baixa tensão (almoxarifado e iluminação) |  |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 874 | ARAÇU 1-2-3-4 | INVERSORES | 2025-11-26 11:30 | 2025-11-26 07:35 | 2025-12-03 14:10 | 1900-01-06 06:35 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | sim | raio caiu na ufv | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 875-202511105 | Caiapônia 2.1 | INVERSORES | 2025-11-26 07:35 | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-26 13:25 | 0.015972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | ensaio toque passo ( power sys ) | SIM | manutenção programada | CONCLUÍDO | ensaio toque passo ( power sys )
OS | BC | 876-202511106 | Turvania ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-26 13:02 | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-28 15:00 | 1899-12-31 09:50 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI SUBISTITUIDO TRASFORMADO DA MEDIA TENSÃO | SIM | foi identificado um curto circuito no transformador da usina 1.1 | CONCLUÍDO | FOI SUBISTITUIDO TRASFORMADO DA MEDIA TENSÃO
OS | BC | 877-202511107 | Clareira ( Complexo) | INVERSORES | 2025-11-27 05:10 | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 09:48 | 0.0041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de internet | Não |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao no CFTV e desligado e religado novamente o roteador
OS | BC | 878-202511108 | Varjao 2.1 | INVERSORES | 2025-11-27 09:42 | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 12:25 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Relé atuado por causa de oscilação na rede da concessionária. | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção na subestação e manobra para Energizar a usina.
OS | BC | 879 | Araguatins (Complexo) | INVERSORES | 2025-11-27 11:53 | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-27 16:23 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuando 86Q, 50N e 51N | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção visual em campo , resetado os relé e rearmado os disjuntores
OS | BC | 880-202511108 | ARAQUATINS 1.1-1.2 - 1.3 | INVERSORES | 2025-11-27 15:40 | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:18 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 881-20251112 | Turvania ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-28 15:35 | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:00 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | SIM | QUEDA DE REDE CONSSECIONARIA | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 882-20251113 | Araguatins 1.1 / 1.2 e 1.3 | INVERSORES | 2025-11-28 22:00 | 2025-11-28 22:00 | 2025-11-29 06:51 | 00/01/1900 08:51 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | Não |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 883-20251114 | Formoso 1.2 | INVERSORES | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 11:28 | 2025-11-29 12:00 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha 47 (desiqulibrio de tensão | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção ,e reset no relé de proteção e rearmado dijuntor
OS | BC | 884-20251116 | Paranoa ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-11-29 17:10 | 2025-11-29 17:10 | 2025-12-01 08:10 | 1899-12-31 15:00 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 885-202511117 | formoso 2.2 | inversores | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 06:04 | 2025-11-30 09:20 | 0.13611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO O RELE E REARMADO DJ
OS | BC | 886-202511118 | ARAQUATINS todo complexo | inversores | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 10:27 | 2025-11-30 11:10 | 0.029861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESETADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | NÃO | FALHA COMUNICAÇÃO | CONCLUÍDO | RESETADO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
OS | BC | 887-202511119 | panama 1.2 (inversor 4) | inversores | 2025-11-30 13:40 | 2025-11-30 13:40 | 2025-12-10 17:02 | 1900-01-09 03:22 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESTABELECIDO ENERGIA , REDE DA CONCESSIONARIA | SIM |  | CONCLUÍDO | RESTABELECIDO ENERGIA , REDE DA CONCESSIONARIA
OS | BC | 888-202511120 | varjão 2.1 (inversor12) | inversor | 2025-11-30 15:51 | 2025-11-30 15:51 | 2025-11-30 15:55 | 0.0027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | falha na comunicação , normalizou por si só | não |  | CONCLUÍDO | falha na comunicação , normalizou por si só
OS | BC | 889-2025121 | Clareira de Araçu | inversores | 2025-12-01 03:00 | 2025-12-01 03:00 | 2025-12-01 07:15 | 0.17708 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção na subestação , resetado relé e rearmado disjuntor . | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , restado relé e rearmado disjuntor .
OS | BC | 890-2025122 | Varjão 2.1 ( INVERSOR 12 ) | inversor 12 | 2025-12-01 06:50 | 2025-12-01 06:50 |  | -45992.2847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | SIM | Falha de geração | INFORMADA
OS | BC | 891-2025123 | Clareira 1.2 rele não quer aceitar | inversores | 2025-12-01 09:30 | 2025-12-01 09:30 | 2025-12-01 16:40 | 0.29861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | subistituido relé e rearmado dijuntor | sim |  | CONCLUÍDO | subistituido relé e rearmado dijuntor
OS | BC | 892-2025124 | Bom Sucesso (Complexo) | inversores | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 17:30 | 2025-12-01 20:00 | 0.10417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESET NO MODEM DE INTERNET LOCAL | NAO | o modem foi reiniciado comunicação restaurada | CONCLUÍDO | RESET NO MODEM DE INTERNET LOCAL
OS | BC | 893-2025125 | Camarão (Complexo) | inversores | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 19:30 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Sobretensão na rede | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi feito a inspeção dos transformadores, reiniciado o relé e rearmado o disjuntor.
OS | BC | 894-2025126 | Formoso (Complexo) | inversores | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:15 | 2025-12-01 18:25 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha na internet e comunicação | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi acionado o provedor, já normalizou a rede (houve uma interrupção por causa de um cabo rompido devido a chuva mas já normalizou
OS | BC | 895-2025127 | FORMOSO 1.2-1.3-2.1-2.2-2.3 | inversores | 2025-12-01 05:56 | 2025-12-01 05:56 | 2025-12-01 07:24 | 0.061111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito reset no relê e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | feito reset no relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 896-2025128 | CAIAPONIA 2.1-2.2-2.3 | inversores | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 06:49 | 2025-12-02 08:03 | 0.051389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito reset no relê e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | feito reset no relê e rearmado disjuntor
OS | BC | 897-2025129 | corumba 2.2 | inversores | 2025-12-02 11:12 | 2025-12-02 11:12 | 2025-12-02 11:20 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | normalisou sozinha | não | falha na comunicação | CONCLUÍDO | normalisou sozinha
OS | BC | 898 | vazante 1 todo complexo | inversores | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 07:30 | 2025-12-02 18:10 | 0.44444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Comissionamento dos trafo,ispenção e testes barramentos | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | Comissionamento dos trafo,ispenção e testes barramentos
OS | BC | 899 | vazante 2.1 | inversores | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 14:10 | 2025-12-02 17:01 | 0.11875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | adequação no QGBT | SIM | manutenção programada | CONCLUÍDO | adequação no QGBT
OS | BC | 900 | clareira de araçu | inversores | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 14:30 | 2025-12-02 16:40 | 0.090278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | feito inspemção nos cubiculos de media tensão | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | feito inspemção nos cubiculos de media tensão
OS | BC | 901-20251211 | Rio Monte 3 | inversores | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:30 | 2025-12-03 06:40 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e fechar o religador de linha . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção na subestação e fechado o religador de linha .
OS | BC | 902-8378189 | Lençois Paulista | inversores | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:10 | 2025-12-03 07:30 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 903-8371490 | UFV Vazante (complexo) | inversores | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 07:15 | 2025-12-03 16:20 | 0.37847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Execução do comissionamento e testes nos componentes de medição e geração do complexo. A atividade foi conduzida pela empresa contratada Power Sys, sob responsabilidade da BC Energia, como parte do processo de pós-closing da usina. | sim | manutenção programada | CONCLUÍDO | Comissionamento dos transformadores de média tensão, Inspeção e testes dos barramentos ,Verificação e conferência das muflas.
OS | BC | 904-8371491 | UFV Caiaponia 2.3 | Inversor 215KTL-H3(MBUS-15) | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-03 16:30 | 2025-12-04 08:00 | 0.64583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | foi feito reset no inversor | sim |  | CONCLUÍDO | foi feito reset no inversor
OS | BC | 905-20251215 | CORUMBA - COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 07:15 | 0.010417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 906-20251216 | FORMOSO 1.2 E 1.3 | INVERSORES | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:27 | 2025-12-04 09:55 | 0.019444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele e rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 907 | VARJÃO 1.1 | INVERSORES | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 09:45 | 2025-12-04 11:44 | 0.082639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | instalação de dps e ensaio do tok-pass | SIM |  | CONCLUÍDO | instalação de dps e ensaio do tok-pass
OS | BC | 908 | Camarão 1 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-04 09:50 | 2025-12-05 15:00 | 1899-12-31 05:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Ruído anormal identificado no cubículo geral, indicando possível fuga de corrente associada à presença de umidade no interior do equipamento. | SIM |  | CONCLUÍDO | : Por medida de segurança, a UFV foi imediatamente desenergizada para inspeção detalhada. Constatou-se elevada umidade no cubículo e em seus componentes internos; foi realizado procedimento completo de secagem dos equipamentos e reforço das vedações utilizando PU, restabelecendo as condições adequadas de operação.
OS | BC | 909 | VAZANTE 2.2 | INVERSORES | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 12:40 | 2025-12-04 16:00 | 0.13889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | Realizado testes funcionais nos cubiculos, trafo e conexões (muflas) | sim |  | CONCLUÍDO | Realizado testes funcionais nos cubiculos, trafo e conexões (muflas)
OS | BC | 910 | VARJÃO 1.2 | INVERSORES | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 14:30 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | instalação de dps e ensaio do tok-pass | SIM |  | CONCLUÍDO | instalação de dps e ensaio do tok-pass
OS | BC | 911 | VARJÃO 1.3 | INVERSORES | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 14:32 | 2025-12-04 15:45 | 0.050694 | CONTÍNUA | PAULO | DAU | PROGRAMADA | COM DESL. | NÃO | instalação de dps e ensaio do tok-pass | SIM |  | CONCLUÍDO | instalação de dps e ensaio do tok-pass
OS | BC | 912-2020251217 | FORMOSO 1.2 e 1.3 | INVERSORES | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-04 22:10 | 2025-12-05 07:15 | 0.37847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção , resetado relé e rearmado disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | resetado rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 913-2020251218 | Rio Monte 3 | INVERSORES | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 06:10 | 2025-12-05 09:12 | 0.12639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | religador aberto devido tempo chuvoso. | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção , e substituição do conversor de midia .
OS | BC | 914-2020251219 | Vazante 2.2 | INVERSORES | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 06:25 | 2025-12-05 07:30 | 0.045139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e substituição de conversor de midia danificado | Não |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção em campo e no transformador, e fechado religador
OS | BC | 915-20251220 | Formoso 1.2/1.3 | INVERSORES | 2025-12-05 08:50 | 2025-12-05 08:50 | 2025-12-05 12:50 | 0.16667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção , resetado relé e rearmado disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | resetado rele e rearmado disjuntor
OS | BC | 916 | Rio Monte 3 | INVERSORES | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 11:19 | 2025-12-05 12:59 | 0.069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | religador aberto devido desequilíbrio de rede da concessionária. | Não |  | CONCLUÍDO | foi feito manobras de energização, e fechado o religador.
OS | BC | 917-20251222 | FORMOSO 1.3 | INVERSORES | 2025-12-06 08:36 | 2025-12-06 08:36 | 2026-01-13 15:35 | 1900-02-06 06:59 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO |  | NAO | gerando normal, esta com problema de comunicação
OS | BC | 918-20251223 | VAZANTE 2.2 | INVERSORES | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 08:41 | 2025-12-06 10:00 | 0.054861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO FONTE DO ALIMENTADOR DE MIDIA | Não |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO FONTE DO ALIMENTADOR DE MIDIA
OS | BC | 919-20251224 | FORMOSO 1.2 | INVERSORES | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 09:40 | 2025-12-06 16:40 | 0.29167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé e rearmado disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | resetado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 920-20251225 | ARAÇU 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 10:15 | 2025-12-06 12:55 | 0.11111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e fechar o religador de linha | não |  | CONCLUÍDO | foi feito inspenção e rearmado disjuntor
OS | BC | 921-20251227 | Araquatins (todo complexo) | INVERSORES | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 12:46 | 2025-12-06 13:55 | 0.047917 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé e rearmado disjuntor | não |  | CONCLUÍDO | resetado relé e rearmado disjuntor
OS | BC | 921-20251229 | Vazante 2.2 | Inversor Inverter ( MUBS - 8 ) | 2025-12-07 06:05 | 2025-12-07 06:05 |  | -45998.2535 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | Não | Inversor com falha de geração . | INFORMADA
OS | BC | 922-20251230 |  | INVERSORES | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:40 | 2025-12-07 06:58 | 0.0125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção em campo e fechar o religador . | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção em campo e fechado o religador de linha .
OS | BC | 923-20251231 | Bom Sucesso | INVERSORES | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 06:50 | 2025-12-07 09:30 | 0.11111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha na comunicação | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito as inspeções nos componentes e nos inversores reiniciando o sistema e voltando a comunicação normal.
OS | BC | 924-20251232 | Araguatins 1.3 | INVERSORES | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 07:05 | 2025-12-07 08:26 | 0.05625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falta de energia sem nenhum alarme no relé | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção visual resetado o relé e rearmado disjutor
OS | BC | 925-20251233 | Bom Sucesso | INVERSORES | 2025-12-07 15:30 | 2025-12-07 15:30 | 2025-12-08 11:45 | 0.84375 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | SUBSTITUIDO ELO FUSIVEIS | Sim |  | CONCLUÍDO | SUBSTITUIDO ELO FUSIVEIS
OS | BC | 926-20251234 | FORMOSO 1.2 | INVERSORES | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-07 16:30 | 2025-12-24 11:25 | 1900-01-15 18:55 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | RESTABELECIDA COMUNICAÇÃO DA UFV | NÃO |  | CONCLUÍDO | RESTABELECIDA COMUNICAÇÃO DA UFV
OS | BC | 927-20251238 | RIO BONITO 1 | INVERSORES | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:47 | 2025-12-08 05:55 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | fechado religador/rearmado disjuntores | sim | queda de rede | CONCLUÍDA | fechado religador/rearmado disjuntores
OS | BC | 928-20251239 | RIO BONITO 2 | INVERSORES | 2025-12-08 06:33 | 2025-12-08 06:33 | 2025-12-08 07:43 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NAO | falha na comunicação reiniciado data logger | NAO |  | CONCLUIDA | falha na comunicação reiniciado data logger
OS | BC | 929 | RIO MONTE 3 | INVERSORES | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 07:10 | 2025-12-08 13:54 | 0.28056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR | SIM | ABERTO POR MANTENEDOR | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR
OS | BC | 930-20251240 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:26 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé e rearmado disjuntor, RELE 86 FASE B | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relé e rearmado disjuntor, RELE 86 FASE B
OS | BC | 931 - 20251243 | RIO MONTE 3 | INVERSORES | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 06:25 | 2025-12-09 08:45 | 0.097222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desequilíbrio de rede | NAO |  | CONCLUÍDO | foi feito manobras para Energisa usina, foi fechado o religador
OS | BC | 932 - 20251243 | Araguatins 2.2 ( inversor 14) | INVERSOR Inverter(MBUS-14) | 2025-12-09 08:17 | 2025-12-09 08:17 |  | -46000.3451 | [9 empty] | INFORMADA
OS | BC | 933 - 20251245 | Barra do Garças | INVERSORES | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 10:40 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha na internet | NAO |  | CONCLUÍDO | manutenção no provedor de internet.
OS | BC | 934 - 20251246 | RIO MONTE 3 | INVERSORES | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 12:13 | 2025-12-09 15:13 | 0.125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desequilíbrio de rede | Sim |  | CONCLUÍDO | foi feito manobras para Energisa usina, e foi fechado o religador
OS | BC | 935 - 20251247 | Formoso (Complexo) | INVERSORES | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-09 13:10 | 2025-12-10 14:20 | 1899-12-31 01:10 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede | Sim | Chamado já aberto na concessionária | CONCLUÍDO | queda de rede
OS | BC | 936-20251248 | Corumba complexo | inversores | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 06:06 | 2025-12-10 07:18 | 0.05 | CONTINUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | resetado relé e rearmado dj |  |  | CONCLUÍDO | resetado relé e rearmado dj
OS | BC | 937 | RIO MONTE | INVERSORES | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 12:10 | 2025-12-10 17:35 | 0.22569 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTOR | SIM | DESIQUILIBRIO DE REDE | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTOR
OS | BC | 938 | VARJÃO 2.3 | INVERSORES | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 08:12 | 2025-12-10 09:55 | 0.071528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | coleta de óleo no trafo, testes no transformador muflas e componentes | sim | manutencção programada | CONCLUÍDO | coleta de óleo no trafo, testes no transformador muflas e componentes
OS | BC | 939 | Varjão 2.1 | INVERSORES | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 09:57 | 2025-12-10 11:48 | 0.077083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | coleta de óleo no trafo, testes no transformador muflas e componentes | SIM | manutencção programada | CONCLUÍDO | coleta de óleo no trafo, testes no transformador muflas e componentes
OS | BC | 940 | VARJÃO 2.2 | INVERSORES | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 13:40 | 2025-12-10 15:30 | 0.076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | coleta de óleo no trafo, testes no transformador muflas e componentes | SIM | manutencção programada | CONCLUÍDO | coleta de óleo no trafo, testes no transformador muflas e componentes
OS | BC | 941-20251250 | VARJÃO 2 TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-10 18:01 | 2025-12-11 12:00 | 0.74931 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | inversores e cftv offline por causa de uma queda do provedor de internet. | NAO | falha na internet | CONCLUÍDO | Contatar provedor de internet.
OS | BC | 942 - 20251251 | Caiapônia ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 00:01 | 2025-12-11 07:30 | 0.31181 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de rede da concessionária atuando relés 27ABC e 59ABC | NAO | foi feito inspeção em campo e reset nos relés, e foi fechado o disjuntor | CONCLUÍDO | foi feito inspeção em campo e reset nos relés, e foi fechado o disjuntor
OS | BC | 943 - 20251252 | Rio Monte | INVERSORES | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 06:10 | 2025-12-11 12:15 | 0.25347 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede concessionária | SIM |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção em campo e fechado religador
OS | BC | 944 - 20251253 | Panamá 1.1 | INVERSORES | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 09:30 | 0.13194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | instabilidade de comunicação da internet local. | NAO |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção local, reset da internet e normalizado a comunicação. Não teve impacto na geração pois os inversores estavam gerando.
OS | BC | 945 - 20251254 | Varjao 1 | INVERSORES | 2025-12-11 18:20 | 2025-12-11 18:20 | 2025-12-12 08:50 | 0.60417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fotam mudadas as tomadas da sala para rede da concessionaria | não | defeito inv off grid, que alimenta a sala | CONCLUÍDO | Fotam mudadas as tomadas da sala para rede da concessionaria
OS | BC | 946-20251255 | ARAGUATINS 1.1-1.2-1.3.2.1-2.3 | INVERSORES | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 21:47 | 2025-12-11 22:36 | 0.034028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. |  | resetado rele/rearmado disjuntor | nao |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado dj
OS | BC | 947-20251256 | FORMOSO 2.2 | INVERSORES | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 04:06 | 2025-12-12 07:26 | 0.13889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | sim |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado dj
OS | BC | 948-20251257 | Araguatins complexo | INVERSORES | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 05:20 | 2025-12-12 08:19 | 0.12431 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 949-20251258 | Turvania (complexo ) | INVERSORES | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 08:25 | 2025-12-12 09:35 | 0.048611 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | resetado sistema de internet | NÃO |  | CONCLUÍDO | resetado sistema de internet
OS | BC | 950-20251259 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 12:53 | 2025-12-12 13:19 | 0.018056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 951-20251260 | Formoso 2 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 14:48 | 2025-12-12 15:10 | 0.015278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 952 | Caiapônia 1 e 2 | INVERSORES | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 13:25 | 0.052083 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado rele/rearmado disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado rele/rearmado disjuntor
OS | BC | 953 | Rio monte 1 e 2 | INVERSORES | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:30 | 0.097222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador e disjuntores | SIM |  | CONCLUÍDO | fechado religador e disjuntores
OS | BC | 954 | Paranoá todo complexo | INVERSORES | 2025-12-12 14:31 | 2025-12-12 14:31 | 2025-12-15 10:30 | 1900-01-01 19:59 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | subistituido fiação e rearmado disjuntores | SIM | desligamento de todos os ativos para posteriormente normalizar | CONCLUÍDO | subistituido fiação e rearmado disjuntores
OS | BC | 955 | Rio bonito 1 e 2 | INVERSORES | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 12:10 | 2025-12-12 14:00 | 0.076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | fechado religador e disjuntores | SIM |  | CONCLUÍDO | fechado religador e disjuntores
OS | BC | 956-20251261 | Formoso 2 ( complexo ) | INVERSORES | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 18:00 | 2025-12-12 21:20 | 0.13889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Fazer inspeção e fechar os disjuntores | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção e fechado os disjuntores .
OS | BC | 957 - 20251264 | Caiapônaia 1 | INVERSORES | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 06:25 | 2025-12-13 07:56 | 0.063194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desequilíbrio de rede. | NÃO | Inversores ( 09 ao 15 / 26 ao 29 ) | CONCLUÍDO | foi feito inspeção no transformador e resetado o relé, foi fechado o disjuntor
OS | BC | 958 - 20251265 | Vazante ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-13 07:10 | 2025-12-15 17:05 | 1900-01-01 09:55 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Durante inspeção realizada em campo juntamente com a equipe técnica da CEMIG, foi identificado que uma descarga atmosférica atingiu o alimentador da rede elétrica, provocando o desligamento total da usina. | SIM | possibilitando o retorno das operações nas unidades da UFV Vazante 1. | CONCLUÍDO | Para restabelecimento emergencial do fornecimento, foi executada a construção de uma rede aérea provisória.
OS | BC | 959 - 20251266 | Araguatins 1.3 | INVERSORES | 2025-12-13 08:21 | 2025-12-13 08:21 | 2025-12-15 16:01 | 1900-01-01 07:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falta de comunicação |  | UFV gerando, problema na comunicação | CONCLUÍDO | foi reiniciado sistema de comunicação
OS | BC | *** - 20251267 | Caiapônaia 1 | INVERSORES | 2025-12-13 16:19 | 2025-12-13 16:19 | 2025-12-14 10:40 | 0.76458 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé,rearmado disjuntor. | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relé,rearmado disjuntor.
OS | BC | ***-20251268 | Formoso 2.2 | INVERSORES | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 05:39 | 2025-12-14 10:20 | 0.19514 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé,rearmado disjuntor. | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relé,rearmado disjuntor.
OS | BC | ***-20251269 | ARAÇU 5 TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 10:53 | 2025-12-14 14:42 | 0.15903 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé,rearmado disjuntor. | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relé,rearmado disjuntor.
OS | BC | 960-20251270 | TURVANIA TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 13:25 | 2025-12-14 14:30 | 0.045139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | resetado relé,rearmado disjuntor. | SIM |  | CONCLUÍDO | resetado relé,rearmado disjuntor.
OS | BC | 961-20251271 | CORUMBA 1.3 | INVERSORES | 2025-12-14 15:02 | 2025-12-14 15:02 | 2026-01-09 | 1900-01-24 08:58 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO |  | SIM | faltando uma fase na rede da concessionária | CONCLUÍDO
OS | BC | 962-20251273 | Camarão 1.1 | INVERSORES | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 03:00 | 2025-12-15 07:45 | 0.19792 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação entre o sistema de geração com a plataforma de monitoramento. | Não |  | CONCLUÍDO | Realizado o reset no roteador local, restabelecendo a comunicação da usina com sucesso.
OS | BC | 963-20251274 | Camarão 1.3 | INVERSORES | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:38 | 0.0055556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Falha de comunicação entre o sistema de geração com a plataforma de monitoramento. | Não |  | CONCLUÍDO | Realizado o reset no roteador local, restabelecendo a comunicação da usina com sucesso.
OS | BC | 964-20251275 | BOM SUCESSO PARCIAL | INVERSORES | 2025-12-16 05:55 | 2025-12-16 05:55 | 2025-12-16 14:00 | 0.33681 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NAO | RESTEDO COMUNICAÇÃO | NÃO |  | CONCLUÍDO | RESTEDO COMUNICAÇÃO
OS | BC | 965-20251276 | ARAÇU 1 | INVERSORES | 2025-12-16 07:53 | 2025-12-16 07:53 |  | -46007.3285 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NAO |  |  | PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO/SEM LOGGER | INFORMADA
OS | BC | 966 | ARAQUATINS | INVERSORES | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 17:15 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO |  | SIM |  | CONCLUÍDO
OS | BC | 967-20251277 | Rio Bonito 1 | INVERSORES | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 06:56 | 2025-12-17 07:25 | 0.020139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | Fazer inspeção na subestação e fechar o religador . |  | Queda de rede | CONCLUÍDO | Foi feito inspeção na subestação e fechado o religador .
OS | BC | 968-20251281 | CAMARÃO 1.1 | INVERSORES | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 00:35 | 2025-12-18 11:00 | 0.43403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 969-20251282 | FORMOSO 2 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 08:45 | 2025-12-18 09:21 | 0.025 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 970 - 20251283 | Camarão ( Complexo ) | INVERSORES | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-18 20:40 | 2025-12-19 13:40 | 0.70833 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | A usina apresentou falha de operação devido à interrupção no fornecimento de energia, causada por rompimento de cabo na rede alimentadora da concessionária Equatorial. | SIM | Queda de rede | CONCLUÍDO | Foi realizada a emenda do cabo danificado e, em seguida, efetuado o reset do relé de proteção para eliminação de falhas registradas. Após os procedimentos, a UFV voltou a operar normalmente.
OS | BC | 971 - 20251284 | FORMOSO 2 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-18 21:00 | 2025-12-19 07:20 | 0.43056 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | Relé atuando na função ABC | NÃO | Relé atuando na função ABC | CONCLUÍDO | Feita a inspeção no local e rearmado os disjuntores
OS | BC | 972 - 20251285 | FORMOSO 1.1 | INVERSORES | 2025-12-19 10:00 | 2025-12-19 10:00 | 2025-12-19 10:35 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | NÃO | Será feita manutenção nas canaletas | CONCLUÍDO | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT
OS | BC | 973 - 20251286 | FORMOSO 2.1 | INVERSORES | 2025-12-19 10:50 | 2025-12-19 10:50 | 2025-12-19 11:22 | 0.022222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | Manutenção no QGBT , resolução de pendências pós entrega de obra | NÃO | Será feita manutenção nas canaletas | CONCLUÍDO | Foi feita manutenção nas canaletas do QGBT
OS | BC | 974 - 20251287 | ARAGUATINS 1.1 .1.2 1.3 2.1 2.2 | INVERSORES | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 15:44 | 2025-12-19 16:29 | 0.03125 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NAO | relé atuando na 50N 86Q 51abc AGUARDANDO AVALIAÇÃO | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção reset nos relés e rearmado disjutor
OS | BC | 975-20251289 | ARAGUATINS 1.3 | INVERSORES | 2025-12-19 02:01 | 2025-12-19 02:01 | 2025-12-19 08:15 | 0.25972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 976-20251290 | CAMARÃO 1.1 | INVERSORES | 2025-12-19 04:00 | 2025-12-19 04:00 | 2025-12-19 08:25 | 0.18403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 977-20251292 | IBIUNA 1.2 | INVERSORES | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-20 10:49 | 2025-12-23 20:40 | 1900-01-02 09:51 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 978 - 20251293 | ARAGUATINS 2.1 | INVERSOR ( MBUS -15 ) | 2025-12-21 06:50 | 2025-12-21 06:50 |  | -46012.2847 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  |  | NÃO |  |  | Iverter ( MBUS - 15 ) | CONCLUÍDO
OS | BC | 979 - 20251294 | IBIUNA 1.1 | INVERSORES | 2025-12-21 11:00 | 2025-12-21 11:00 | 2025-12-23 20:40 | 1900-01-01 09:40 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 980 - 20251295 | CAIAPONIA 1.1 | INVERSORES | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 12:30 | 2025-12-21 14:01 | 0.063194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | queda de rede concessionária atuando relé 27 ABC | SIM |  | CONCLUÍDO | foi feito inspeção em campo, e feito reset nos relés e fechado o disjuntor
OS | BC | 981 - 20251296 | ARAGUATINS 2.1 | INVERSORES | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 14:00 | 2025-12-21 15:50 | 0.076389 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falta de energia na UFV sem nenhum alarme no relé | SIM |  | CONCLUÍDO | inspeção e rearmado disjutor
OS | BC | 982 - 20251297 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 10:52 | 2025-12-22 11:02 | 0.0069444 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 983 - 20251298 | Araçu 5 todo complexo | INVERSORES | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 11:49 | 2025-12-22 12:04 | 0.010417 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 984 | FORMOSO 2 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-22 10:30 | 2025-12-22 10:30 | 2025-12-22 11:55 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 985 - 202512100 | PANAMÁ 1.1 e 1.2 | INVERSORES | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 15:35 | 2025-12-22 17:10 | 0.065972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FOI FEITO UM CHAMADO PELO 0800 | SIM |  | CONCLUÍDO | FOI FEITO UM CHAMADO PELO 0800
OS | BC | 986 - 202512101 | FORMOSO TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-23 08:20 | 2025-12-23 08:20 | 2025-12-23 11:35 | 0.13542 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | FALHA NA COMUNICAÇÃO | SIM |  | CONCLUÍDO | FALHA NA COMUNICAÇÃO
OS | BC | 987 - 202512103 | Vazante 1.3 | INVERSORES | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 15:40 | 2025-12-23 16:40 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | trip no disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | foi feito o desarme e rearmado o disjuntor geral do QGBT da UFV 1.3
OS | BC | 988 - 202512104 | ibiuna 1.1 - 1.2 complexo | INVERSORES | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 13:01 | 2025-12-24 16:20 | 0.13819 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 989 - 202512105 | Araçu 5 complexo | INVERSORES | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:45 | 2025-12-24 13:59 | 0.0097222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 990 - 202512106 | Araguatins 2.1 | INVERSORES | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 00:20 | 2025-12-25 01:50 | 0.0625 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | Conversor de midia danificado | Não |  | CONCLUÍDO | Foi substituido o conversor de midia
OS | BC | 991 - 202512107 | Paranoá ( 19,20,21,22,23 e 24 ) | INVERSORES | 2025-12-25 06:30 | 2025-12-25 06:30 | 2025-12-25 10:28 | 0.16528 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha de comunicação | Não |  | CONCLUÍDO | foi reiniciado os inversores, voltando a operar normalmente.
OS | BC | 992-202512108 | FORMOSO TODO COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 05:07 | 2025-12-26 08:20 | 0.13403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 993-202512109 | Vazante 1.3 inv 13 ( falha) | INVERSOR 13 | 2025-12-26 12:25 | 2025-12-26 12:25 | 2025-12-26 14:00 | 0.065972 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | rearmado disjuntor | SIM | inversor 13 falha queda de rede | CONCLUÍDO | rearmado disjuntor
OS | BC | 994 | CAIAPÔNIA 1 E 2 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 14:55 | 2025-12-26 19:50 | 0.20486 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 995-202512110 | RIO MONTE COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 15:05 | 2025-12-26 18:36 | 0.14653 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTORES | SIM |  | CONCLUÍDO | FECHADO RELIGADOR E DISJUNTORES
OS | BC | 996-202512112 | FORMOSO 1.2 - 1.3 - 2.2 | INVERSORES | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-26 18:50 | 2025-12-27 16:14 | 0.89167 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Queda de energia da concessionária | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi feita a inspeção no local , reset dos relés e foi reamado os disjuntores
OS | BC | 997 - 2025113 | Camarão 1.1 | INVERSORES | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 05:40 | 2025-12-27 07:35 | 0.079861 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | a usina apresentou o desligamento dos inversores devido a atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança. | NÃO |  | CONCLUÍDO | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração e não sendo identificadas anomalias persistentes procedeu-se com o religamento do disjuntor após a ação da usina retornou a operação normal
OS | BC | 998 - 2025114 | VARJÃO 2 | INVERSORES | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 09:20 | 2025-12-27 10:20 | 0.041667 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Problema de comunicação. | NÃO |  | CONCLUÍDO | Reset no roteador e switch.
OS | BC | 999 - 2025115 | ARAÇU 2 | INVERSOR 4 | 2025-12-27 15:30 | 2025-12-27 15:30 | 2025-12-28 07:01 | 0.030556 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | sim |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 1000 - 2025116 | IBIÚNA COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-27 16:15 | 2025-12-27 16:15 | 2025-12-30 15:47 | 1900-01-01 23:32 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 1001 - 2025117 | CAIAPÔNIA 1 E 2 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 08:45 | 2025-12-28 12:40 | 0.16319 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 1002 - 2025118 | VAZANTE 1.3 | INVERSORES | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:10 | 2025-12-28 13:30 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 1003 - 2025119 | TURVANIA 1 COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 13:40 | 2025-12-28 14:37 | 0.039583 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ | SIM |  | CONCLUÍDO | RESETADO RELÉ E REARMADO DJ
OS | BC | 1004 - 2025120 | FORMOSO Complexo | INVERSORES | 2025-12-28 19:50 | 2025-12-28 19:50 | 2025-12-29 07:40 | 0.49306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Relés de proteção atuando em ABC | SIM |  | CONCLUÍDO | Inspeção no local , reset dos relés e reamado os disjuntores
OS | BC | 1005 - 2025122 | Araçu 4 e 5 | INVERSORES | 2025-12-29 02:50 | 2025-12-29 02:50 | 2025-12-29 06:58 | 0.17222 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuado por 81.86 | NÃO |  | CONCLUÍDO | foi feito a espeçao na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor
OS | BC | 1006 - 2025123 | Turvania 1.3 | INVERSOR 13 | 2025-12-29 06:50 | 2025-12-29 06:50 | 2025-12-29 09:30 | 0.11111 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Durante inspeção, foi identificado que um dos módulos da string associada ao inversor MBUS-13 apresentava curto-circuito, o que fazia com o que o inversor ficasse em alarme. | SIM | Inverter ( MBUS - 13 ) sem geração | CONCLUÍDO | foram realizados testes nos componentes vinculados ao inversor, sendo constatado o módulo em curto O módulo foi isolado da string e, após essa ação, a comunicação do inversor foi restabelecida normalmente.
OS | BC | 1005 - 202512124 | Araçu 2 | INVERSORES | 2025-12-29 08:30 | 2025-12-29 08:30 | 2025-12-29 08:50 | 0.013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha de comunicação | NÃO |  | CONCLUÍDO | normalizou sozinho
OS | BC | 1006 - 202512125 | Araguatins COMPLEXO | INVERSORES | 2025-12-29 08:40 | 2025-12-29 08:40 | 2025-12-29 09:35 | 0.038194 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | relé atuando na função 59abc | SIM |  | CONCLUÍDO | após inspecionado todo completo, reset nos relés e rearmado os disjuntores
OS | BC | 1007 - 202512126 | FORMOSO 2.2 | INVERSORES | 2025-12-29 10:25 | 2025-12-29 10:25 | 2025-12-29 11:00 | 0.024306 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | falha de comunicação | NÃO |  | CONCLUÍDO | normalizou sozinho
OS | BC | 1008 - 202512128 | Vazante 1.1 | INVERSORES | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-29 12:55 | 2025-12-29 14:00 | 0.045139 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | trip no disjuntor 13 | SIM |  | CONCLUÍDO | foi feito o desarme do disjuntor e armando ele novamente
OS | BC | 1008 - 202512129 | FORMOSO 1.2 | INVERSORES | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:40 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi feito o reset do relé de proteção e reamado o disjuntor | SIM |  | CONCLUÍDO | Foi feito o reset do relé de proteção e reamado o disjuntor
OS | BC | 1009 - 202512130 | formoso 2.2 | INVERSORES | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 12:15 | 2025-12-30 16:40 | 0.18403 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | SEM DESL. | NÃO | CONFIGURAD O SMART-LOGGER | SIM |  | CONCLUÍDO | CONFIGURAD O SMART-LOGGER
OS | BC | 1010 - 202512131 | vazante 1.1 inversor 13 com falha | INVERSORES | 2025-12-30 12:20 | 2025-12-30 12:20 | 2025-12-30 13:00 | 0.027778 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | desligado disjuntor e rearmado novamente | SIM |  | CONCLUÍDO | desligado disjuntor e rearmado novamente
OS | BC | 1011- 202512131 | Panama 1.2 inversor 4 com falha | INVERSORES | 2025-12-30 13:40 | 2025-12-30 13:40 | 2025-12-30 17:20 | 0.15278 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | REARMADO DISJUNTOR | SIM |  | CONCLUÍDO | REARMADO DISJUNTOR
OS | BC | 1012- 202512135 | FORMOSO 1.2 / 2.2 | INVERSORES | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-30 22:15 | 2025-12-31 09:30 | 0.46875 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Relés atuou na função 47 | SIM |  | CONCLUÍDO | Reset do relés de proteção e rearmado os disjuntores
OS | BC | 103 - 202512136 | Araçu 4 e 5 | INVERSORES | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 02:50 | 2025-12-31 07:04 | 0.17639 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi feito o reset do relé de proteção e reamado o disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito o reset do relé de proteção e reamado o disjuntor
OS | BC | 104 - 202512137 | Camarão Complexo | INVERSORES | 2025-12-31 06:05 | 2025-12-31 06:05 | 2025-12-31 07:30 | 0.059028 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Foi feito o reset do relé de proteção e reamado o disjuntor | Não |  | CONCLUÍDO | Foi feito o reset do relé de proteção e reamado o disjuntor
OS | BC | 105 - 202512138 | vazante 1.1 inversor 13 com falha | INVERSORES | 2025-12-31 09:28 | 2025-12-31 09:28 | 2025-12-31 09:30 | 0.0013889 | CONTÍNUA | PAULO | DAU |  | COM DESL. | NÃO | Trip no disjuntor | Não | foi programado a troca desse disjuntor as 16:00 HR | CONCLUÍDO | rearmar disjuntor
Formulas:
TEMPO DE MANUTENÇÃO REAL = IF([DATA HORA REAL DA FALHA]="","",[TERMINO EFETIVO]-[INÍCIO EFETIVO])
TEMPO DE MANUTENÇÃO REAL = IF([DATA HORA REAL DA FALHA, row below]="","",[TERMINO EFETIVO]-[INÍCIO EFETIVO])
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Equipamento que apresentou falha
Note on F2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Data e hora de origem da falha "Plataforma"
Note on G2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Data e hora de início real da intervenção
Note on H2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Data e hora de termino real da intervenção
Note on J2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Contínua / Diária
Note on K2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nome do Solicitante
Note on L2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Emergência / Programada / Urgente
PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO 2025

## REF
DOC. | AGENTE | COMPLEXO | USINA | PERIODICIDADE | RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | NATUREZA | CARACTERIZAÇÃO | POSTERGAÇÃO TRAS RISCOS | STATUS
OS | BC | Rio Bonito I | Rio Bonito I | CONTÍNUA |  | PROGRAMADA | MC | COM DESL. | SIM | INFORMADA
1 |  | Rio Monte I | Rio Monte I | DIÁRIA | PAULO | URGENTE | MP | SEM DESL. | NÃO | CONCLUÍDO
2 |  | Rio Monte I | Rio Monte II |  | NÁDIA | EMERGÊNCIA |  | TESTE |  | EM EXECUÇÃO
3 |  | Rio Monte I | Rio Monte III |  |  | DAU
4 |  | Araçu I | Araçu I
5 |  | Araçu II | Araçu II
6 |  | Araçu II | Araçu III
7 |  | Araçu II | Araçu IV
8 |  | Araçu II | Araçu V
9 |  | Araçu III | Araçu VI
10 |  | Araçu III | Araçu VII
11 |  | Bom Sucesso I | Bom Sucesso I
12 |  | Paranoá I | Paranoá I
13 |  | Paranoá I | Paranoá II
14 |  | Paranoá I | Paranoá III
15 |  | Paranoá I | Paranoá IV
16 |  | Paranoá I | Paranoá V
17 |  | Paranoá I | Paranoá VI
18 |  | Paranoá I | Paranoá VII
19 |  | Paranoá I | Paranoá VIII
20 |  | Caiaponia I | Caiaponia I
21 |  | Caiaponia I | Caiaponia II
22 |  | Caiaponia I | Caiaponia III
23 |  | Caiaponia I | Caiaponia IV
24 |  | Caiaponia I | Caiaponia V
25 |  | Panamá I | Panamá I
26 |  | Panamá I | Panamá II
27 |  | Panamá I | Panamá III
28 |  | Panamá I | Panamá IV
29 |  | Panamá I | Panamá V
30 |  | Panamá I | Panamá VI
31 |  | Panamá I | Panamá VII
32 |  | Araçu IV | Araçu VIII
33 |  | Vazante I | Vazante I
34 |  | Vazante I | Vazante II
35 |  | Vazante I | Vazante III
36 |  | Vazante II | Vazante IV
37 |  | Vazante II | Vazante V
38 |  | Vazante II | Vazante VI
39 |  | Rio Bonito II | Rio Bonito II
40 |  | Varjao de Minas I | Varjao de Minas I
41 |  | Varjao de Minas I | Varjao de Minas II
42 |  | Varjao de Minas I | Varjao de Minas III
43 |  | Varjao de Minas II | Varjão de Minas IV
44 |  | Varjao de Minas II | Varjão de Minas V
45 |  | Varjao de Minas II | Varjão de Minas VI
46 |  | Barra do Garças I | Barra do Garças II
47 |  | Barra do Garças I | Barra do Garças III
48 |  | Barra do Garças I | Barra do Garças I
49 |  | Corumbá I | Corumbá I
50 |  | Corumbá I | Corumbá II
51 |  | Corumbá I | Corumbá III
52 |  | Camarão I | Camarão I
53 |  | Camarão I | Camarão II
54 |  | Camarão I | Camarão III
55 |  | Camarão I | Camarão IV
56 |  | Camarão I | Camarão V
57 |  | Corumbá II | Corumbá IV
58 |  | Corumbá II | Corumbá V
59 |  | Corumbá II | Corumbá VI
60 |  | Clareira Araçu I | Clareira Araçu I
61 |  | Clareira Araçu I | Clareira Araçu II
62 |  | Caiaponia II | Caiaponia VI
63 |  | Caiaponia II | Caiaponia VII
64 |  | Caiaponia II | Caiaponia VIII
65 |  | Lençóis Paulista I | Lençóis Paulista I
Formoso 1.1
Formoso 1.2
Formoso 1.3
Formoso 2.1
Formoso 2.2
Formoso 2.3
Turvânia I
Turvânia II
Turvânia III
Turvânia IV
Turvânia V
Planaltina I
Planaltina II
Planaltina III
Planaltina IV
Lençóis Paulista I
Araguatins 1.1
Araguatins 1.2
Araguatins 1.3
Araguatins 2.1
Araguatins 2.2
Araguatins 2.3
Ibiuna 1.1
Ibiuna 1.2