## Geração_Fevereiro
#VALUE! | Relatório Mensal de Gestão de Performance Usinas Grupo Brasol O&M Energy Solutions | [7 empty] | Versão: 001 Nº de controle:002 Mês referência: Fevereiro Ano: 2026
Indicador de Geração VS P50
Mês | UC | Usina BC | SPE | Projeto | Geração Plataforma MWh | Geração Local MWh | Previsão | Geração considerada | Atingimento Geração [%]
2 | 10031214850 | UFV Araçu I | BC Energia Araçu I.I | BC Aracu1 | 117.0961 |  | 129.8 | 117.0961 | 90.21%
2 | 10031394475 | UFV Araçu II | BC Energia Araçu II.II | BC Aracu2 | 27.1522 |  | 32.67 | 27.1522 | 83.11%
2 | 10031394572 | UFV Araçu III | BC Energia Araçu II.III | BC Aracu2 | 34.5336 |  | 38.65 | 34.5336 | 89.35%
2 | 10031394211 | UFV Araçu IV | BC Energia Araçu II.IV | BC Aracu2 | 58.6662 |  | 70.23 | 58.6662 | 83.53%
2 | 10031394599 | UFV Araçu V | BC Energia Araçu II.V | BC Aracu2 | 69.7079 |  | 77.9 | 69.7079 | 89.48%
2 | 10035044444 | UFV Araçu VI | BC Energia Araçu III.VI | BC Aracu3 | 17.5315 |  | 18.59 | 17.5315 | 94.31%
2 | 10035044363 | UFV Araçu VII | BC Energia Araçu III.VII | BC Aracu3 | 17.1527 |  | 18.5 | 17.1527 | 92.72%
2 | 10035302079 | UFV Araçu VIII | BC Energia Araçu IV.VIII | BC Aracu4 | 45.6739 |  | 48.88 | 45.6739 | 93.44%
2 | 6/4136603-0 | UFV Barra do Garças I | BC Energia Barra das Garças I | BC Barra1 | 10.6704 |  | 11.83 | 10.6704 | 90.2%
2 | 6/4136542-0 | UFV Barra do Garças II | BC Energia Barra das Garças II | BC Barra1 | 40.9199 |  | 45 | 40.9199 | 90.93%
2 | 6/4136538-8 | UFV Barra do Garças III | BC Energia Barra das Garças III | BC Barra1 | 40.6725 |  | 45.04 | 40.6725 | 90.3%
2 | 10031246905 | UFV Bom Sucesso | BC Energia Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | 89.2493 | 90.1613 | 95.4 | 90.1613 | 94.51% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 10035461975 | UFV Caiapônia I | BC Energia Caiapônia I.I | BC Caiaponia1 | 73.1527 |  | 87.1 | 73.1527 | 83.99%
2 | 10035461983 | UFV Caiapônia II | BC Energia Caiapônia I.II | BC Caiaponia1 | 62.961 |  | 74.21 | 62.961 | 84.84%
2 | 10035505336 | UFV Caiapônia III | BC Energia Caiapônia I.III | BC Caiaponia1 | 46.0071 |  | 53.92 | 46.0071 | 85.32%
2 | 10035462122 | UFV Caiapônia IV | BC Energia Caiapônia I.IV | BC Caiaponia1 | 35.8911 |  | 41.08 | 35.8911 | 87.37%
2 | 10035462130 | UFV Caiapônia V | BC Energia Caiapônia I.V | BC Caiaponia1 | 37.8702 |  | 46.02 | 37.8702 | 82.29%
2 | 10035462084 | UFV Caiaponia VI | BC Energia Caiapônia II.VI | BC Caiaponia2 | 158.1159 |  | 213.17 | 158.1159 | 74.17%
2 | 10035462114 | UFV Caiaponia VII | BC Energia Caiapônia II.VII | BC Caiaponia2 | 152.5951 |  | 203.91 | 152.5951 | 74.83%
2 | 10035462262 | UFV Caiaponia VIII | BC Energia Caiapônia II.VIII | BC Caiaponia2 | 155.2812 |  | 211.32 | 155.2812 | 73.48%
2 | 10035977122 | UFV Palmeiras de Goiás 1.1 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.I | BC Camarao1 | 179.3147 |  | 222 | 179.3147 | 80.77%
2 | 10035977130 | UFV Palmeiras de Goiás 1.2 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.II | BC Camarao1 | 178.0461 |  | 221.1 | 178.0461 | 80.53%
2 | 10035977149 | UFV Palmeiras de Goiás 1.3 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.III | BC Camarao1 | 178.8382 |  | 220.3 | 178.8382 | 81.18%
2 | 10035977157 | UFV Palmeiras de Goiás 1.4 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.IV | BC Camarao1 | 181.7861 |  | 219.5 | 181.7861 | 82.82%
2 | 10035977203 | UFV Palmeiras de Goiás 1.5 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.V | BC Camarao1 | 180.7155 |  | 219.4 | 180.7155 | 82.37%
2 | 10035715969 | UFV Clareira Araçu I | BC Energia Clareira Araçu I | BC Clareira1 | 165.9649 |  | 197.94 | 165.9649 | 83.85%
2 | 10035715993 | UFV Clareira Araçu II | BC Energia Clareira Araçu II | BC Clareira1 | 81.6476 |  | 94.26 | 81.6476 | 86.62%
2 | 1003665285 | UFV Corumbá 1.1 | BC Energia Corumbá I.I | BC Corumba1 | 175.3586 | 175.3586 | 215.9581 | 175.3586 | 81.2%
2 | 1003665286 | UFV Corumbá 1.2 | BC Energia Corumbá I.II | BC Corumba1 | 169.9841 | 169.9841 | 209.6064 | 169.9841 | 81.1%
2 | 1003665288 | UFV Corumbá 1.3 | BC Energia Corumbá I.III | BC Corumba1 | 86.7923 | 86.7923 | 107.979 | 86.7923 | 80.38%
2 | 10035751906 | UFV Corumbá 2.1 | BC Energia Corumbá II.IV | BC Corumba2 | 108.0173 | 108.0387 | 217.3167 | 108.0387 | 49.71%
2 | 10035751914 | UFV Corumbá 2.2 | BC Energia Corumbá II.V | BC Corumba2 | 171.1661 | 171.1661 | 210.925 | 171.1661 | 81.15%
2 | 10035751922 | UFV Corumbá 2.3 | BC Energia Corumbá II.VI | BC Corumba2 | 85.9151 | 85.9151 | 108.6583 | 85.9151 | 79.07%
2 | 10035154517 | UFV Panamá I | BC Energia Panamá I.I | BC Panama1 | 8.9417 |  | 9.12 | 8.9417 | 98.04%
2 | 10034908372 | UFV Panamá II | BC Energia Panamá I.II | BC Panama1 | 7.8257 |  | 8.79 | 7.8257 | 89.03%
2 | 10035156587 | UFV Panamá III | BC Energia Panamá I.III | BC Panama1 | 8.9636 |  | 9.12 | 8.9636 | 98.29%
2 | 10035106113 | UFV Panamá IV | BC Energia Panamá I.IV | BC Panama1 | 9.3282 |  | 9.12 | 9.3282 | 102.3%
2 | 10034913074 | UFV Panamá V | BC Energia Panamá I.V | BC Panama1 | 8.2317 |  | 8.79 | 8.2317 | 93.65%
2 | 10034908402 | UFV Panamá VI | BC Energia Panamá I.VI | BC Panama1 | 8.1083 |  | 8.79 | 8.1083 | 92.24%
2 | 10035156609 | UFV Panamá VII | BC Energia Panamá I.VII | BC Panama1 | 9.4565 |  | 9.12 | 9.4565 | 103.7%
2 | 2353016-2 | UFV Paranoá I | BC Energia Paranoá I.I | BC Paranoa | 80.0787 |  | 85.8 | 80.0787 | 93.33%
2 | 2352648-3 | UFV Paranoá II | BC Energia Paranoá I.II | BC Paranoa | 44.6365 |  | 47.26 | 44.6365 | 94.45%
2 | 2353023-5 | UFV Paranoá III | BC Energia Paranoá I.III | BC Paranoa | 48.9983 |  | 51.92 | 48.9983 | 94.37%
2 | 2346023-7 | UFV Paranoá IV | BC Energia Paranoá I.IV | BC Paranoa | 55.3538 |  | 59.14 | 55.3538 | 93.6%
2 | 2346009-1 | UFV Paranoá V | BC Energia Paranoá I.V | BC Paranoa | 24.1746 |  | 26.65 | 24.1746 | 90.71%
2 | 2345997-2 | UFV Paranoá VI | BC Energia Paranoá I.VI | BC Paranoa | 25.0895 |  | 26.64 | 25.0895 | 94.18%
2 | 2345992-1 | UFV Paranoá VII | BC Energia Paranoá I.VII | BC Paranoa | 56.4416 |  | 59.94 | 56.4416 | 94.16%
2 | 2352661-0 | UFV Paranoá VIII | BC Energia Paranoá I.VIII | BC Paranoa | 26.1962 |  | 28.37 | 26.1962 | 92.34%
2 | 10029355760 | UFV Rio Bonito 1 | BC Energia Rio Bonito I.I | BC Rio Bonito1 | 142.981 |  | 151.1 | 142.981 | 94.63%
2 | 10035716108 | UFV Rio Bonito 2 | BC Energia Rio Bonito II.II | BC Rio Bonito2 | 44.2807 |  | 51.77 | 44.2807 | 85.53%
2 | 10029848863 | UFV Rio Monte I | BC Energia Rio Monte I.I | BC Rio Monte1 | 10.6512 |  | 13.14 | 10.6512 | 81.06%
2 | 10029848855 | UFV Rio Monte II | BC Energia Rio Monte I.II | BC Rio Monte1 | 46.2428 |  | 53.39 | 46.2428 | 86.61%
2 | 10029848820 | UFV Rio Monte III | BC Energia Rio Monte I.III | BC Rio Monte1 | 84.1913 |  | 97.9 | 84.1913 | 86%
2 | 3014365852 | UFV Varjão de Minas I | BC Energia Varjão de Minas I.I | BC Varjao1 | 178.5185 |  | 214.5 | 178.5185 | 83.23%
2 | 3014365880 | UFV Varjão de Minas II | BC Energia Varjão de Minas I.II | BC Varjao1 | 179.7377 |  | 212.6 | 179.7377 | 84.54%
2 | 3014365849 | UFV Varjão de Minas III | BC Energia Varjão de Minas I.III | BC Varjao1 | 68.8693 |  | 100 | 68.8693 | 68.87%
2 | 3014367769 | UFV Varjão de Minas IV | BC Energia Varjão de Minas II.IV | BC Varjao2 | 174.0169 |  | 207.7 | 174.0169 | 83.78%
2 | 3014367806 | UFV Varjão de Minas V | BC Energia Varjão de Minas II.V | BC Varjao2 | 174.7181 |  | 209.5 | 174.7181 | 83.4%
2 | 3014367812 | UFV Varjão de Minas VI | BC Energia Varjão de Minas II.VI | BC Varjao2 | 87.8622 |  | 100 | 87.8622 | 87.86%
2 | 3014367788 | UFV Vazante I | BC Energia Vazante I.I | BC Vazante 1 | 184.7648 |  | 201.1 | 184.7648 | 91.88%
2 | 3014367836 | UFV Vazante II | BC Energia Vazante I.II | BC Vazante 1 | 183.4173 |  | 199.2 | 183.4173 | 92.08%
2 | 3014367837 | UFV Vazante III | BC Energia Vazante I.III | BC Vazante 1 | 91.8782 |  | 96.9 | 91.8782 | 94.82%
2 | 3014367827 | UFV Vazante IV | BC Energia Vazante II.IV | BC Vazante2 | 185.7782 |  | 214.2 | 185.7782 | 86.73%
2 | 3014367828 | UFV Vazante V | BC Energia Vazante II.V | BC Vazante2 | 171.4715 |  | 214.8 | 171.4715 | 79.83%
2 | 3014367829 | UFV Vazante VI | BC Energia Vazante II.VI | BC Vazante2 | 92.9633 |  | 101.4 | 92.9633 | 91.68%
2 | 4003703994 | UFV Lençóis Paulista I | BC Energia Lençois Paulista I | BC Lencois Paulista | 119.0617 |  | 210.1 | 119.0617 | 56.67%
2 | 10036981336 | UFV Araçu IX | BC Energia Araçu V.IX | BC Aracu5 | 34.3793 | 34.874 | 40.96 | 34.874 | 85.14%
2 | 10036981344 | UFV Araçu X | BC Energia Araçu V.X | BC Aracu5 | 0 | 0 | 40.96 | 0 | 0%
2 | 10036981352 | UFV Araçu XI | BC Energia Araçu V.XI | BC Aracu5 | 0 | 34.0571 | 40.96 | 34.0571 | 83.15%
2 | 10036981387 | UFV Araçu XII | BC Energia Araçu V.XII | BC Aracu5 | 33.2935 | 33.7517 | 40.96 | 33.7517 | 82.4%
2 | 10036981573 | UFV Araçu XIII | BC Energia Araçu V.XIII | BC Aracu5 | 33.8285 | 34.3013 | 40.96 | 34.3013 | 83.74%
2 | 10036976782 | UFV Turvânia I | BC Energia Turvânia I.I | BC Turvania1 | 191.1013 |  | 212.8 | 191.1013 | 89.8%
2 | 10036976790 | UFV Turvânia II | BC Energia Turvânia I.II | BC Turvania1 | 180.6208 |  | 212.8 | 180.6208 | 84.88%
2 | 10036976804 | UFV Turvânia III | BC Energia Turvânia I.III | BC Turvania1 | 173.9514 |  | 212.8 | 173.9514 | 81.74%
2 | 10036976812 | UFV Turvânia IV | BC Energia Turvânia I.IV | BC Turvania1 | 188.5866 |  | 212.8 | 188.5866 | 88.62%
2 | 10036976839 | UFV Turvânia V | BC Energia Turvânia I.V | BC Turvania1 | 192.5213 |  | 212.8 | 192.5213 | 90.47%
2 | 10036748080 | UFV Formoso I | BC Energia Formoso I.I | BC Formoso1 | 165.1469 |  | 202.64 | 165.1469 | 81.5%
2 | 10036748090 | UFV Formoso II | BC Energia Formoso I.II | BC Formoso1 | 171.7741 |  | 202.64 | 171.7741 | 84.77%
2 | 10036748130 | UFV Formoso III | BC Energia Formoso I.III | BC Formoso1 | 83.5921 |  | 101.32 | 83.5921 | 82.5%
2 | 10036750940 | UFV Formoso IV | BC Energia Formoso II.I | BC Formoso2 | 142.6841 |  | 201.8 | 142.6841 | 70.71%
2 | 10036750980 | UFV Formoso V | BC Energia Formoso II.II | BC Formoso2 | 144.3348 |  | 201.8 | 144.3348 | 71.52%
2 | 10036751030 | UFV Formoso VI | BC Energia Formoso II.III | BC Formoso2 | 71.4587 |  | 100.9 | 71.4587 | 70.82%
2 | 834669283 | UFV Araguatins I | BC Energia Araguatins I.I | BC Araguatins1 | 162.117 |  | 193.12 | 162.117 | 83.95%
2 | 834669341 | UFV Araguatins II | BC Energia Araguatins I.II | BC Araguatins1 | 163.9158 |  | 193.12 | 163.9158 | 84.88%
2 | 834669366 | UFV Araguatins III | BC Energia Araguatins I.III | BC Araguatins1 | 81.3532 |  | 96.56 | 81.3532 | 84.25%
2 | 834669374 | UFV Araguatins IV | BC Energia Araguatins II.I | BC Araguatins2 | 133.5473 |  | 194 | 133.5473 | 68.84%
2 | 834669390 | UFV Araguatins V | BC Energia Araguatins II.II | BC Araguatins2 | 166.7932 |  | 194 | 166.7932 | 85.98%
2 | 834669424 | UFV Araguatins VI | BC Energia Araguatins II.III | BC Araguatins2 | 83.0118 |  | 97 | 83.0118 | 85.58%
2 |  | UFV Ibiuna I | BC Energia Ibiuna I.I | BC Ibiuna1 | 157.02 |  | 194.05 | 157.02 | 80.92%
2 |  | UFV Ibiuna II | BC Energia Ibiuna I.II | BC Ibiuna1 | 157.947 |  | 194.05 | 157.947 | 81.4%
Total |  |  |  |  | 8790.6556 | 8827.0718 | 10761.8335 | 8827.0718 | 82.02%

## Janeiro 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 02:06 | 2026-01-01 21:38 | 19:32 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46023.087546023.087546023.9013888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46023.264583333346023.264583333346023.3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46023.264583333346023.264583333346023.3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46023.264583333346023.264583333346023.3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46023.264583333346023.264583333346023.3680555556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 06:21 | 2026-01-01 08:50 | 2:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46023.264583333346023.264583333346023.3680555556 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter3546023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4046023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4246023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4146023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4446023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4346023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:29 | 2026-01-01 06:40 | 0:11 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Monte1Inverter4546023.270138888946023.270138888946023.2777777778 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146023.283333333346023.283333333346023.3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246023.283333333346023.283333333346023.3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346023.283333333346023.283333333346023.3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 06:48 | 2026-01-01 08:45 | 1:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446023.283333333346023.283333333346023.3645833333 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 06:54 | 2026-01-01 21:38 | 14:44 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46023.287546023.287546023.9013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-01 07:42 | 2026-01-06 12:30 | 124:48 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46023.320833333346023.320833333346028.5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-01 08:37 | 2026-01-14 11:30 | 314:53 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1346023.359027777846023.359027777846036.4791666667 | DAUINV
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-01 10:13 | 2026-01-02 09:30 | 23:17 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46023.425694444446023.425694444446024.3958333333 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 146023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 246023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 346023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 446023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 546023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 646023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 746023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 846023.517361111146023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 12:25 | 2026-01-01 13:45 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante1.3Inversor 946024.256944444446023.517361111146023.5729166667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 06:10 | 2026-01-02 07:36 | 1:26 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46024.256944444446024.256944444446024.3166666667 | LIGRFOCOM
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 08:55 | 2026-01-02 10:09 | 1:14 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado um reset no inversor, e foi normalizado. | BC Barra1Inverter__546024.371527777846024.371527777846024.4229166667 | DAUINV
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46024.444444444446024.444444444446024.6666666667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 10:40 | 2026-01-02 16:00 | 5:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46024.444444444446024.444444444446024.6666666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:10 | 2026-01-02 16:58 | 0:48 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Verificado painel dos transformadores e inversores, após verificação e não constatado nenhuma anomalia, foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da UFV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46024.673611111146024.673611111146024.7069444444 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146025.354166666746025.354166666746025.4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46025.354166666746025.354166666746025.4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46025.354166666746025.354166666746025.4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46025.354166666746025.354166666746025.4236111111 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 08:30 | 2026-01-03 10:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46025.354166666746025.354166666746025.4236111111 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46025.5562546025.5562546025.6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46025.5562546025.5562546025.6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46025.5562546025.5562546025.6013888889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 13:21 | 2026-01-03 14:26 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46025.5562546025.5562546025.6013888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46026.260416666746026.260416666746026.2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46026.260416666746026.260416666746026.2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46026.260416666746026.260416666746026.2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46026.260416666746026.260416666746026.2715277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:15 | 2026-01-04 06:31 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46026.260416666746026.260416666746026.2715277778 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46026.267361111146026.267361111146027.3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46026.267361111146026.267361111146027.3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46026.267361111146026.267361111146027.3055555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-04 06:25 | 2026-01-05 07:20 | 24:55 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46026.267361111146026.267361111146027.3055555556 | LIGRFOINT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46026.437546026.437546026.4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46026.437546026.437546026.4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46026.437546026.437546026.4729166667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 10:30 | 2026-01-04 11:21 | 0:51 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46026.437546026.437546026.4729166667 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 13:50 | 2026-01-04 17:15 | 3:25 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146026.576388888946026.576388888946026.71875 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46027.355555555646027.355555555646027.3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027.355555555646027.355555555646027.3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46027.355555555646027.355555555646027.3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46027.355555555646027.355555555646027.3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:32 | 2026-01-05 08:44 | 0:12 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46027.355555555646027.355555555646027.3638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 09:15 | 2026-01-05 09:15 | 2026-02-01 | 638:45 | DEM |  | TRF | Transformador | Inversor 1 apresentou falha. Ao realizar a análise em campo, verificou-se curto circuito em uma das fases do trafo. | Urgência | Troca em Garantia | Identificado no sistema desequilibrio de fase, ao fazer a inspeção o mantenedor identificou curto circuito no trafo, o mesmo fez as manobras e desenergizou a UFV. Transformador foi coletado e encaminhado para garantia. Usina segue desenergizada. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027.385416666746027.385416666746053.9999884259 | DEMTRF
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46028.118055555646028.118055555646028.3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46028.118055555646028.118055555646028.3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46028.118055555646028.118055555646028.3201388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 02:50 | 2026-01-06 07:41 | 4:51 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27B,C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46028.118055555646028.118055555646028.3201388889 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01-06 16:20 | 3:05 | DPR |  | INV | #NAME? | Inversor desligado para medição das tensões CC com circuito aberto para relatório semestral da Brasol. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado o desligamento dos inversores para medição das tensões CC em circuito aberto. Após o procedimento a UFV retomou a operação normal. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146028.552083333346028.552083333346028.6805555556 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-06 13:50 | 2026-01-06 13:50 | 2026-01-06 14:20 | 0:30 | DPR |  | INV | #NAME? | Inversor desligado para medição das tensões CC com circuito aberto para relatório semestral da Brasol. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado o desligamento dos inversores para medição das tensões CC em circuito aberto. Após o procedimento a UFV retomou a operação normal. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246028.576388888946028.576388888946028.5972222222 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2Inverter8346028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01-06 16:01 | 1:01 | DPR |  | INV | #NAME? | Será desligada para realizar 3 MPCA na cabine de média tensão | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado os seguintes serviços: Inspeção no componentes de conexão; Torquiamento em todos os parafusos de conexão; Limpeza da cabine de média tensão. Após procedimentos a UFV foi ligada e segue operando normalmente. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546028.62546028.62546028.6673611111 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46029.427083333346029.427083333346029.4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46029.427083333346029.427083333346029.4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46029.427083333346029.427083333346029.4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46029.427083333346029.427083333346029.4361111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:15 | 2026-01-07 10:28 | 0:13 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46029.427083333346029.427083333346029.4361111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-07 16:10 | 2026-01-08 10:00 | 17:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46029.673611111146029.673611111146030.4166666667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46029.709027777846029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 17:01 | 2026-01-07 18:30 | 1:29 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Algumas cameras da usina estavam desligadas | Manutenção | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a configuração das antenas e postes e realinhamento | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46030.017361111146029.709027777846029.7708333333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46030.017361111146030.017361111146030.3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46030.017361111146030.017361111146030.3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46030.017361111146030.017361111146030.3166666667 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 00:25 | 2026-01-08 07:36 | 7:11 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia da concessionária, sem alarme no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46030.017361111146030.017361111146030.3166666667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46030.027777777846030.027777777846030.3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46030.027777777846030.027777777846030.3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46030.027777777846030.027777777846030.3034722222 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 00:40 | 2026-01-08 07:17 | 6:37 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46030.027777777846030.027777777846030.3034722222 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 11:20 | 0:20 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 83 apresentando falha de rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2Inverter8346030.458333333346030.458333333346030.4722222222 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030.541666666746030.541666666746030.5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030.541666666746030.541666666746030.5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030.541666666746030.541666666746030.5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 13:10 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46030.541666666746030.541666666746030.5486111111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030.604166666746030.604166666746030.6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030.604166666746030.604166666746030.6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030.604166666746030.604166666746030.6666666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 14:30 | 2026-01-08 16:00 | 1:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 67A atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46030.604166666746030.604166666746030.6666666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 17:10 | 2026-01-08 18:51 | 1:41 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46030.715277777846030.715277777846030.7854166667 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-08 17:25 | 2026-01-09 07:40 | 14:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46030.725694444446030.725694444446031.3194444444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46030.743055555646030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-08 17:50 | 2026-01-09 08:30 | 14:40 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46031.184722222246030.743055555646031.3541666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 04:26 | 2026-01-09 08:10 | 3:44 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46031.184722222246031.184722222246031.3402777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0146031.447916666746031.447916666746032.4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0246031.447916666746031.447916666746032.4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0346031.447916666746031.447916666746032.4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0446031.447916666746031.447916666746032.4236111111 | DAUPRT
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-09 10:45 | 2026-01-10 10:10 | 23:25 | DAU |  | PRT | Relé de Proteção | Relé de proteção da UFV 1.1 apresentou falha E59 (Somente a Pextron resolve). Com isso a UFV 1.1 Ficou fora de operação e o relé foi enviado para garantia. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Realizado a substituição do relé de proteção. UFV religada e operando normalmente. | BC Corumba1.1U01.I0546031.447916666746031.447916666746032.4236111111 | DAUPRT
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46031.465277777846031.465277777846032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46031.465277777846031.465277777846032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46031.465277777846031.465277777846032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 07:59 | 20:49 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46031.465277777846031.465277777846032.3326388889 | DAURDE
| BC Aracu2 | SG60KTL | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 11:57 | 2026-01-09 12:10 | 0:13 | DAU |  | INV | #NAME? | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2SG60KTL46031.497916666746031.497916666746031.5069444444 | DAUINV
| BC Aracu2 | SG60KTL | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01-09 13:55 | 0:45 | DAU |  | INV | #NAME? | Inversor 1 apresentando Falha 10 - Queda de Rede | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Identificado queda de rede - Falha 10. Foi feito a inspeção no inversor, e no QGBT, o mesmo foi religado e voltou a operar normalmente. | BC Aracu2SG60KTL46031.548611111146031.548611111146031.5798611111 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46031.741666666746031.741666666746031.7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46031.741666666746031.741666666746031.7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46031.741666666746031.741666666746031.7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46031.741666666746031.741666666746031.7527777778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 17:48 | 2026-01-09 18:04 | 0:16 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46031.741666666746031.741666666746031.7527777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46031.87546031.87546031.9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46031.87546031.87546031.9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46031.87546031.87546031.9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 21:00 | 2026-01-09 22:15 | 1:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 51N, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46031.87546031.87546031.9270833333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 00:50 | 2026-01-10 07:59 | 7:09 | DAU |  | RDE | Rede | Função 59N, 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46032.034722222246032.034722222246032.3326388889 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | #NAME? | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 346032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inv. 446032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 07:47 | 4:07 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Realizado reset no modem de internet local. Após a reinicialização, a comunicação foi restabelecida. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846032.3243055556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-10 03:40 | 2026-01-12 09:56 | 54:16 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Após várias visitas da equatorial, foi reestabelecido o fornecimento de energia | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46032.152777777846032.152777777846034.4138888889 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46032.408333333346032.408333333346032.51875 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46032.408333333346032.408333333346032.51875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46032.408333333346032.408333333346032.51875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46032.408333333346032.408333333346032.51875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 09:48 | 2026-01-10 12:27 | 2:39 | DAU |  | RDE | #NAME? | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46032.408333333346032.408333333346032.51875 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-10 14:40 | 2026-01-11 | 9:20 | DAU |  | RDE | #NAME? | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46032.611111111146032.611111111146033 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__546032.727083333346032.727083333346033.3298611111 | DAURDE
| BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-10 17:27 | 2026-01-11 07:55 | 14:28 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Barra1Inverter__146032.727083333346032.727083333346033.3298611111 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46033.4062546033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-11 09:45 | 2026-01-13 05:45 | 44:00 | DPR |  | PRT | #NAME? | Desligamento programado para análise e ajustes nos relés de proteção. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizada análise das falhas dos relés, reapertos e testes. Após isto, foi realizada a manobra para normalização da usina. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46033.506944444446033.4062546035.2395833333 | DPRPRT
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-11 12:10 | 2026-01-13 11:55 | 47:45 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger resetado | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46033.506944444446033.506944444446035.4965277778 | LIGRFOCOM
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46033.513888888946033.513888888946033.5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346033.513888888946033.513888888946033.5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446033.513888888946033.513888888946033.5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46033.513888888946033.513888888946033.5625 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 12:20 | 2026-01-11 13:30 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Usina apresentou o desligamento dos inversores devido à atuação do relé que não apresentou nenhum código de segurança | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46033.513888888946033.513888888946033.5625 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-11 13:59 | 2026-01-13 19:06 | 53:07 | DAU |  | INV | #NAME? | Identificado falha no inversor 6 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após inversor e disjuntor terem sidos religados, inversor apresentou estouro internamente, o mesmor foi substituido e está em pleno funcionamento. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646033.582638888946033.582638888946035.7958333333 | DAUINV
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-11 18:55 | 2026-01-12 08:20 | 13:25 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46033.788194444446033.788194444446034.3472222222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46034.118055555646034.118055555646034.29375 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46034.118055555646034.118055555646034.29375 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46034.118055555646034.118055555646034.29375 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46034.118055555646034.118055555646034.29375 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 02:50 | 2026-01-12 07:03 | 4:13 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46034.118055555646034.118055555646034.29375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-12 09:30 | 2026-01-13 08:10 | 22:40 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27C, 50N, 67C, e 86Q atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46034.395833333346034.395833333346035.3402777778 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46034.541666666746034.541666666746034.5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46034.541666666746034.541666666746034.5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46034.541666666746034.541666666746034.5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 13:45 | 0:45 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de comunicação do Smartlogger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito a configuração necessária para reestabelecimento da conexão no Logger | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46034.603472222246034.541666666746034.5729166667 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2Inverter8346034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-12 14:29 | 2026-01-14 16:05 | 49:36 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de conexão com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Logger reconfigurado. | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546034.603472222246034.603472222246036.6701388889 | LIGRFOCOM
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46034.708333333346034.708333333346034.7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46034.708333333346034.708333333346034.7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46034.708333333346034.708333333346034.7291666667 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:30 | 0:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC, 67ABC e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46035.165277777846034.708333333346034.7291666667 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146035.165277777846035.165277777846038.46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546035.165277777846035.165277777846038.46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446035.165277777846035.165277777846038.46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346035.165277777846035.165277777846038.46875 | DAURDE
| BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-13 03:58 | 2026-01-16 11:15 | 79:17 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Abertos diversos chamados. O time técnico da Cemig foi ao local no mesmo dia, 13/01, às 16h, mas não conseguiu fechar o religador. Disse que retornaria, mas ainda estamos aguardando a visita. Novos chamados estão sendo abertos hoje, 14/01. 16/01 - A equipe de Patos de Minas encontra-se em deslocamento para a usina, a fim de realizar as verificações necessárias. De forma preliminar, foi identificado que a anomalia na rede está localizada antes do religador. Foi realizada a substituição da mufla na saída do religador. Após o procedimento realizado pela concessionária foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246035.279861111146035.165277777846038.46875 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 06:43 | 2026-01-13 09:03 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46035.279861111146035.279861111146035.3770833333 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 06:51 | 2026-01-13 08:15 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46035.285416666746035.285416666746035.34375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-13 07:07 | 2026-01-14 10:40 | 27:33 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 14 apresentando falha | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após realização de testes foi identificado problema em uma das strings, a mesma foi desconectada e inversor esta em operação com uma string a menos | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46035.296527777846035.296527777846036.4444444444 | DAUINV
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 09:30 | 2026-01-13 11:10 | 1:40 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46035.395833333346035.395833333346035.4652777778 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46035.720138888946035.720138888946035.7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46035.720138888946035.720138888946035.7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46035.720138888946035.720138888946035.7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46035.720138888946035.720138888946035.7548611111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 17:17 | 2026-01-13 18:07 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46035.720138888946035.720138888946035.7548611111 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 346036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inv. 446036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 00:30 | 2026-01-14 01:54 | 1:24 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que houve um desequilíbrio de tensão por parte da concessionária. Falha 47 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46036.020833333346036.020833333346036.0791666667 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 06:00 | 2026-01-14 07:12 | 1:12 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46036.2546036.2546036.3 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-14 07:00 | 2026-01-27 09:45 | 314:45 | DEM |  | UFV | UFV | Identificação de sinistro (furto de cabos cc) | Furto | Manutenção Corretiva | Na data da ocorrência o mantenedor estava em atendimento em Ibiúna. Durante inspeção realizada em 16/01/2026, foi identificada invasão e furto de trechos de cabos CC, ocasionando impacto direto na operação dos inversores da usina. Um inversor encontrava-se operando normalmente, dois estavam operando parcialmente (um com 3 strings fora e outro com 9 strings fora) e um inversor estava 100% indisponível devido ao furto. Ação: Em razão das condições encontradas e visando segurança operacional, a usina foi totalmente desenergizada. A equipe de manutenção deslocou-se hoje, 19/01, para o local. A recomposição dos cabos tem início previsto para 20/01 e os trabalhos de recuperação já estão em andamento. A normalização total da usina está prevista até 24/01. Foi normalizado em 27/01/2026. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46036.638888888946036.291666666746049.40625 | DEMUFV
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0146036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0246036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0346036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0446036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.1U01.I0546036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0146036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0246036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0346036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0446036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.2U02.I0546036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0146036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0246036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba1.3U03.I0346036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1U01. I0146036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.1U01. I0246036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0146036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0246036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0346036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0446036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.2U02.I0546036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0146036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0246036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 15:20 | 2026-01-14 17:10 | 1:50 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Durante a verificação foi constatado que era uma falta de comunicação, foi feito inspeção e identificado que o conversor de mídia da usina 2.3 estava queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada a substituição do conversor de mídia danificado. | BC Corumba2.3U03.I0346036.638888888946036.638888888946036.7152777778 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46036.676388888946036.676388888946036.7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46036.676388888946036.676388888946036.7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46036.676388888946036.676388888946036.7152777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 16:14 | 2026-01-14 17:10 | 0:56 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 67C e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46036.676388888946036.676388888946036.7152777778 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | INT | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOINT
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 17:16 | 2026-01-14 19:38 | 2:22 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi dectado que o roteador estava queimado, o mesmo foi substituido e reestabelecido o sinal com a intenet | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46036.719444444546036.719444444546036.8180555556 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:10 | 2026-01-14 19:55 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46036.798611111146036.798611111146036.8298611111 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | LIG | RFO | COM | #NAME? | Falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Suite com 04 portas queimadas, foi feito a troca de cabos para portas em perfeito estado, sendo reestabelecido a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 04:57 | 2026-01-15 07:50 | 2:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46037.2062546037.2062546037.3263888889 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 07:16 | 2026-01-15 08:30 | 1:14 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento Programado para substituição do inversor que estava apresentando falha em campo. | Falha Inversor | Manutenção Corretiva | Substituição do inversor A1809100216 pelo A1809100067. | BC Rio Monte1Inverter3646037.540972222246037.302777777846037.3541666667 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46037.540972222246037.540972222246037.5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46037.540972222246037.540972222246037.5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46037.540972222246037.540972222246037.5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46037.540972222246037.540972222246037.5513888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 12:59 | 2026-01-15 13:14 | 0:15 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46037.540972222246037.540972222246037.5513888889 | DAURDE
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46037.552777777846037.554166666746037.625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46037.552777777846037.554166666746037.625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46037.552777777846037.554166666746037.625 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 13:16 | 2026-01-15 13:18 | 2026-01-15 15:00 | 1:42 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46037.552777777846037.554166666746037.625 | LIGRFOCOM
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Resetado relé de proteção e ligado disjuntor geral, conferência demais relés (1 e 2) e partida na usina. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuídora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 14:50 | 0:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 47- fase B | Falha Rede | Distribuidora | Distribuídora | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46037.604166666746037.604166666746037.6180555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 15:47 | 2026-01-15 17:16 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46037.657638888946037.657638888946037.7194444445 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-16 09:00 | 17:00 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46037.666666666746037.666666666746038.375 | DPRUFV
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46038.284722222246038.284722222246038.3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46038.284722222246038.284722222246038.3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46038.284722222246038.284722222246038.3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 06:50 | 2026-01-16 09:23 | 2:33 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de link no Smartlogger, UFV gerando normalmente, ficou off no supervisório | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado a troca do cabo RJ45, após o procedimento a comunicação da UFV foi normalizada | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46038.284722222246038.284722222246038.3909722222 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-19 10:34 | 72:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Trackes travados, por problemas de comunicação dos gateways da NCU. Chamado com STI: 24377. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após tratativas com o fabricante, o tracker voltou a operar.
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 11:08 | 2026-01-16 12:19 | 1:11 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento da UFV, para passagem de fibra do SCADA no logger | Manutenção | Prestador de Serviço SCADA | UFV religada, porém ainda sem comunicação nos supervisórios | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46038.463888888946038.463888888946038.5131944444 | DPRUFV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46038.503472222246038.503472222246038.5451388889 | DAUINV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 12:05 | 2026-01-16 13:05 | 1:00 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46038.503472222246038.503472222246038.5451388889 | DAUINV
| BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 13:39 | 2026-01-16 15:40 | 2:01 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor entrou em modo de proteção por alteração de corrente | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Inversor foi reiniciado | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46038.5687546038.5687546038.6527777778 | DAUINV
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 17:20 | 2026-01-16 18:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46038.722222222246038.722222222246038.7840277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 10:05 | 2026-01-17 11:25 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46039.420138888946039.420138888946039.4756944444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 11:50 | 2026-01-17 12:59 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46039.493055555646039.493055555646039.5409722222 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46039.496527777846039.496527777846039.5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46039.496527777846039.496527777846039.5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46039.496527777846039.496527777846039.5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46039.496527777846039.496527777846039.5756944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 11:55 | 2026-01-17 13:49 | 1:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46039.496527777846039.496527777846039.5756944444 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 13:55 | 2026-01-17 15:41 | 1:46 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor apresentando falha de queda na rede | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846039.579861111146039.579861111146039.6534722222 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 14:20 | 2026-01-17 15:49 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46039.597222222246039.597222222246039.6590277778 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 13:45 | 2026-01-18 14:50 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46040.572916666746040.572916666746040.6180555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 16:04 | 2026-01-18 17:24 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67B | Falha Rede | Distribuídora | Feita inspeção em toda Usina , resetado Relé e rearmado disjuntor. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46040.669444444446040.669444444446040.725 | DAURDE
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-20 13:20 | 27:50 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, e identificado que não houve impacto nesse inversor, ele foi desenergizado para realização de verificações na usina. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-22 16:10 | 78:40 | DPR |  | UFV | UFV | Após identificação de sinistro na usina, foi constatado que esse inversor estava operando com menos strings, devido ao furto de cabos. Foi desenergizado para manutenção e normalização da geração. | Furto | Manutenção Corretiva | Após verificações, o equipamento foi normalizado.
| BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 09:30 | 2026-02-01 | 302:30 | DPR |  | INV | Inversor | Após identificação de sinistro na usina, além de strings a menos, apresentou falha interna e está em tratativa de garantia. | Falha Inversor | Troca em Garantia | Inverter(MBUS-15) SN ES2380070432: Em tratativa com fabricante, pois ele não aceita nenhum procedimento, nem acesso local. Aparentemente teremos uma substituição em garantia. Mas, conforme avisando antes pela huawei, por conta de pendências relacionadas à emissão de notas fiscais de retorno referentes a outros processos de garantia, as tratativas estão ocorrendo de forma mais demorada que o normal. |  | DPRINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:02 | 2026-01-19 11:15 | 0:13 | DPR |  | INV | Inversor | Falha, inversor sem gerar. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a inspeção na string,foi corrigido a falha e adequada novamente no inversor. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46041.459722222246041.459722222246041.46875 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46041.545138888946041.545138888946041.5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46041.545138888946041.545138888946041.5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46041.545138888946041.545138888946041.5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46041.545138888946041.545138888946041.5506944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:05 | 2026-01-19 13:13 | 0:08 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46041.545138888946041.545138888946041.5506944444 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 16:53 | 2026-01-19 17:00 | 0:07 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Apenas falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após reiniciar o roteador, a comunicação foi reestabelecida | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46041.703472222246041.703472222246041.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 00:25 | 2026-01-20 06:19 | 5:54 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46042.017361111146042.017361111146042.2631944444 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46042.149305555646042.149305555646042.2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46042.149305555646042.149305555646042.2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46042.149305555646042.149305555646042.2895833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 03:35 | 2026-01-20 06:57 | 3:22 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46042.149305555646042.149305555646042.2895833333 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 06:50 | 2026-01-20 10:00 | 3:10 | DPR |  | INV | Inversor | Inversor apresentando alarme de baixa impedância | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado testes em todos componentes e detectado uma string com falha, após ser retirada a falha foi religado o inversor e o mesmo segue operando normalmente. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46042.284722222246042.284722222246042.4166666667 | DPRINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46042.4687546042.4687546042.4875 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46042.4687546042.4687546042.4875 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46042.4687546042.4687546042.4875 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46042.4687546042.4687546042.4875 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:15 | 2026-01-20 11:42 | 0:27 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46042.4687546042.4687546042.4875 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46042.518055555646042.518055555646042.5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46042.518055555646042.518055555646042.5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46042.518055555646042.518055555646042.5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46042.518055555646042.518055555646042.5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46042.518055555646042.518055555646042.5277777778 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:26 | 2026-01-20 12:40 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46042.518055555646042.518055555646042.5277777778 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 12:52 | 2026-01-20 15:10 | 2:18 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86Q e 67C atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção de todo o complexo e, aproveitando a falta de energia na UFV, foi corrigida a posição do sensor PT100 da UFV 1.3, que não estava instalado no local correto. Em razão disso, os ventiladores estavam operando de forma ininterrupta, mesmo com a temperatura baixa. Após a realocação do PT100 para o local adequado, foi realizado o reset do relé, o rearme dos disjuntores e, assim, o sistema de refrigeração da UFV 1.3 foi normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46042.536111111146042.536111111146042.6319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 03:15 | 2026-01-21 07:20 | 4:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330373 COM ALARME DE QUEDA DE REDE / INVERSORES VINCULADOS AO DATA LOGGER B2142330370 PARCIALMENTE OFF-LINE COM ALARME DE QUEDA DE REDE | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado sistema de comunicação, e a usina foi normalizada | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46043.135416666746043.135416666746043.3055555556 | LIGRFOCOM
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 17:04 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Inversor off-line na plataforma | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado inspeção no inversor e QGBT, ao certificar que estava tudo normal, o inversor foi reiniciado. | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446043.694444444446043.694444444446043.7111111111 | DAURDE
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46044.548611111146044.548611111146044.5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46044.548611111146044.548611111146044.5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46044.548611111146044.548611111146044.5625 | LIGRFOCOM
| BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:10 | 2026-01-22 13:30 | 0:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com os inversores | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação se normalizou sem nenhuma interferência humana | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46044.548611111146044.548611111146044.5625 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 06:00 | 2026-01-23 10:30 | 4:30 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor off-line na plataforma | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado uma inspeção no inversor e no logger, Inversor está funcionando normalmente. Internet está oscilando bastante. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46045.2546045.2546045.4375 | DAUINV
| BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoSG60KTL46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | I | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoI46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | G | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoG46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | K | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoK46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | H | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoH46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | F | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoF46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | D | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoD46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | E | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoE46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | C | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoC46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | B | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoB46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | A | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoA46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Bom Sucesso | J | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 10:12 | 2026-01-23 15:10 | 4:58 | DPR |  | UFV | UFV | Desligamento programado para execução de MP e adequação do QGBT | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Bom SucessoJ46045.42546045.42546045.6319444444 | DPRUFV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46045.539583333346045.539583333346045.5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46045.539583333346045.539583333346045.5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46045.539583333346045.539583333346045.5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46045.539583333346045.539583333346045.5493055556 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 12:57 | 2026-01-23 13:11 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado manutenções nos inversores e QGBT. Após a ação, a usina voltou à operação normal. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46045.539583333346045.539583333346045.5493055556 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0146046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0246046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0346046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0446046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.1U01.I0546046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0146046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0246046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0346046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0446046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.2U02.I0546046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0146046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0246046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba1.3U03.I0346046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1U01. I0146046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.1U01. I0246046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0146046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0246046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0346046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0446046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.2U02.I0546046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0146046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0246046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 03:55 | 2026-01-24 18:40 | 14:45 | DAU |  | RDE | Rede | Durante a verificação foi constatado que não está chegando nenhuma fase na UFV | Falha Rede | Distribuidora | Foram abertos 03 chamados na concessionária de energia e mantenedor segue acompanhando. 468276028, 468276138, 468276223 | BC Corumba2.3U03.I0346046.163194444446046.163194444446046.7777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646046.260416666746046.260416666746046.2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446046.260416666746046.260416666746046.2777777778 | DAURDE
| BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:15 | 2026-01-24 06:40 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção nos inversores e religado o disjuntor geral | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746046.260416666746046.260416666746046.2777777778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 06:30 | 2026-01-24 17:00 | 10:30 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Comunicação reestabeleceu sozinha | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046.270833333346046.270833333346046.7083333333 | LIGRFOCOM
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7246046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7446046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7546046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7646046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu1Inverter7746046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 246046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.1 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.1 inversor 346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 246046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.2 inversor 346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | Inverter83 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2Inverter8346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 546046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 246046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 446046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.3 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.3 inversor 346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 6 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 646046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 446046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 246046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu2 | araçu 2.4 inversor 5 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu2araçu 2.4 inversor 546046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter446046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter346046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter146046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu3Inverter246046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 08:10 | 2026-01-24 14:40 | 6:30 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46046.340277777846046.340277777846046.6111111111 | DAURDE
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46046.659722222246046.659722222246053.9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46046.659722222246046.659722222246053.9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 15:50 | 2026-01-24 15:50 | 2026-02-01 | 176:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação, conversor de mídia queimado. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Usina gerando normalmente, porém ao realizar a inspeção foi identificado que o conversor de mídea estava danificado. Foi realizado o pedido, aguardando a aquisição para substituição | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46046.659722222246046.659722222246053.9999884259 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 17:45 | 2026-01-24 20:00 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins. Relé atuando na Função 67ABC e 86B. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset em os relé e rearmado os disjuntores | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46046.739583333346046.739583333346046.8333333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 06:05 | 2026-01-25 10:06 | 4:01 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047.253472222246047.253472222246047.4208333333 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46047.259722222246047.259722222246047.2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46047.259722222246047.259722222246047.2638888889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:14 | 2026-01-25 06:20 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46047.259722222246047.259722222246047.2638888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46047.277083333346047.277083333346047.3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46047.277083333346047.277083333346047.3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46047.277083333346047.277083333346047.3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46047.277083333346047.277083333346047.3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46047.277083333346047.277083333346047.3388888889 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 06:39 | 2026-01-25 08:08 | 1:29 | DAU |  | RDE | Rede | Função 27ABC atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito uma inspeçao na subestaçao, resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46047.277083333346047.277083333346047.3388888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:15 | 2026-01-25 16:56 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46047.677083333346047.677083333346047.7055555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 20:40 | 2026-01-25 22:00 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito reset nos relés e fechado disjuntores | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46047.861111111146047.861111111146047.9166666667 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3546048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4046048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4246048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4146048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4446048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4346048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter4546048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3446048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3746048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3346048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter2946048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3646048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3946048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3146048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3046048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3846048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 06:25 | 2026-01-26 07:10 | 0:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em campo e fechado religador | BC Rio Monte1Inverter3246048.267361111146048.267361111146048.2986111111 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0146048.354166666746048.354166666746048.3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0246048.354166666746048.354166666746048.3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0346048.354166666746048.354166666746048.3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0446048.354166666746048.354166666746048.3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:30 | 2026-01-26 08:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Reiniciado smart logger e a comunicação retornou | BC Corumba2.2U02.I0546048.354166666746048.354166666746048.3548611111 | LIGRFOCOM
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46048.413194444446048.413194444446048.4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46048.413194444446048.413194444446048.4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46048.413194444446048.413194444446048.4590277778 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 09:55 | 2026-01-26 11:01 | 1:06 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 B | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46048.413194444446048.413194444446048.4590277778 | DAURDE
| BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0146049.197916666746049.197916666746049.2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0246049.197916666746049.197916666746049.2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 04:45 | 2026-01-27 07:05 | 2:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Fonte do conversor de mídea queimada | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Durante a verificação foi constatado que a UFV estava gerando, apenas a fonte do conversor de mídea estava queimada, realizei a substituição | BC Corumba2.3U03.I0346049.197916666746049.197916666746049.2951388889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter13 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 08:35 | 2026-01-27 09:30 | 0:55 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi trocado o disjuntor do inversor 13 com o inversor 12, para avaliação se o problema do inversor 13 era disjuntor. Após isto, usina foi normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1346049.357638888946049.357638888946049.3958333333 | DAUINV
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 11:40 | 2026-01-27 19:13 | 7:33 | DPR |  | RDE | #NAME? | Desligamento programado CPFL, para manutenção na Rede | Falha Rede | Distribuidora | Manutenção geral na região. Troca do transformador. Apos a manutenção da concessionaria foi rearmado o complexo | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46049.486111111146049.486111111146049.8006944444 | DPRRDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 12:10 | 2026-01-27 13:15 | 1:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Resetado o sistema de comunicação | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46049.506944444446049.506944444446049.5520833333 | LIGRFOCOM
| BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:20 | 2026-02-01 | 107:40 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 6T2499045588 apresentou falha 2033 - subtensão da rede elétrica. Apesar dos inversores vizinhos estarem operando normalmente. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizado verificação das strings e fusíveis. Não foram identificados problemas físicos. Foi realizado o acionamento do fabricante - e estão sendo realizados os de testes solicitados. | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46049.513888888946049.513888888946053.9999884259 | DAUINV
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 13:59 | 2026-01-27 14:30 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. Como o disjuntor havia sido trocado com o disjuntor BT do inversor 13, constatou-se a necessidade de substituição dele. O disjuntor será adquirido e será programada a substituição. | BC Vazante 1.1Inverter1246049.582638888946049.582638888946049.6041666667 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27 ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049.600694444446049.600694444446049.6805555556 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 14:25 | 2026-01-27 16:20 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049.600694444446049.600694444446049.6805554977 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46049.628472222246049.628472222246049.7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46049.628472222246049.628472222246049.7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46049.628472222246049.628472222246049.7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46049.628472222246049.628472222246049.7701388889 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 15:05 | 2026-01-27 18:29 | 3:24 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado por 47e 86 na fase AB | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46049.628472222246049.628472222246049.7701388889 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:30 | 2:20 | DAU |  | RDE | Rede | Erro de conexão no Smartlogger | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46049.840277777846049.840277777846049.9375 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-27 22:30 | 2026-01-28 07:59 | 9:29 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV Araguatins 01 disjuntor desarmado, sem alarme no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46049.937546049.937546050.3326388889 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-27 23:10 | 2026-01-28 07:58 | 8:48 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária, Falha 27ABC no relé | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção visual, logo após foi feito o reset do relé e reamado o disjuntor | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46049.965277777846049.965277777846050.3319444444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146050.312546050.312546050.3131944445 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246050.312546050.312546050.3131944445 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346050.312546050.312546050.3131944445 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446050.312546050.312546050.3131944445 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:30 | 2026-01-28 07:31 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546050.312546050.312546050.3131944445 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 87:20 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050.361111111146050.361111111146053.9999884259 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46050.950694444446050.950694444446051.3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050.950694444446050.950694444446051.3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46050.950694444446050.950694444446051.3090277778 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-28 22:49 | 2026-01-29 07:25 | 8:36 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46050.950694444446050.950694444446051.3090277778 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146051.4687546051.4687546051.4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246051.4687546051.4687546051.4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346051.4687546051.4687546051.4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446051.4687546051.4687546051.4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:15 | 2026-01-29 11:17 | 0:02 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546051.4687546051.4687546051.4701388889 | LIGRFOCOM
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051.502777777846051.502777777846051.5125 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051.502777777846051.502777777846051.5125 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051.502777777846051.502777777846051.5125 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:04 | 2026-01-29 12:18 | 0:14 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051.502777777846051.502777777846051.5125 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 14:35 | 2026-01-29 16:45 | 2:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Realizada a abertura de chamados com a CEMIG. Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46051.607638888946051.607638888946051.6979166667 | DAURDE
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46051.805555555646051.805555555646052.3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46051.805555555646051.805555555646052.3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46051.805555555646051.805555555646052.3006944444 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-29 19:20 | 2026-01-30 07:13 | 11:53 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46051.805555555646051.805555555646052.3006944444 | DAURDE
| BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0146052.413194444446052.413194444446052.4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0246052.413194444446052.413194444446052.4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0346052.413194444446052.413194444446052.4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0446052.413194444446052.413194444446052.4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:55 | 2026-01-30 09:56 | 0:01 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Corumba2.2U02.I0546052.413194444446052.413194444446052.4138888889 | LIGRFOCOM
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:18 | 2026-01-30 13:40 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246052.554166666746052.554166666746052.5694444444 | DAUINV
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46052.767361111146052.767361111146053.3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46052.767361111146052.767361111146053.3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46052.767361111146052.767361111146053.3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46052.767361111146052.767361111146053.3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46052.767361111146052.767361111146053.3055555556 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-30 18:25 | 2026-01-31 07:20 | 12:55 | DAU |  | RDE | Rede | Função 47 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46052.767361111146052.767361111146053.3055555556 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46053.282638888946053.282638888946053.3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46053.282638888946053.282638888946053.3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46053.282638888946053.282638888946053.3506944444 | DAURDE
| ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 06:47 | 2026-01-31 08:25 | 1:38 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé: 50N e 86Q. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46053.282638888946053.282638888946053.3506944444 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 09:25 | 2026-01-31 10:10 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053.392361111146053.392361111146053.4236111111 | DAUINV
| BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01-31 10:30 | 0:58 | DAU |  | INV | Inversor | Baixa impedância de isolamento. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção, nos componentes relacionados ao inversor. Houve uma falha mas o inversor voltou à operação normal, por si só. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46053.397222222246053.397222222246053.4375 | DAUINV
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46053.424305555646053.424305555646053.5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46053.424305555646053.424305555646053.5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46053.424305555646053.424305555646053.5208333333 | DAURDE
| ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 10:11 | 2026-01-31 12:30 | 2:19 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral desarmado, sem alarme no Relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46053.424305555646053.424305555646053.5208333333 | DAURDE
| BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 13:49 | 2026-01-31 14:15 | 0:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor 12, trip do disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Vazante 1.1Inverter1246053.575694444446053.575694444446053.59375 | DAUINV
| BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46053.576388888946053.576388888946053.8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46053.576388888946053.576388888946053.8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46053.576388888946053.576388888946053.8270833333 | DAURDE
| BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 13:50 | 2026-01-31 19:51 | 6:01 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 nas três fases atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46053.576388888946053.576388888946053.8270833333 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 13:51 | 2026-01-31 14:26 | 0:35 | DAU |  | RDE | Rede | Função 86 fase B atuada no relé. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46053.577083333346053.577083333346053.6013888889 | DAURDE
| BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00146053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00246053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00346053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Configuração do sistema de comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Configurado sistema de comunicação | BC Rio Bonito2INV-00446053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | LIGRFOCOM
| BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 14:21 | 2026-01-31 15:30 | 1:09 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, religador aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946053.597916666746053.597916666746053.6458333333 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE
| BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-01-31 21:30 | 2026-01-31 21:30 | 2026-02-01 10:45 | 13:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária, disjuntor geral aberto. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e realizado a manobra de normalização da geração. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46053.895833333346053.895833333346054.4479166667 | DAURDE

## Fevereiro 2026
UC | UFV | Tag | Início Real do Evento | Início | Fim | Duração | Estado Operativo | Condição Operativa | Origem | Equipamento | Causa | Causas Padrão | Resolução | Observação | Concat - duplicata | Combinação
BC Aracu5.2 | BC Aracu5.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-05 09:15 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 672:00 | DEM |  | TRF | Transformador | Inversor 1 apresentou falha. Ao realizar a análise em campo, verificou-se curto circuito em uma das fases do trafo. | Urgência | Troca em Garantia | Identificado no sistema desequilibrio de fase, ao fazer a inspeção o mantenedor identificou curto circuito no trafo, o mesmo fez as manobras e desenergizou a UFV. Transformador foi coletado e encaminhado para garantia. Usina segue desenergizada. | BC Aracu5.2Inverter(MBUS-1)46027,38541666674605446081,9999884259 | DEMTRF
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-01-28 08:40 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 672:00 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-restart. | Auto-restart. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46050,36111111114605446081,9999884259 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-01 06:33 | 2026-02-01 06:33 | 2026-02-01 10:25 | 3:52 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor acusou falha de baixa impedância de isolamento, inicialmente, precedida das falhas de falha de energia de rede elétrica (indicando desligamento do inversor) e entrada DC é anormal (indicando anormalidade em algum componente CC). Durante inspeção em campo foi identificado que três strings do inversor estavam em curto. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após a retirada das strings que estavam em curto, foi realizado os testes e normalizado o inversor que segue operando sem anomalia. As strings serão reconectadas após realização de correção das strings. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46054,272916666746054,272916666746054,4340277778 | DAUINV
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-01 10:25 | 2026-02-01 10:25 | 2026-03-01 | 661:35 | LIG | RFO | STR | String | Inversor acusou falha de baixa impedância de isolamento, inicialmente, precedida das falhas de falha de energia de rede elétrica (indicando desligamento do inversor) e entrada DC é anormal (indicando anormalidade em algum componente CC). Durante inspeção em campo foi identificado que três strings do inversor estavam em curto. Strings ainda estão fora de operação. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após a retirada das strings que estavam em curto, foi realizado os testes e normalizado o inversor que segue operando sem anomalia. As strings serão reconectadas após realização de correção das strings. O inversor está operacional, mas há perdas relacionadas às strings desconectadas. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46054,434027777846054,434027777846081,9999884259 | LIGRFOSTR
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 09:18 | 0:39 | DAU |  | RDE | Rede | Função 81 e 86 atuada no relé. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46054,360416666746054,360416666746054,3875 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0146054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0246054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0346054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0446054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 09:13 | 2026-02-01 10:00 | 0:47 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Corumba2.2U02.I0546054,384027777846054,384027777846054,4166666667 | DAURFOCOM
Vazante I | BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-01 09:57 | 2026-02-01 09:57 | 2026-02-01 10:38 | 0:41 | DAU |  | RDE | Rede | Trip no disjuntor | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1246054,414583333346054,414583333346054,4430555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor. Falha muito provávelmente associada à oscilação da rede. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor. Falha muito provávelmente associada à oscilação da rede. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor. Falha muito provávelmente associada à oscilação da rede. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-01 17:45 | 7:45 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, sem função ativa no relé de proteção. Alarme 2032, indicando que a rede elétrica sofre uma interrupção ou o circuito CA está desconectado ou o disjuntor CA está desligado. | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, não foi identificado nenhuma anomalia, foi rearmado o disjuntor. Falha muito provávelmente associada à oscilação da rede. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46054,416666666746054,416666666746054,7395833333 | DAURDE
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 07:10 | 2026-02-02 07:10 | 2026-03-01 | 640:50 | LIG | RFO | INV | Inversor | Inversor com alarme acionado (2064), oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218400. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,298611111146055,298611111146081,9999884259 | LIGRFOINV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi identificado curto-circuito na régua de borne do circuito de iluminação no interior do QGBT da skid. A falha ocasionou desligamento da UFV. Após correção do circuito, o sistema foi normalizado e realizada coleta da oscilografia do relé de proteção para análise do evento. O impacto na geração esteve restrito ao período de indisponibilidade da planta. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi identificado curto-circuito na régua de borne do circuito de iluminação no interior do QGBT da skid. A falha ocasionou desligamento da UFV. Após correção do circuito, o sistema foi normalizado e realizada coleta da oscilografia do relé de proteção para análise do evento. O impacto na geração esteve restrito ao período de indisponibilidade da planta. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi identificado curto-circuito na régua de borne do circuito de iluminação no interior do QGBT da skid. A falha ocasionou desligamento da UFV. Após correção do circuito, o sistema foi normalizado e realizada coleta da oscilografia do relé de proteção para análise do evento. O impacto na geração esteve restrito ao período de indisponibilidade da planta. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 12:05 | 3:40 | DAU |  | UFV | UFV | Desarme, sem nenhuma função ativa no relé de proteção. Identificado curto circuito na regua do borne do circuito de iluminação. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi identificado curto-circuito na régua de borne do circuito de iluminação no interior do QGBT da skid. A falha ocasionou desligamento da UFV. Após correção do circuito, o sistema foi normalizado e realizada coleta da oscilografia do relé de proteção para análise do evento. O impacto na geração esteve restrito ao período de indisponibilidade da planta. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46055,350694444446055,350694444446055,5034722222 | DAUUFV
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoSG60KTL46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | I | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoI46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | G | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoG46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | K | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoK46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | H | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoH46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | F | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoF46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | D | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoD46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | E | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoE46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | C | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoC46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | B | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoB46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | A | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoA46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | J | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 09:10 | 2026-02-02 10:43 | 1:33 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que o supervisório e as câmeras estão funcionando parcialmente, câmeras ativas 2-6-10 | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Feito uma avaliação em todo o complexo, e identificado que o problema estava relacionado a comunicação. Após reiniciar o sistema, os inversores voltaram a comunicar no supervisorio | BC Bom SucessoJ46055,381944444446055,381944444446055,4465277778 | DAURFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no swicth, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no swicth, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no swicth, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 09:20 | 2026-02-02 10:58 | 1:38 | DAU | RFO | INT | Internet | Foi identificado no supervisório que todos as câmeras e inversores estão Off-line | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito uma inspeçao no CFTV no roteador e no swicth, foi constatado problema de comunicação - queda de internet | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46055,388888888946055,388888888946055,4569444444 | DAURFOINT
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores. Após o procedimento, a usina foi normalizada. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores. Após o procedimento, a usina foi normalizada. | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores. Após o procedimento, a usina foi normalizada. | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-02 17:09 | 1:09 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado para manutenção preventiva nos inversores. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizado limpeza nos coolers e nos inversores. Após o procedimento, a usina foi normalizada. | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146055,666666666746055,666666666746055,7145833333 | DPRINV
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1CEREAL_00246055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.1ITAPOAN_00346055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2ART_00446055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2COOGED_00546055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2ART_00646055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 19:50 | 2026-02-02 22:55 | 3:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Normalizou sozinho com o retorno da energia | BC Panama1.2RADIO_00746055,826388888946055,826388888946055,9548611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-02 20:55 | 2026-02-03 07:30 | 10:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 59 | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46055,871527777846055,871527777846056,3125 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646056,529861111146056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:43 | 2026-02-03 12:56 | 0:13 | DAU |  | RDE | Rede | Disjuntor geral do cubículo foi desarmado após uma queda de energia. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846056,651388888946056,529861111146056,5388888889 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 15:38 | 2026-02-03 18:00 | 2:22 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na UFV. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto um chamado junto à concessionária. Após o restabelecimento da energia, foi realizada a inspeção de todo o complexo, com verificação dos níveis de tensão, reset do relé e rearme dos disjuntores. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846056,651388888946056,651388888946056,75 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-03 21:02 | 2026-02-04 07:11 | 10:09 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46056,876388888946056,876388888946057,2993055556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 47A, 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 06:32 | 2026-02-04 08:30 | 1:58 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 27AB, 47A, 86Q, 67C | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46057,272222222246057,272222222246057,3541666667 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-04 16:10 | 0:50 | DPR |  | INV | Inversor | Desligamento programado | Manutenção | Manutenção Preventiva | Os inversores foram desligados para a limpeza dos coolers e dos próprios inversores | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46057,638888888946057,638888888946057,6736111111 | DPRINV
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 15:52 | 2026-02-04 16:10 | 0:18 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger da usina. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções nos componentes relacionados a geração, e foi constatado que houve somente falha de comunicação | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46057,661111111146057,661111111146057,6736111111 | DAURFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-04 23:20 | 2026-02-05 07:10 | 7:50 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuado na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46057,972222222246057,972222222246058,2986111111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 01:24 | 2026-02-05 08:47 | 7:23 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,058333333346058,058333333346058,3659722222 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi feito inspeção nos componentes relacionado à geração e foi constatado que houve um problema de comunicação sendo assim logo voltou a comunicação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi feito inspeção nos componentes relacionado à geração e foi constatado que houve um problema de comunicação sendo assim logo voltou a comunicação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi feito inspeção nos componentes relacionado à geração e foi constatado que houve um problema de comunicação sendo assim logo voltou a comunicação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi feito inspeção nos componentes relacionado à geração e foi constatado que houve um problema de comunicação sendo assim logo voltou a comunicação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 09:40 | 2026-02-05 10:10 | 0:30 | DAU | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi feito inspeção nos componentes relacionado à geração e foi constatado que houve um problema de comunicação sendo assim logo voltou a comunicação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,402777777846058,402777777846058,4236111111 | DAURFOCOM
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-02-05 10:36 | 2026-02-05 10:36 | 2026-02-05 12:08 | 1:32 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que o inversor 32 está off-line, falha 02 (Sobretensão de Rede). | Falha Rede | Distribuidora | Foi verificado as tensões e feito reset no inversor. | BC Rio Monte1Inverter3246058,441666666746058,441666666746058,5055555556 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-05 12:59 | 2026-02-05 12:59 | 2026-02-05 16:15 | 3:16 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1246058,540972222246058,540972222246058,6770833333 | DAUINV
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 13:49 | 2026-02-05 16:04 | 2:15 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,575694444446058,575694444446058,6694444444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02-05 20:47 | 3:57 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção em todo complexo, checado nível de tensão e resetado relé e rearmado os disjuntores. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46058,701388888946058,701388888946058,8659722222 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 16:57 | 2026-02-05 17:40 | 0:43 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 - desequilíbrio de tensão. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46058,7062546058,7062546058,7361111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionaria. Aberto chamado | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:12 | 2026-02-05 17:45 | 0:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV com abertura do disjuntor geral, relé atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46058,716666666746058,716666666746058,7395833333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 11:25 | 2026-02-06 12:40 | 1:15 | DPR |  | UFV | UFV | Paranoá teve seu complexo integramentede desenergizado para realização de visita técnica conduzida pela concessionária Neoenergia, no âmbito de manutenção programada. | Manutenção | Manutenção Preventiva | A pedido da Neonergia,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos valores de corrente e tensão do sistema. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846059,475694444446059,475694444446059,5277777778 | DPRUFV
Rio Monte I | BC Rio Monte1 | Inverter35 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3546059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter40 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter4046059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter42 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter4246059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter41 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter4146059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter44 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter4446059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter43 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter4346059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte II | BC Rio Monte1 | Inverter45 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter4546059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter34 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3446059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter37 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3746059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter33 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3346059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter29 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter2946059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter36 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3646059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter39 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3946059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter31 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3146059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter30 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3046059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter38 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3846059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
Rio Monte III | BC Rio Monte1 | Inverter32 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 12:58 | 2026-02-06 15:40 | 2:42 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que os inversores estão com falha, em campo, foi identificado falha de rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito reclamação para melhorar a tensão da rede da concessionária. Após normalização da rede, foi realizada a manobra de normalização da usina. | BC Rio Monte1Inverter3246059,540277777846059,540277777846059,6527777778 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:45 | 0:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27A. A função acabou não se propagando para as demais usinas do complexo, pois não houve desarme nas demais. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46059,638888888946059,638888888946059,65625 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-07 06:49 | 13:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46059,702777777846059,702777777846060,2840277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração resetado o relé de proteção e rearmado o disjuntor, após a ação, a usina retomou operação normal. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset do conversor de mídea | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset do conversor de mídea | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset do conversor de mídea | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-11) | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 18:01 | 2026-02-06 20:50 | 2:49 | LIG | RFO | INT | Internet | Usina gerando normalmente, falha de sinal de internet. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Realizado o reset do conversor de mídea | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-11)46059,750694444446059,750694444446059,8680555556 | LIGRFOINT
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-11 16:55 | 106:46 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor apresentou alarme de anomalidade - 2064 | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi acionado o suporte técnico HDT energy que passou os procedimentos como:reset eletrônico, reset padrão de fábrica e atualização do software, foi executado e os inversores voltou a funcionar normalmente | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46060,2562546060,2562546064 | DAUINV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-07 06:09 | 2026-02-11 11:35 | 101:26 | DAU |  | INV | Inversor | Inversor apresentou alarme de anomalidade - 2064 | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi acionado o suporte técnico HDT energy que passou os procedimentos como:reset eletrônico, reset padrão de fábrica e atualização do software, foi executado e os inversores voltou a funcionar normalmente | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46060,2562546060,2562546064 | DAUINV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito a inspeção na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito a inspeção na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito a inspeção na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:14 | 2026-02-07 12:30 | 0:16 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi feito a inspeção na subestaçao e resetado o relé e rearmado o disjuntor | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46060,509722222246060,509722222246060,5208333333 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 14:13 | 2026-02-07 16:21 | 2:08 | DPR |  | UFV | UFV | A usina passará por um processo de desenergização para possibilitar a inspeção técnica dos transformadores pela Brasol. | Manutenção | Colaborador Brasol | A pedido da BRASOL ,foram efetuados registros fotográficos do transformador de potencial (pt) e do transformador de corrente (tc), bem como verificação dos inversores | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846060,592361111146060,592361111146060,68125 | DPRUFV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 14:40 | 2026-02-07 16:45 | 2:05 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC, 67 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46060,611111111146060,611111111146060,6979166667 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 00:31 | 2026-02-08 09:01 | 8:30 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46061,021527777846061,021527777846061,3756944444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.1U01.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.1U01.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.1U01.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.1U01.I0446061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.1U01.I0546061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.2U02.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.2U02.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.2U02.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.2U02.I0446061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.2U02.I0546061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.3U03.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.3U03.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba1.3U03.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.1U01. I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.1U01. I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.2U02.I0146061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.2U02.I0246061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.2U02.I0346061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.2U02.I0446061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 06:07 | 2026-02-08 07:40 | 1:33 | DAU |  | RDE | Rede | Queda da rede da concessionária. | Falha Rede | Distribuídora | Após inspeção detalhada em todo o complexo, confirmou-se a estabilidade dos níveis de tensão. Diante da ausência de inconformidades, os relés foram resetados e os disjuntores devidamente rearmados. | BC Corumba2.2U02.I0546061,254861111146061,254861111146061,3194444444 | DAURDE
Vazante I | BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-08 12:30 | 2026-02-08 12:30 | 2026-02-08 14:55 | 2:25 | DAU |  | INV | Inversor | Trip no disjuntor. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. | BC Vazante 1.1Inverter1246061,520833333346061,520833333346061,6215277778 | DAUINV
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Resetado rele, armado disjuntor de entrada do cubículo, e acompanhado religação da iluminação, sistema CFTV e energização painel QGBT. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Resetado rele, armado disjuntor de entrada do cubículo, e acompanhado religação da iluminação, sistema CFTV e energização painel QGBT. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Resetado rele, armado disjuntor de entrada do cubículo, e acompanhado religação da iluminação, sistema CFTV e energização painel QGBT. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 20:10 | 2026-02-08 22:50 | 2:40 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuou na função 27ABC e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Resetado rele, armado disjuntor de entrada do cubículo, e acompanhado religação da iluminação, sistema CFTV e energização painel QGBT. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46061,840277777846061,840277777846061,9513888889 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.3UF3Inv246062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 00:10 | 2026-02-09 10:50 | 10:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Sem internet nas duas UFV devido a um problema na torre de internet via rádio da região, provocado pelas fortes chuvas dessa noite. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi feito contato com o provedor de internet que já estava ciente do problema e normalizou a conexão. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46062,006944444446062,006944444446062,4513888889 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | O funcionamento do equipamento foi normalizado de forma autônoma. No entanto, identificamos uma falha recorrente de comunicação. Diante da persistência do problema, acionamos o suporte técnico para avaliação em garantia. O prazo para análise do caso é de 5 dias úteis. | BC Corumba2.2U02.I0146062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | O funcionamento do equipamento foi normalizado de forma autônoma. No entanto, identificamos uma falha recorrente de comunicação. Diante da persistência do problema, acionamos o suporte técnico para avaliação em garantia. O prazo para análise do caso é de 5 dias úteis. | BC Corumba2.2U02.I0246062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | O funcionamento do equipamento foi normalizado de forma autônoma. No entanto, identificamos uma falha recorrente de comunicação. Diante da persistência do problema, acionamos o suporte técnico para avaliação em garantia. O prazo para análise do caso é de 5 dias úteis. | BC Corumba2.2U02.I0346062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | O funcionamento do equipamento foi normalizado de forma autônoma. No entanto, identificamos uma falha recorrente de comunicação. Diante da persistência do problema, acionamos o suporte técnico para avaliação em garantia. O prazo para análise do caso é de 5 dias úteis. | BC Corumba2.2U02.I0446062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 08:50 | 2026-02-09 12:00 | 3:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | O funcionamento do equipamento foi normalizado de forma autônoma. No entanto, identificamos uma falha recorrente de comunicação. Diante da persistência do problema, acionamos o suporte técnico para avaliação em garantia. O prazo para análise do caso é de 5 dias úteis. | BC Corumba2.2U02.I0546062,368055555646062,368055555646062,5 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-09 11:58 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou falha com o código 47 (desequilíbrio de tensão). | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeções nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor após a ação, a usina retornar operação normal. | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46062,458333333346062,458333333346062,4986111111 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.3UF3Inv246062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:20 | 2026-02-09 11:30 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Auto-Restart | Foi normalizado por si só. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,472222222246062,472222222246062,4791666667 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 13:50 | 2026-02-09 16:40 | 2:50 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, todos os inversores e CFTV estavam offline, relé atuou nas funções 27a, 51n, 67c e 86q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo o complexo, resetado os relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46062,576388888946062,576388888946062,6944444444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 17:43 | 1:43 | DAU |  | RDE | Rede | O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feita a aplicação de PU40 nos pontos críticos identificado. Procedeu-se à limpeza interna do equipamento aproveitando a interrupção programada. Após o término a UFV foi energizada | BC Corumba2.3U03.I0146062,666666666746062,666666666746062,7381944444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 17:43 | 1:43 | DAU |  | RDE | Rede | O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feita a aplicação de PU40 nos pontos críticos identificado. Procedeu-se à limpeza interna do equipamento aproveitando a interrupção programada. Após o término a UFV foi energizada | BC Corumba2.3U03.I0246062,666666666746062,666666666746062,7381944444 | DAURDE
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 16:00 | 2026-02-09 17:43 | 1:43 | DAU |  | RDE | Rede | O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Falha Rede | Distribuídora | Foi feita a aplicação de PU40 nos pontos críticos identificado. Procedeu-se à limpeza interna do equipamento aproveitando a interrupção programada. Após o término a UFV foi energizada | BC Corumba2.3U03.I0346062,666666666746062,666666666746062,7381944444 | DAURDE
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 08:50 | 16:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Efetuado o reset no aparelho smartlogger | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46062,697916666746062,697916666746063,3680555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 08:50 | 16:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Efetuado o reset no aparelho smartlogger | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46062,697916666746062,697916666746063,3680555556 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-09 16:45 | 2026-02-10 08:50 | 16:05 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação com o logger. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Efetuado o reset no aparelho smartlogger | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46062,697916666746062,697916666746063,3680555556 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 02:20 | 2026-02-10 08:15 | 5:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Problema de comunicação entre a smart logger e o Fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46063,097222222246063,097222222246063,34375 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | FOI FEITO RESET NO SMART LOGGER, MESMO ASSIM A COMUNICAÇÃO NÃO RETORNOU, AS 19:25 A COMUNICAÇÃO RETORNOU DE FORMA AUTOMÁTICA . | BC Corumba2.2U02.I0146063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | FOI FEITO RESET NO SMART LOGGER, MESMO ASSIM A COMUNICAÇÃO NÃO RETORNOU, AS 19:25 A COMUNICAÇÃO RETORNOU DE FORMA AUTOMÁTICA . | BC Corumba2.2U02.I0246063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | FOI FEITO RESET NO SMART LOGGER, MESMO ASSIM A COMUNICAÇÃO NÃO RETORNOU, AS 19:25 A COMUNICAÇÃO RETORNOU DE FORMA AUTOMÁTICA . | BC Corumba2.2U02.I0346063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | FOI FEITO RESET NO SMART LOGGER, MESMO ASSIM A COMUNICAÇÃO NÃO RETORNOU, AS 19:25 A COMUNICAÇÃO RETORNOU DE FORMA AUTOMÁTICA . | BC Corumba2.2U02.I0446063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 18:55 | 11:40 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Durante a verificação foi constatado que o smart logger está com instabilidade de comunicação com o aplicativo fusion. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | FOI FEITO RESET NO SMART LOGGER, MESMO ASSIM A COMUNICAÇÃO NÃO RETORNOU, AS 19:25 A COMUNICAÇÃO RETORNOU DE FORMA AUTOMÁTICA . | BC Corumba2.2U02.I0546063,302083333346063,302083333346063,7881944444 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-10 08:48 | 2026-02-10 08:48 | 2026-02-10 09:45 | 0:57 | DAU |  | INV | Inversor | Realizou inspenção nos componentes do inversor, onde foi constatada uma anomalia em um dos cabos da string | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | As tratativas para reparo definitivo já foram iniciadas. o inversor opera normalmente no momento | BC Corumba1.2U02.I0146063,366666666746063,366666666746063,40625 | DAUINV
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:05 | 2026-02-10 09:15 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 86 e 27AC. Houve falha no fornecimento da CPFL (Concessionária de energia) | Falha Rede | Distribuídora | Inspeção PMT, reset do relé e rearme disjuntor geral de proteção | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46063,378472222246063,378472222246063,3854166667 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 09:43 | 2026-02-10 11:00 | 1:17 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha na comunicação com o smart logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso realizar a configuração direto no smartlogger para normalizar a conexão | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46063,404861111146063,404861111146063,4583333333 | LIGRFOCOM
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:28 | 2026-02-10 13:45 | 0:17 | DPR |  | RDE | Rede | Teste operacional no sistema offgrid da UFV, a pedido do engenheiro Gabriel, da empresa sigma para verificar comportamento das baterias durante falta de energia, por meio de simulação de ausência de fornecimento da concessionária. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Executado teste operacional no sistema off-grid, com simulação de falta de energia da concessionária. Verificada a manutenção do sistema energizado po meio das baterias, com acompanhamento durante o teste, confirmado o pleno funcionamento do sistema off-grid. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846063,561111111146063,561111111146063,5729166667 | DPRRDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feito chamado com fabricante resultando em alguns testes de CA e CC e no aterramento da carcaça do inversor e reapertando terminais de CA e conectores MC4 do inversor e realizado a atualização dos inversores | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feito chamado com fabricante resultando em alguns testes de CA e CC e no aterramento da carcaça do inversor e reapertando terminais de CA e conectores MC4 do inversor e realizado a atualização dos inversores | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feito chamado com fabricante resultando em alguns testes de CA e CC e no aterramento da carcaça do inversor e reapertando terminais de CA e conectores MC4 do inversor e realizado a atualização dos inversores | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-12)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feito chamado com fabricante resultando em alguns testes de CA e CC e no aterramento da carcaça do inversor e reapertando terminais de CA e conectores MC4 do inversor e realizado a atualização dos inversores | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 16:50 | 2026-02-10 17:40 | 0:50 | DPR |  | RDE | Rede | Inversor 6t2499045588 e ES217007326 apresentou falha 2033 - subtensão na rede (ufv2.1 e 2.3 ficará sem comunicação) | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feito chamado com fabricante resultando em alguns testes de CA e CC e no aterramento da carcaça do inversor e reapertando terminais de CA e conectores MC4 do inversor e realizado a atualização dos inversores | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)46063,701388888946063,701388888946063,7361111111 | DPRRDE
Vazante I | BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | DPR |  | UFV | UFV | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente, pois a comunicação de internet do complexo vem da usina 1.1. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante 1.1Inverter1246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 146064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 346064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 446064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 546064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 646064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 746064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 846064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 946064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1046064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1146064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1346064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1446064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1546064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1646064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.2Inverter 1746064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 146064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 2 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 246064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 3 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 346064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 4 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 446064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 5 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 546064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 6 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 646064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 7 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 746064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 8 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 846064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 9 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante1.3Inversor 946064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-1)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-5) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-5)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-4) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-4)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-12)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.1 | BC Vazante2.1 | Inverter(MBUS-2) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.1Inverter(MBUS-2)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-1)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-10) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-10)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-12)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-6)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-7) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.2Inverter(MBUS-7)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-11) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-11)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-12)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.3 | BC Vazante2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 10:34 | 1:04 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O disjuntor do Inversor 12 (A1908230207) estava apresentando TRIP recorrente. Após testes e troca de posição para verificação, foi constatado que o equipamento está danificado. Será realizada a substituição do disjuntor. Durante a intervenção, Vazante Vazante 1 (1.2 e 1.3) e 2 (2.1, 2.2 e 2.3) ficarão sem comunicação, porém seguirão gerando normalmente | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a troca do disjuntor e normalizado a comunicação das UFV vazante 1 1.1 1.2 1.3 e vazante 2 2.1 2.2 2.3 | BC Vazante2.3Inverter(MBUS-13)46064,395833333346064,395833333346064,4402777778 | LIGRFOCOM
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 1 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 146064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 2 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 246064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 3 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 346064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 4 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 446064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 5 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 546064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 6 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 646064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 7 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 746064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 8 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 846064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 9 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 946064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 10 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1046064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 11 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1146064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 12 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1246064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 13 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1346064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 14 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1446064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 15 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1546064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1646064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 17 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 10:34 | 2026-02-11 13:40 | 3:06 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizada inspeção programada no transformador da UFV Vazante 1.2, com o objetivo de verificar as condições operacionais e garantir a integridade do equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a limpeza e o reaperto dos parafusos no barramento do disjuntor geral, a fim de garantir o adequado contato elétrico e a confiabilidade operacional do sistema. A UFV foi reenergizada às 12h50 e segue operando normalmente. | BC Vazante1.2Inverter 1746064,440277777846064,440277777846064,5694444444 | DPRUFV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 11:48 | 2026-02-11 12:45 | 0:57 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46064,491666666746064,491666666746064,53125 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 14:48 | 2026-02-11 17:20 | 2:32 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46064,616666666746064,616666666746064,7222222222 | DAURDE
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 17:00 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | UFV passará por uma interrupção programada para a realização de manutenção corretiva. O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita a aplicação de PU40 nos pontos críticos identificados. Procedeu-se à limpeza interna do equipamento aproveitando a interrupção programada. Após o término a UFV foi energizada. | BC Corumba1.3U03.I0146064,666666666746064,666666666746064,7083333333 | DPRUFV
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 17:00 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | UFV passará por uma interrupção programada para a realização de manutenção corretiva. O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita a aplicação de PU40 nos pontos críticos identificados. Procedeu-se à limpeza interna do equipamento aproveitando a interrupção programada. Após o término a UFV foi energizada. | BC Corumba1.3U03.I0246064,666666666746064,666666666746064,7083333333 | DPRUFV
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 16:00 | 2026-02-11 17:00 | 1:00 | DPR |  | UFV | UFV | UFV passará por uma interrupção programada para a realização de manutenção corretiva. O procedimento visa a vedação técnica com selante de poliuretano (PU 40) no QGBT, em virtude da identificação de vazamentos no equipamento. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita a aplicação de PU40 nos pontos críticos identificados. Procedeu-se à limpeza interna do equipamento aproveitando a interrupção programada. Após o término a UFV foi energizada. | BC Corumba1.3U03.I0346064,666666666746064,666666666746064,7083333333 | DPRUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.1U01.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.1U01.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.1U01.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.1U01.I0446065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.1U01.I0546065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.2U02.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.2U02.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.2U02.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.2U02.I0446065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.2U02.I0546065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.3U03.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.3U03.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba1.3U03.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-27 11:15 | 369:49 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Manutenção Corretiva | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46065,059722222246065,059722222246080,46875 | DURUFV
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-13 17:00 | 39:34 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Manutenção Corretiva | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46065,059722222246065,059722222246066,7083333333 | DURUFV
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-13 17:10 | 39:44 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Manutenção Corretiva | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46065,059722222246065,059722222246066,7152777778 | DURUFV
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-27 13:30 | 372:04 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Manutenção Corretiva | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.1U01. I0146065,059722222246065,059722222246066,5625 | DURUFV
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-27 11:40 | 370:14 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Manutenção Corretiva | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.1U01. I0246065,059722222246065,059722222246066,4861111111 | DURUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.2U02.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.2U02.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.2U02.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.2U02.I0446065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.2U02.I0546065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.3U03.I0146065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.3U03.I0246065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 01:26 | 2026-02-12 06:05 | 4:39 | DUR |  | UFV | UFV | • 01:26: Registro no sistema supervisório de desligamento do CFTV, com todas as câmeras off-line. A falha de comunicação foi identificada pela equipe de operação remota da O&M Energy Solutions. • 01:27: Acionamento imediato da equipe de campo e do mantenedor responsável, com abertura de ocorrência no grupo COI Brasol ¦ COI (BC) Energy Solutions. • 07:30: Acionamento da polícia. • 08:40: Comparecimento da Polícia Militar de GO ao local. Durante a inspeção presencial, foram constatados indícios de invasão na planta, além de sinais de violação da infraestrutura elétrica e do sistema de segurança. • 12:00: Restabelecimento da comunicação por meio de ligação provisória do cabeamento CA que alimenta a sala de controle. • 14:30: Chegada da gerência de O&M para apoio nas análises e levantamentos. • 16:00: Chegada de empresa terceirizada contratada para reforço da segurança e vigilância noturna. • 18:00: Início das rondas locais noturnas. | Furto | Prestador de Serviço O&M | Após a detecção da falha, a equipe de operação comunicou o ocorrido e acionou imediatamente o mantenedor e a equipe de campo. Foi realizada inspeção técnica no local, com identificação do ponto de invasão e levantamento preliminar dos danos. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto às autoridades policiais, que compareceram ao local, estando o documento ainda em elaboração. Foram iniciadas tentativas de recuperação das imagens do CFTV e o planejamento das ações corretivas para recomposição da infraestrutura elétrica, substituição dos cabos furtados e restabelecimento do monitoramento e dos inversores afetados. O sistema de CFTV e os inversores tiveram o monitoramento restabelecido por volta das 12h do dia 12/02/2026. Atualmente, a UFV CORUMBÁ 2.1 opera parcialmente, com três inversores desligados. A equipe de O&M permanece em campo realizando a manutenção e substituição dos cabos furtados para energizar integralmente a usina no menor prazo possível. | BC Corumba2.3U03.I0346065,059722222246065,059722222246065,2534722222 | DURUFV
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-13 11:18 | 28:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado todo o sistema de comunicação. Sem impacto para geração | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146065,267361111146065,267361111146066,4708333333 | LIGRFOCOM
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-13 11:18 | 28:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado todo o sistema de comunicação. Sem impacto para geração | BC Panama1.1CEREAL_00246065,267361111146065,267361111146066,4708333333 | LIGRFOCOM
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-12 06:25 | 2026-02-13 11:18 | 28:53 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado todo o sistema de comunicação. Sem impacto para geração | BC Panama1.1ITAPOAN_00346065,267361111146065,267361111146066,4708333333 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foram realizados os ajustes e o comissionamento dos inversores, efetuado o reset no relé e rearmado o disjuntor. Após esses procedimentos, a UFV voltou a operar com sua capacidade nominal. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foram realizados os ajustes e o comissionamento dos inversores, efetuado o reset no relé e rearmado o disjuntor. Após esses procedimentos, a UFV voltou a operar com sua capacidade nominal. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foram realizados os ajustes e o comissionamento dos inversores, efetuado o reset no relé e rearmado o disjuntor. Após esses procedimentos, a UFV voltou a operar com sua capacidade nominal. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 09:02 | 2026-02-12 10:16 | 1:14 | DAU |  | RDE | Rede | O relé atuou na função 32C. Após a realização dos testes em dois inversores que estavam em garantia, foi efetuado o reset eletrônico do equipamento. Com isso, o inversor voltou a operar com 100% de sua capacidade nominal, que é de 275 kW. Ao normalizar a UFV, ocorreu o desarme, pois a potência gerada ficou acima da capacidade do transformador. | Falha Rede | Distribuídora | Foram realizados os ajustes e o comissionamento dos inversores, efetuado o reset no relé e rearmado o disjuntor. Após esses procedimentos, a UFV voltou a operar com sua capacidade nominal. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46065,376388888946065,376388888946065,4277777778 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 09:10 | 2026-02-12 12:20 | 3:10 | DAU |  | RDE | Rede | Os disjuntores do QGBT desarmaram devido à variação de tensão na rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito inspeção no QGBT e nos inversores, foi rearmado o disjuntor geral do QGBT. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46065,381944444446065,381944444446065,5138888889 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:00 | 2026-02-12 14:05 | 0:05 | DAU |  | RDE | Rede | FALHA 86, 27AC. HOUVE FALHA NO FORNECIMENTO DA CPFL | Falha Rede | Distribuídora | INSPENÇÃO PMT,RESET DO RELÉ E REARME DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46065,583333333346065,583333333346065,5868055556 | DAURDE
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 14:40 | 2026-02-12 14:40 | 2026-02-13 07:30 | 16:50 | DPR |  | UFV | UFV | Será realizado o desligamento do inversor ES 2240060626 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizado o remanejamento de duas strings para adequação ao projeto. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46065,611111111146065,611111111146066,3125 | DPRUFV
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-15)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.2 | BC Formoso1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.2Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso1.3 | BC Formoso1.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso1.3Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 16:50 | 2026-02-12 21:19 | 4:29 | DAU |  | RDE | Rede | Cabo da rede da cocessionària partido dentro usina | Falha Rede | Distribuídora | A concessionária Equatorial Energia foi acionada. As equipes compareceram à usina, realizaram a emenda do cabo e restabeleceram o fornecimento de energia, normalizando, em seguida, o funcionamento do CFTV. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46065,701388888946065,701388888946065,8881944444 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção, reset do relé, rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção, reset do relé, rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção, reset do relé, rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-12 20:10 | 2026-02-13 07:10 | 11:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha 81 e 86 no relé | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção, reset do relé, rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46065,840277777846065,840277777846066,2986111111 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção relacionado a usina 1.3 e foi constatado que é uma falha de comunicação no Smart Logger. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção relacionado a usina 1.3 e foi constatado que é uma falha de comunicação no Smart Logger. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção relacionado a usina 1.3 e foi constatado que é uma falha de comunicação no Smart Logger. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção relacionado a usina 1.3 e foi constatado que é uma falha de comunicação no Smart Logger. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 10:55 | 2026-02-13 11:05 | 0:10 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no Smart Logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção relacionado a usina 1.3 e foi constatado que é uma falha de comunicação no Smart Logger. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46066,454861111146066,454861111146066,4618055556 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-13 11:30 | 2026-02-13 11:30 | 2026-02-13 12:20 | 0:50 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de comunicação no logger | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foram feitas inspeções nos componentes relacionados a comunicação, e foi constatado que era falha de comunicação no logger. | BC Bom SucessoSG60KTL46066,479166666746066,479166666746066,5138888889 | LIGRFOCOM
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 17:00 | 3:53 | DPR |  | TRF | Transformador | Manutenção corretiva do transformador que está com vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feita inspeção e manutenção com limpeza no transformador. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646066,546527777846066,546527777846066,7083333333 | DPRTRF
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 17:00 | 3:53 | DPR |  | TRF | Transformador | Manutenção corretiva do transformador que está com vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feita inspeção e manutenção com limpeza no transformador. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646066,546527777846066,546527777846066,7083333333 | DPRTRF
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 13:07 | 2026-02-13 17:00 | 3:53 | DPR |  | TRF | Transformador | Manutenção corretiva do transformador que está com vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi feita inspeção e manutenção com limpeza no transformador. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146066,546527777846066,546527777846066,7083333333 | DPRTRF
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-14 16:32 | 2026-02-18 08:30 | 87:58 | DAU |  | RDE | Rede | A ocorrência está associada a falha 47 nos relés de proteção, que indentifica sequência de fase de tensão incorreta/invertida na rede da concessionária. Como medida de proteção, o relé de proteção atuou, ocasionando o desligamento da UFV | Falha Rede | Distribuídora | Concessionária (Equatorial) realizou manobras nos religadores da rede, após a finalização, o fornencimento de energia voltou ao normal e assim normalizando as usinas. | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46067,688888888946067,688888888946071,3541666667 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:10 | 2026-02-15 07:10 | 2026-02-15 12:16 | 5:06 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado no supervisório que o inversor 215 KTL-H3 ( MBUS- 14 ) está Off-line. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito reset no inversor, após o reset o inversor voltou a geração. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46068,298611111146068,298611111146068,5111111111 | DAUINV
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.2Inv. 346068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.2Inv. 446068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 09:47 | 2:12 | DAU |  | RDE | Rede | A Usina apresentou Falha com cód 47 desequilíbrio tensão. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizado inspeção nos componentes do sistema de geração reiniciado o relé de proteção e religando o disjuntor. Após a ação, a usina retornou à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46068,315972222246068,315972222246068,4076388889 | DAURDE
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoSG60KTL46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | I | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoI46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | G | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoG46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | K | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoK46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | H | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoH46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | F | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoF46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | D | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoD46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | E | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoE46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | C | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoC46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | B | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoB46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | A | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoA46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | J | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 07:35 | 2026-02-15 11:34 | 3:59 | LIG | RFO | INT | Internet | Houve uma instabilidade no fornecimento de internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeções no complexo foi constatado falha da comunicação na internet foi reiniciado o sistema e após a ação voltou a comunicação normal. | BC Bom SucessoJ46068,315972222246068,315972222246068,4819444444 | LIGRFOINT
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 10:43 | 1:18 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46068,392361111146068,392361111146068,4465277778 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-15 15:20 | 2026-02-16 07:09 | 15:49 | DAU |  | RDE | Rede | Relé de proteção atuado com a falha 81 e 86 | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46068,638888888946068,638888888946069,2979166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 06:02 | 2026-02-16 08:40 | 2:38 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46069,251388888946069,251388888946069,3611111111 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 19:15 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia apenas no disjuntor geral da ufv Araguatins 01, relé atuou na função 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo, não havia nenhuma anomalia, diante disto, foi realizado o reset do relé e rearmado disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46069,701388888946069,701388888946069,8020833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 19:15 | 2:25 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizar usina 2.3 para realizar substituição de três ventiladores danificados | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizado a substituição dos ventiladores danificados da UFV 2.3. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46069,701388888946069,701388888946069,8020833333 | DPRUFV
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 16:50 | 2026-02-16 19:15 | 2:25 | DPR |  | UFV | UFV | Desenergizar usina 2.3 para realizar substituição de três ventiladores danificados | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi realizado a substituição dos ventiladores danificados da UFV 2.3. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46069,701388888946069,701388888946069,8020833333 | DPRUFV
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-16 19:35 | 2026-02-17 09:38 | 14:03 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV depois de uma forte chuva, relé atuando nas funções 50N, 51N e 86Q | Falha Rede | Distribuídora | Inspecionado todo complexo Araguatins I e II não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores, UFV e CFTV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46069,815972222246069,815972222246070,4013888889 | DAURDE
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-17 12:24 | 2026-02-17 12:24 | 2026-02-17 14:25 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que o inversor 16 A1912210182 está com falha 10 Falta de energia na rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada uma inspeção e não identificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada. | BC Vazante1.2Inverter 1646070,516666666746070,516666666746070,6006944444 | DAURDE
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 16:35 | 2026-02-17 17:00 | 0:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todas as câmeras e inversores estão off-line. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema restabeleceu a estabilidade de forma autônoma | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46070,690972222246070,690972222246070,7083333333 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 1 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 146070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 5 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 546070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 4 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 446070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 3 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 346070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UFV 1 - INV 2 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.1UFV 1 - INV 246070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-12)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-13)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-14)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-15)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.2215KTL-H0(MBUS-16)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.3UF3Inv246070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-17 22:41 | 2026-02-18 07:50 | 9:09 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Erro no roteador do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi preciso resetar e configurar o roteador do CFTV novamente para corrigir o erro. | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,945138888946070,945138888946071,3263888889 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.1U01.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.1U01.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.1U01.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I04 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.1U01.I0446071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.1 | BC Corumba1.1 | U01.I05 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.1U01.I0546071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.2U02.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.2U02.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.2U02.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I04 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.2U02.I0446071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.2 | BC Corumba1.2 | U02.I05 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.2U02.I0546071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.3U03.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.3U03.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba1.3 | BC Corumba1.3 | U03.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba1.3U03.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-14)46071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-15)46071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.1Inverter(MBUS-16)46071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.1U01. I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.1 | BC Corumba2.1 | U01. I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.1U01. I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.2U02.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.2U02.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.2U02.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I04 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.2U02.I0446071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I05 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.2U02.I0546071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I01 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.3U03.I0146071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I02 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.3U03.I0246071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Corumba2.3 | BC Corumba2.3 | U03.I03 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 03:37 | 2026-02-18 06:23 | 2:46 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado que as baterias do sistema não estavam conseguindo manter parte das câmeras ativas durante o período da madrugada, ocasionando a indisponibilidade temporária do CFTV. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Com o início da incidência solar, as baterias foram gradativamente restabelecendo sua carga, permitindo que as câmeras retomassem a comunicação de forma autônoma. O sistema foi normalizado às 06:23 do dia 18/02/2026. | BC Corumba2.3U03.I0346071,150694444446071,150694444446071,2659722222 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 06:38 | 2026-02-18 07:09 | 0:31 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 81 e 86, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46071,276388888946071,276388888946071,2979166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Atuação dos relés de proteção 67C e 88Q, ocasionando o desligamento automático da UFV/CFTV. | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após a normalização da UFV Araguatins 2, origem do link de comunicação da UFV Araguatins 1.1, o sinal foi restabelecido, normalizando a comunicação da Araguatins 1.1. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após a normalização da UFV Araguatins 2, origem do link de comunicação da UFV Araguatins 1.1, o sinal foi restabelecido, normalizando a comunicação da Araguatins 1.1. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após a normalização da UFV Araguatins 2, origem do link de comunicação da UFV Araguatins 1.1, o sinal foi restabelecido, normalizando a comunicação da Araguatins 1.1. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 09:45 | 2026-02-18 10:32 | 0:47 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Devido à interrupção de energia na UFV Araguatins 2, a UFV Araguatins 1.1 perdeu o sinal de comunicação. No entanto, permaneceu operando normalmente, sem impacto na geração de energia. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Após a normalização da UFV Araguatins 2, origem do link de comunicação da UFV Araguatins 1.1, o sinal foi restabelecido, normalizando a comunicação da Araguatins 1.1. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46071,4062546071,4062546071,4388888889 | LIGRFOCOM
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 14:23 | 2026-02-18 16:50 | 2:27 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e o rearme do disjuntor geral, com normalização da UFV realizada com sucesso. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46071,599305555646071,599305555646071,7013888889 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.1CEREAL_00246071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.2ART_00446071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.2COOGED_00546071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.2ART_00646071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:55 | 0:50 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado no supervisório que todas os inversores e câmeras estão Off-line | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizado o acionamento de contato local na cidade para verificação da ocorrência. No entanto, a UFV retomou a operação antes da realização da inspeção em campo. Posteriormente, a verificação foi concluída, confirmando que todos os equipamentos se encontram operacionais. | BC Panama1.2RADIO_00746071,628472222246071,628472222246071,6631944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 16:20 | 2026-02-18 17:25 | 1:05 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede, por parte da concessionária atuando os relés 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo o complexo de Araguatins 1 e 2, não havia nenhuma anomalia foi realizado reset dos relé e rearmado os disjuntores UFV e CFTV normalizado. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46071,680555555646071,680555555646071,7256944444 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VI | BC Aracu3 | Inverter4 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu3Inverter446071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VI | BC Aracu3 | Inverter3 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu3Inverter346071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VII | BC Aracu3 | Inverter1 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu3Inverter146071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
Araçu VII | BC Aracu3 | Inverter2 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu3Inverter246071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-18 16:22 | 2026-02-20 09:40 | 41:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Foi realizada inspeção em todo o complexo, constatando-se que a UFV está operando normalmente, porém com falha de comunicação. Foi identificado cabo de internet danificado, sendo acionado o suporte técnico para que a comunicação seja restabelecida no menor prazo possível. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi realizada a solda na fibra óptica do cabo de internet que havia se rompido, responsável pela comunicação das UFVs Araçu 3, 4 e 5. Também foi efetuada inspeção no sistema de CFTV, e todas as câmeras encontram-se operando normalmente | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46071,681944444446071,681944444446073,4027777778 | LIGRFOINT
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 01:40 | 2026-02-19 07:50 | 6:10 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspeção, não encontrando nenhuma anomalia, foi rearmado os disjuntores | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46072,069444444446072,069444444446072,3263888889 | DAURDE
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 06:50 | 2026-02-19 06:50 | 2026-02-19 07:40 | 0:50 | DAU |  | INV | Inversor | Falha no inversor - Baixa Resistência | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi feito a inspeção relacionado ao sistema geração do inversor. Após a inspeção foi desligado e reiniciado o mesmo após a ação, voltou a geração normal. | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46072,284722222246072,284722222246072,3194444444 | DAUINV
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 17:15 | 2:01 | DAU |  | RDE | Rede | Houve queda de energia na UFV Araguatins 01 e 02, com atuação do relé geral em ambas as usinas pelas funções 86Q e 67C. Observação: após a normalização da UFV 02, ocorreu nova abertura do disjuntor geral aproximadamente 10 minutos após o retorno à operação, com reincidência das mesmas funções de proteção (86Q e 67C) | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, resetado o relé e rearmado disjuntor, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46072,634722222246072,634722222246072,71875 | DAURDE
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-001)_002_006 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 17:50 | 1:29 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. O início da manobra ocorreu às 15:56, com o desligamento completo da usina às 16:21. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos e verificação de possíveis vazamentos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-001)_002_00646072,6812546072,6812546072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá V | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_002_016 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 17:50 | 1:29 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. O início da manobra ocorreu às 15:56, com o desligamento completo da usina às 16:21. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos e verificação de possíveis vazamentos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_002_01646072,6812546072,6812546072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá V | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_002_021 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 16:21 | 2026-02-19 17:50 | 1:29 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. O início da manobra ocorreu às 15:56, com o desligamento completo da usina às 16:21. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos e verificação de possíveis vazamentos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_002_02146072,6812546072,6812546072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_001_002 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_001_00246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_001_009 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_001_00946072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_001_004 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_001_00446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá II | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_001_014 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_001_01446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá II | BC Paranoa | SG40CX(COM2-005)_001_015 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG40CX(COM2-005)_001_01546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-019)_002_007 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-019)_002_00746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-020)_002_011 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-020)_002_01146072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-021)_002_017 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-021)_002_01746072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá III | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-022)_002_020 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-022)_002_02046072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-023)_002_024 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG40CX(COM2-023)_002_02446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá III | BC Paranoa | SG40CX(COM2-024)_002_022 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG40CX(COM2-024)_002_02246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-007)_002_013 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-007)_002_01346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-008)_002_002 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-008)_002_00246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-009)_002_008 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-009)_002_00846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_002_003 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_002_00346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_002_010 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_002_01046072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá IV | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_002_005 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_002_00546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VI | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_002_023 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_002_02346072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-005)_002_009 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-005)_002_00946072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VI | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-006)_002_001 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-006)_002_00146072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_002_004 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_002_00446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_002_019 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_002_01946072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-015)_002_018 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-015)_002_01846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_002_014 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_002_01446072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_002_015 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_002_01546072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_002_012 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_002_01246072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-004)_001_018 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG50CX(COM2-004)_001_01846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG50CX(COM2-003)_001_016 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG50CX(COM2-003)_001_01646072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Paranoá VIII | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-002)_001_008 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 16:55 | 2026-02-19 17:50 | 0:55 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Realizada manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 17:50. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-002)_001_00846072,704861111146072,704861111146072,7430555556 | DPRTRF
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG36KTL-M-17_001_017 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG36KTL-M-17_001_01746072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-10_001_010 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-10_001_01046072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-11_001_011 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-11_001_01146072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-12_001_012 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-12_001_01246072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-13_001_013 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-13_001_01346072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-14_001_014 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-14_001_01446072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-15_001_015 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-15_001_01546072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-16_001_016 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-16_001_01646072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-1_001_001 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-1_001_00146072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-2_001_002 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-2_001_00246072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-3_001_003 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-3_001_00346072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-4_001_004 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-4_001_00446072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-5_001_005 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-5_001_00546072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-6_001_006 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-6_001_00646072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-7_001_007 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-7_001_00746072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-8_001_008 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-8_001_00846072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito I | BC Rio Bonito1 | SG60KTL-9_001_009 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito1SG60KTL-9_001_00946072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-001 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito2INV-00146072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-002 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito2INV-00246072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-003 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito2INV-00346072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
Rio Bonito II | BC Rio Bonito2 | INV-004 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:18 | 2026-02-19 18:28 | 0:10 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede da concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Feita a inspeção, rearmado os disjuntores, fechado o religador. | BC Rio Bonito2INV-00446072,762546072,762546072,7694444444 | DAURDE
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.1 | BC Turvania1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.1Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.3 | BC Turvania1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.3Inverter(MBUS-1)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-15)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.4 | BC Turvania1.4 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.4Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-13)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-12)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-14)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Turvania1.5 | BC Turvania1.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:37 | 2026-02-19 23:53 | 0:16 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que os inversores do complexo estão off-line. Todas as câmeras da CFTV estão off-line | Falha Comunicação | Auto-Restart | CFTV / UFV normalizaram de forma autônoma sem intervenção | BC Turvania1.5Inverter(MBUS-1)46072,984027777846072,984027777846072,9951388889 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 08:20 | 3:20 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concecionária | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção visual, nenhuma anomalia foi indentificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46073,208333333346073,208333333346073,3472222222 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:46 | 2026-02-20 08:52 | 0:06 | DAU |  | RDE | Rede | Falha atuada no relé 67A e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Verificado painel dos trasformadores e inversores, após veerificação e não constatado nenhuma anomalia , foi realizado o reset do relé de proteção e normalizada a geração da ufv. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46073,365277777846073,365277777846073,3694444444 | DAURDE
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-014)_001_013 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-014)_001_01346073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-013)_001_010 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-013)_001_01046073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-012)_001_011 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-012)_001_01146073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-011)_001_005 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-011)_001_00546073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-010)_001_003 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-010)_001_00346073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-018)_001_012 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-018)_001_01246073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-017)_001_007 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-017)_001_00746073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG60KTL(COM1-016)_001_006 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG60KTL(COM1-016)_001_00646073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
Paranoá I | BC Paranoa | SG50CX(COM2-015)_001_017 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 10:00 | 2026-02-20 14:00 | 4:00 | DPR |  | TRF | Transformador | O transformador foi desligado para realização de inspeção com o objetivo de verificar possível vazamento de óleo. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Continuação da realização da manutenção preventiva no transformador, incluindo reapertos. A usina foi normalizada às 14:00. | BC ParanoaSG50CX(COM2-015)_001_01746073,416666666746073,416666666746073,5833333333 | DPRTRF
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 13:25 | 8:15 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Furto | Manutenção Corretiva | Verificada atuação da função 47 nas fases A, B e C no relé de segurança da cabine do PMT. Foi realizado o reset dos alarmes no relé de proteção e efetuado o fechamento do disjuntor. Durante a inspeção, foi identificado furto de cabos CC, resultando na indisponibilidade de 3 inversores, que permaneceram desligados. Devido à ocorrência de furto no local, foi realizada avaliação prévia dos danos e análise dos riscos antes da reenergização da UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-13)46074,215277777846074,215277777846074,5590277778 | DURUFV
BC Lencois Paulista |  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-02-21 13:25 | 46074.559
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-03-01 | 186:50 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Furto | Manutenção Corretiva | Verificada atuação da função 47 nas fases A, B e C no relé de segurança da cabine do PMT. Foi realizado o reset dos alarmes no relé de proteção e efetuado o fechamento do disjuntor. Durante a inspeção, foi identificado furto de cabos CC, resultando na indisponibilidade de 3 inversores, que permaneceram desligados. Devido à ocorrência de furto no local, foi realizada avaliação prévia dos danos e análise dos riscos antes da reenergização da UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-14)46074,215277777846074,215277777846081,9999884259 | DURUFV
BC Lencois Paulista |  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-03-01 | 46082
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-03-01 | 186:50 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Furto | Manutenção Corretiva | Verificada atuação da função 47 nas fases A, B e C no relé de segurança da cabine do PMT. Foi realizado o reset dos alarmes no relé de proteção e efetuado o fechamento do disjuntor. Durante a inspeção, foi identificado furto de cabos CC, resultando na indisponibilidade de 3 inversores, que permaneceram desligados. Devido à ocorrência de furto no local, foi realizada avaliação prévia dos danos e análise dos riscos antes da reenergização da UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-12)46074,215277777846074,215277777846081,9999884259 | DURUFV
BC Lencois Paulista |  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-03-01 | 46082
BC Lencois Paulista | BC Lencois Paulista | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 05:10 | 2026-02-21 05:10 | 2026-03-01 | 186:50 | DUR |  | UFV | UFV | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão estão Off-line e o CFTV está sem acesso. | Furto | Manutenção Corretiva | Verificada atuação da função 47 nas fases A, B e C no relé de segurança da cabine do PMT. Foi realizado o reset dos alarmes no relé de proteção e efetuado o fechamento do disjuntor. Durante a inspeção, foi identificado furto de cabos CC, resultando na indisponibilidade de 3 inversores, que permaneceram desligados. Devido à ocorrência de furto no local, foi realizada avaliação prévia dos danos e análise dos riscos antes da reenergização da UFV. | BC Lencois PaulistaInverter(MBUS-15)46074,215277777846074,215277777846081,9999884259 | DURUFV
BC Lencois Paulista |  |  | 2026-02-21 05:10 |  | 2026-03-01 | 46082
BC Turvania1.2 | BC Turvania1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-20 14:30 | 2026-02-20 14:30 | 2026-02-20 14:45 | 0:15 | DPR |  | INV | Inversor | O inversor de SN GR2449002684 apresentou falha de cooler (ID da falha 2086), identificada apenas via acesso local na SmartLogger, não sendo registrada na plataforma FusionSolar. | Manutenção | Manutenção Corretiva | Após inspeção local, foi identificado que um dos coolers do inversor encontra-se inoperante. O inversor será desenergizado para verificação das conexões do cooler. Foi realizado o reaperto dos conectores e o cooler voltou à operar. Após isto, foi realizada a manobra de normalização da geração do inversor. | BC Turvania1.2Inverter(MBUS-15)46073,604166666746073,604166666746073,6145833333 | DPRINV
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 07:30 | 2026-02-21 09:55 | 2:25 | DAU |  | RDE | Rede | Foi identificado pelo supervisório que todos as Inversores estão Off-line e o CFTV está sem acesso. Foi identificado queda de rede. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feito a inspeção visual, nenhuma anomalia foi identificada, foi feito o reset do relé e rearmado o disjuntor. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46074,312546074,312546074,4131944444 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-21 08:55 | 2026-02-21 08:55 | 2026-02-21 11:14 | 2:19 | LIG | RFO | COM | Comunicação | O inversor Inverter(MBUS-1) 6T24A9047135 está off-line. Falha de comunicação no sistema, porém usina está gerando. | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi resetado o erro no sistema e logo o inversor voltou a geração normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46074,371527777846074,371527777846074,4680555556 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 12:15 | 2026-02-21 14:33 | 2:18 | LIG | RFO | INT | Internet | Falha de comunicação com a internet | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi feito inspeção geral nos skids UFV 1 e 2, Não houve atuação do relé. Tendo isso em vista verificou-se que haviam conectores RJ-45 mal conectados portanto, os mesmos foram reconectados e os conversores reiniciados. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46074,510416666746074,510416666746074,60625 | LIGRFOINT
Vazante II | BC Vazante1.2 | Inverter 16 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02-21 17:45 | 3:15 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado pelo supervisório que o inversor 16 SG60KTL A1912210182 está off-line. (trip no disjuntor) | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada inspeção no sistema, não sendo identificadas anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração do inversor foi normalizada. | BC Vazante1.2Inverter 1646074,604166666746074,604166666746074,7395833333 | DAUINV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 16:30 | 1:45 | LIG | RFO | INT | Internet | Inversores e CFTV offline por falta de internet. | Conexão c/ Internet | Prestador de Serviço O&M | Foi reiniciado os roteadores e depois acionar o provedor de internet que normalizou a conexão. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46074,614583333346074,614583333346074,6875 | LIGRFOINT
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-21 22:18 | 2026-02-22 00:15 | 1:57 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado todo complexo, reset no relé geral e CFTV e rearmado os disjuntores geral, UFV e CFTV normalizado | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46074,929166666746074,929166666746075,0104166667 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 02:33 | 2026-02-22 15:25 | 12:52 | DAU |  | RDE | Rede | Falha no fornecimento de energia por parte da concessionária, ocasionando o desarme do disjuntor geral de formoso 2. | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita uma inspenção e nenhuma anomalia encontrada, então foi feito o reset do relé de proteção e rearmado o disjuntor | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46075,1062546075,1062546075,6423611111 | DAURDE
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter71 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7146075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter72 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7246075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter73 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7346075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter74 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7446075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter75 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7546075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter76 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7646075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
Araçu I | BC Aracu1 | Inverter77 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 07:40 | 2026-02-22 08:20 | 0:40 | DAU |  | UFV | UFV | Baixa resistência de isolamento do sist. | Anomalia no arranjo FV | Não Aplicável | A UFV apresentou alarme de baixa resistência de isolamento, ocasionando a interrupção momentânea da geração. Posteriormente, o sistema restabeleceu a comunicação de forma automática, com todos os inversores retornando ao funcionamento normal, sem necessidade de intervenção técnica. | BC Aracu1Inverter7746075,319444444446075,319444444446075,3472222222 | DAUUFV
BC Corumba2.2 | BC Corumba2.2 | U02.I01 | 2026-02-22 10:01 | 2026-02-22 10:01 | 2026-02-22 11:03 | 1:02 | DAU |  | INV | Inversor | O inversor 1 da UFV Corumbá 2.2 apresentou falha. Durante a verificação, foi constatada instabilidade no funcionamento do equipamento. | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi executado reset físico do equipamento, com a desconexão das strings e o desligamento dos disjuntores CA e CC. Após aguardar 15 minutos, realizou-se a religação de todos os componentes, resultando na normalização do funcionamento do equipamento. | BC Corumba2.2U02.I0146075,417361111146075,417361111146075,4604166667 | DAUINV
Vazante I | BC Vazante 1.1 | Inverter12 | 2026-02-22 12:40 | 2026-02-22 12:40 | 2026-02-22 16:40 | 4:00 | DAU |  | INV | Inversor | Foi indentificado pelo supervisório que o inversor 12 está off-line. (trip no disjuntor) | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Foi realizada uma inspenção e não indentificado anomalias. O disjuntor foi rearmado e a geração no inversor normalizada | BCVazante1.1Inverter1246075,527777777846075,527777777846075,6944444444 | DAUINV
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a inspenção completa não sendo indentificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral com normalização da ufv, normalizada com sucesso. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a inspenção completa não sendo indentificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral com normalização da ufv, normalizada com sucesso. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a inspenção completa não sendo indentificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral com normalização da ufv, normalizada com sucesso. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:20 | 2026-02-22 15:57 | 0:37 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas funções 86, 27B | Falha Rede | Distribuidora | Realizada a inspenção completa não sendo indentificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral com normalização da ufv, normalizada com sucesso. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46075,638888888946075,638888888946075,6645833333 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado visualmente todo complexo, rearmado disjuntor, UFV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado visualmente todo complexo, rearmado disjuntor, UFV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado visualmente todo complexo, rearmado disjuntor, UFV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 09:41 | 2026-02-23 10:05 | 0:24 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, sem apresentar falha no relé | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionado visualmente todo complexo, rearmado disjuntor, UFV normalizado com sucesso | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46076,403472222246076,403472222246076,4201388889 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-23 13:14 | 2026-02-23 13:14 | 2026-02-23 18:01 | 4:47 | DAU |  | INV | Inversor | Foi identificado pelo supervisório que o inversor Inverter(MBUS-1) 6T24A9047135 está com alarme ativo de Baixa impedância de isolamento (2062) e Corrente residual anormal (2051). | Falha Inversor | Prestador de Serviço O&M | Após a identificação dos alarmes de Baixa impedância de isolamento (2062) e Corrente residual anormal (2051), foi realizada inspeção nas strings do equipamento, sendo constatado cabo rompido na string 3.3 do Tracker 40 (cliente 1.2). Efetuado o reparo e a recomposição da string, com posterior normalização dos parâmetros elétricos e restabelecimento da geração. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46076,551388888946076,551388888946076,7506944444 | DAUINV
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-13)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-14)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-15)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.1 | BC Varjao2.1 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.1215KTL-H0(MBUS-16)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-13)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-14)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-15) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-15)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-16) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-16)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.2 | BC Varjao2.2 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.2215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 100KTL-H1(MBUS-1) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.3100KTL-H1(MBUS-1)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-13) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-13)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | 215KTL-H0(MBUS-12) | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-24 10:30 | 18:20 | LIG | RFO | INT | Internet | Interrupção da internet devido a dano cabo de rede, ocasionando câmeras fora de operação. | Conexão c/ Internet | Provedora de Internet | Foi instalado um eletroduto para proteção da infraestrutura e realizada a substituição do cabo de rede pelo provedor. Após a troca, a conexão foi restabelecida e o sistema normalizado. | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 08:00 | 1:00 | DAU |  | RDE | Rede | Relé geral atuando nas função 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção no complexo, não sendo identificada nenhuma anomalia. Em seguida, foi efetuado o reset dos relés de proteção e realizado o fechamento dos disjuntores, restabelecendo a operação do sistema. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46077,291666666746077,291666666746077,3333333333 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 14:04 | 2026-02-24 15:05 | 1:01 | DAU |  | RDE | Rede | Ocorreu desligamento geral da UFV Araguatins 1 e 2 após atuação das proteções do relé de proteção nas funções ANSI 67C (sobrecorrente direcional – fase C) e ANSI 86 (bloqueio), ocasionando o desligamento da usina e a indisponibilidade temporária do sistema de CFTV | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46077,586111111146077,586111111146077,6284722222 | DAURDE
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-26 12:35 | 43:34 | DPR |  | UFV | UFV | A Usina 2.1 encontra-se temporariamente fora de operação em razão da substituição e reconfiguração do relé térmico do transformador. A equipe técnica está atuando no local para execução do serviço, com previsão de restabelecimento da operação até o final da tarde do dia 25/02 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi substituído o relé de temperatura do trafo e realizada a programação. Após isso, foi realizada a manobra de normalização da usina. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-15)46077,709027777846077,709027777846079,5243055556 | DPRUFV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-26 12:35 | 43:34 | DPR |  | UFV | UFV | A Usina 2.1 encontra-se temporariamente fora de operação em razão da substituição e reconfiguração do relé térmico do transformador. A equipe técnica está atuando no local para execução do serviço, com previsão de restabelecimento da operação até o final da tarde do dia 25/02 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi substituído o relé de temperatura do trafo e realizada a programação. Após isso, foi realizada a manobra de normalização da usina. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-14)46077,709027777846077,709027777846079,5243055556 | DPRUFV
ARAGUATINS 2.1 | ARAGUATINS 2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-24 17:01 | 2026-02-26 12:35 | 43:34 | DPR |  | UFV | UFV | A Usina 2.1 encontra-se temporariamente fora de operação em razão da substituição e reconfiguração do relé térmico do transformador. A equipe técnica está atuando no local para execução do serviço, com previsão de restabelecimento da operação até o final da tarde do dia 25/02 | Manutenção | Manutenção Corretiva | Foi substituído o relé de temperatura do trafo e realizada a programação. Após isso, foi realizada a manobra de normalização da usina. | ARAGUATINS 2.1Inverter(MBUS-1)46077,709027777846077,709027777846079,5243055556 | DPRUFV
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-018)_001_018 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-018)_001_01846077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-019)_001_019 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-019)_001_01946077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-020)_001_020 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-020)_001_02046077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
Araçu VIII | BC Aracu4 | SG75CX(COM1-021)_001_021 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Desarme do disjuntor geral, após oscilação da rede. | Falha Rede | Distribuídora | Foi realizada a inspeção rearmado os disjuntores e normalizado a geração nos inversores. | BC Aracu4SG75CX(COM1-021)_001_02146077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 21:32 | 0:42 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV atuando os relés 81/86 | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46077,868055555646077,868055555646077,8972222222 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-24 21:25 | 2026-02-25 08:32 | 11:07 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27B, 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção visualmente em todo complexo, Araguatins l e ll, reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46077,892361111146077,892361111146078,3555555556 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 00:20 | 2026-02-25 07:55 | 7:35 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 27ABC | Falha Rede | Distribuidora | Realizada inspeção em todo o complexo. Após verificação das condições operacionais, foi efetuado o reset do relé e o rearme do disjuntor, normalizando tanto a operação da UFV e do sistema de CFTV. | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46078,013888888946078,013888888946078,3298611111 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | inspecionado visualmente todo complexo, Araguatins ll , reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-15)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | inspecionado visualmente todo complexo, Araguatins ll , reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-13)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | inspecionado visualmente todo complexo, Araguatins ll , reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-14)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.2 | ARAGUATINS 2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | inspecionado visualmente todo complexo, Araguatins ll , reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 2.2Inverter(MBUS-12)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | inspecionado visualmente todo complexo, Araguatins ll , reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-12)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
ARAGUATINS 2.3 | ARAGUATINS 2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 04:10 | 2026-02-25 08:32 | 4:22 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 50N e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | inspecionado visualmente todo complexo, Araguatins ll , reset nos relés geral e rearmado os disjuntores geral normalizando a UFV e CFTV | ARAGUATINS 2.3Inverter(MBUS-13)46078,173611111146078,173611111146078,3555555556 | DAURDE
Barra do Garças I | BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__546078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças I | BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__146078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__4 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__446078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__3 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__346078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__2 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__246078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__7 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__746078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__9 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__946078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__8 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__846078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__10 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__1046078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__6 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 05:30 | 2026-02-25 08:00 | 2:30 | DAU |  | RDE | Rede | Indisponibilidade de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária na região. | Falha Rede | Distribuidora | Foi aberto chamado junto à concessionária de energia para verificação da ocorrência. Após atendimento e atuação da equipe responsável, o fornecimento de energia foi restabelecido, normalizando a operação do sistema | BC Barra1Inverter__646078,229166666746078,229166666746078,3333333333 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificadas anomalias. Em seguida, efetuou-se o reset do relé de proteção e o rearme do disjuntor geral, resultando na normalização da operação da UFV com sucesso. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificadas anomalias. Em seguida, efetuou-se o reset do relé de proteção e o rearme do disjuntor geral, resultando na normalização da operação da UFV com sucesso. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificadas anomalias. Em seguida, efetuou-se o reset do relé de proteção e o rearme do disjuntor geral, resultando na normalização da operação da UFV com sucesso. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 13:20 | 1:20 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção completa no complexo, não sendo identificadas anomalias. Em seguida, efetuou-se o reset do relé de proteção e o rearme do disjuntor geral, resultando na normalização da operação da UFV com sucesso. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46078,546078,546078,5555555556 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.1CEREAL_00246078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.1ITAPOAN_00346078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
Panamá IV | BC Panama1.2 | ART_004 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.2ART_00446078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
Panamá V | BC Panama1.2 | COOGED_005 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.2COOGED_00546078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
Panamá VI | BC Panama1.2 | ART_006 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.2ART_00646078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
Panamá VII | BC Panama1.2 | RADIO_007 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 13:03 | 2026-02-25 18:54 | 5:51 | DAU |  | RDE | Rede | Foi indentificado no sistema de supervisório que todos os inversores encontram-se off-line, com alarme ativo de falta de energia na rede. Em inspenção, foi constatado que a chave-faca do poste está aberta | Falha Rede | Distribuidora | Após chamados abertos com equatorial a rede da concessionária foi normalizada, e posteriormente a usina | BC Panama1.2RADIO_00746078,5437546078,5437546078,7875 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 13:35 | 2026-02-25 14:33 | 0:58 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV, relé geral atuando na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46078,565972222246078,565972222246078,60625 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-12)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-14)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-13)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.1 | BC Formoso2.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.1Inverter(MBUS-1)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-14)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-13)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-12)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.2 | BC Formoso2.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.2Inverter(MBUS-1)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 13:40 | 2026-02-25 14:50 | 1:10 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuou nas funções 59N | Falha Rede | Distribuidora | Foi feita a inspeção, nenhuma anomalia foi encontrada, então foi feito o reset dos relés e reamado os disjuntores | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46078,569444444446078,569444444446078,6180555556 | DAURDE
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | SG60KTL | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoSG60KTL46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | I | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoI46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | G | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoG46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | K | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoK46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | H | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoH46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | F | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoF46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | D | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoD46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | E | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoE46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | C | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoC46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | B | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoB46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | A | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoA46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso | J | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:17 | 2026-02-26 06:38 | 0:21 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Auto-restart. | BC Bom SucessoJ46079,261805555646079,261805555646079,2763888889 | LIGRFOCOM
Barra do Garças I | BC Barra1 | Inverter__5 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__546079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças I | BC Barra1 | Inverter__1 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__146079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__4 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__446079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__3 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__346079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__2 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__246079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças II | BC Barra1 | Inverter__7 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__746079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__9 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__946079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__8 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__846079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__10 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__1046079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
Barra do Garças III | BC Barra1 | Inverter__6 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 09:26 | 2026-02-26 11:30 | 2:04 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspeção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspeção no transformador e cabine de média tensão | BC Barra1Inverter__646079,393055555646079,393055555646079,4791666667 | DPRTRF
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a reconfiguração na smart logger e normalizado a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-13)46079,576388888946079,576388888946079,6159722222 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a reconfiguração na smart logger e normalizado a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-12)46079,576388888946079,576388888946079,6159722222 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a reconfiguração na smart logger e normalizado a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-15)46079,576388888946079,576388888946079,6159722222 | LIGRFOCOM
BC Formoso1.1 | BC Formoso1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 13:50 | 2026-02-26 14:47 | 0:57 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Falha de Comunicação | Falha Comunicação | Prestador de Serviço O&M | Foi feita a reconfiguração na smart logger e normalizado a comunicação | BC Formoso1.1Inverter(MBUS-14)46079,576388888946079,576388888946079,6159722222 | LIGRFOCOM
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-12)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-13)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-14)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.1 | ARAGUATINS 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.1Inverter(MBUS-15)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-12)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-13)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-14)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.2 | ARAGUATINS 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.2Inverter(MBUS-15)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-20) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-20)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
ARAGUATINS 1.3 | ARAGUATINS 1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 15:40 | 2026-02-26 16:27 | 0:47 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de energia na UFV - relé geral atuou na função 67C e 86Q | Falha Rede | Distribuidora | Inspecionando visualmente todo complexo, reset no relé geral e rearmado disjuntor geral | ARAGUATINS 1.3Inverter(MBUS-1)46079,652777777846079,652777777846079,6854166667 | DAURDE
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-001)_001_007 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-001)_001_00746079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-002)_001_010 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-002)_001_01046079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-003)_001_011 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-003)_001_01146079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-004)_001_014 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-004)_001_01446079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-005)_001_017 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-005)_001_01746079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-006)_001_016 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-006)_001_01646079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-007)_001_013 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-007)_001_01346079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia I | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-008)_001_001 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-008)_001_00146079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-009) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-009)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-010) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-010)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-011) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-011)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-012) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-012)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-013) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-013)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-014) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-014)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia II | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM1-015) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM1-015)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-016)_001_009 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-016)_001_00946079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-017)_001_012 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-017)_001_01246079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-018)_001_008 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-018)_001_00846079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-019)_001_019 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-019)_001_01946079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia III | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM3-020)_001_020 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM3-020)_001_02046079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-026) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-026)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-027) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-027)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-028) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-028)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia IV | BC Caiaponia1 | SG60KTL(COM2-029) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG60KTL(COM2-029)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-021) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-021)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-022) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-022)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-023) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-023)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-024) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-024)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
Caiaponia V | BC Caiaponia1 | SG50CX(COM1-025) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia1SG50CX(COM1-025)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-12)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-13)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-14)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-15)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.1 | BC Caiaponia2.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.1215KTL-H3(MBUS-16)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-12)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-13)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-14)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-15)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.2 | BC Caiaponia2.2 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.2215KTL-H3(MBUS-16)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-12)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-13)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-14)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-15)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Caiaponia2.3 | BC Caiaponia2.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 16:00 | 2026-02-26 17:50 | 1:50 | DPR |  | TRF | Transformador | Realizar a inspenção mensal no transformador e cabine de média tensão (MPCA). | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi realizada a inspenção no transformador e cabine de média tensão | BC Caiaponia2.3215KTL-H3(MBUS-16)46079,666666666746079,666666666746079,7430555556 | DPRTRF
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita uma inspeção nos tranformadores da usina, nenhuma anomalia foi identificada | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46079,7187546079,7187546079,7451388889 | DPRTRF
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita uma inspeção nos tranformadores da usina, nenhuma anomalia foi identificada | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46079,7187546079,7187546079,7451388889 | DPRTRF
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita uma inspeção nos tranformadores da usina, nenhuma anomalia foi identificada | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46079,7187546079,7187546079,7451388889 | DPRTRF
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:15 | 2026-02-26 17:53 | 0:38 | DPR |  | TRF | Transformador | Desenergização geral da subestação /Usina, para manutenção preventiva/inspenção. | Manutenção | Manutenção Preventiva | Foi feita uma inspeção nos tranformadores da usina, nenhuma anomalia foi identificada | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46079,7187546079,7187546079,7451388889 | DPRTRF
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 1 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.2Inv. 346079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.2Inv. 446079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 2 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 3 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 4 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 21:35 | 2026-02-26 23:12 | 1:37 | DAU |  | RDE | Rede | Queda de rede no cliente 5 da UFV Camarão . | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada inspeção na usina, constatando-se que nenhum relé de proteção havia atuado. Após o fechamento do disjuntor, a operação foi restabelecida e o sistema retornou à normalidade. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46079,899305555646079,899305555646079,9666666667 | DAURDE
Panamá I | BC Panama1.1 | ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_001 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-27 07:40 | 7:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos os inversores estão off-line e o monitoramento CFTV está sem acesso. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema de CFTV e os inversores da UFV 1.1 restabeleceu a comunicação de forma automática, sem a necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.1ITAPOAN 001 (COM1-001)_001_00146079,989583333346079,989583333346080,3194444444 | LIGRFOCOM
Panamá II | BC Panama1.1 | CEREAL_002 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-27 07:40 | 7:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos os inversores estão off-line e o monitoramento CFTV está sem acesso. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema de CFTV e os inversores da UFV 1.1 restabeleceu a comunicação de forma automática, sem a necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.1CEREAL_00246079,989583333346079,989583333346080,3194444444 | LIGRFOCOM
Panamá III | BC Panama1.1 | ITAPOAN_003 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-26 23:45 | 2026-02-27 07:40 | 7:55 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi identificado no supervisório que todos os inversores estão off-line e o monitoramento CFTV está sem acesso. | Falha Comunicação | Auto-Restart | O sistema de CFTV e os inversores da UFV 1.1 restabeleceu a comunicação de forma automática, sem a necessidade de intervenção técnica. | BC Panama1.1ITAPOAN_00346079,989583333346079,989583333346080,3194444444 | LIGRFOCOM
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 09:00 | 0:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi religado o nobreak e rearmado a usina | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46080,3437546080,3437546080,375 | DAUUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 08:15 | 2026-02-27 09:00 | 0:45 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi religado o nobreak e rearmado a usina | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46080,3437546080,3437546080,375 | DAUUFV
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-1)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 3 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.2Inv. 346080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inv. 4 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.2Inv. 446080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-16)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.2 | BC Camarao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.2Inverter(MBUS-12)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | INV-6T22A9041381 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.4INV-6T22A904138146080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-14)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-13)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-16)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.4 | BC Camarao1.4 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.4215KTL-H3(MBUS-15)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-15)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-13)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-12)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-1) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-1)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Camarao1.5 | BC Camarao1.5 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 09:20 | 2026-02-27 12:21 | 3:01 | DAU |  | RDE | Rede | Falta de energia na concessionária | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções relacionadas à geração da usina, sendo constatada interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária. Após o restabelecimento da energia, foram efetuados o reset dos relés de proteção e o rearme dos disjuntores, resultando no retorno da usina à operação normal. | BC Camarao1.5215KTL-H3(MBUS-14)46080,388888888946080,388888888946080,5145833333 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção completa no complexo não sendo identificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46080,465277777846080,465277777846080,5243055556 | DAURDE
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção completa no complexo não sendo identificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46080,465277777846080,465277777846080,5243055556 | DAURDE
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção completa no complexo não sendo identificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46080,465277777846080,465277777846080,5243055556 | DAURDE
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 11:10 | 2026-02-27 12:35 | 1:25 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas funções 81 e 86 | Falha Rede | Distribuidora | Foi realizada a inspeção completa no complexo não sendo identificado nenhuma anomalia em seguida foi efetuado o reset no relé de proteção e o rearme do disjuntor geral UFV normalizada com sucesso | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46080,465277777846080,465277777846080,5243055556 | DAURDE
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 12:19 | 1:04 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi religado o nobreak e rearmado a usina | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-13)46080,4687546080,4687546080,5131944444 | DAUUFV
BC Formoso2.3 | BC Formoso2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 11:15 | 2026-02-27 12:19 | 1:04 | DAU |  | UFV | UFV | Falha no nobreak impossibilitando o relé de atuar | Identif. O&M | Prestador de Serviço O&M | Foi religado o nobreak e rearmado a usina | BC Formoso2.3Inverter(MBUS-12)46080,4687546080,4687546080,5131944444 | DAUUFV
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-12)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-13)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-14)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.1 | BC Ibiuna 1.1 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.1Inverter(MBUS-15)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-12)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-13)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-14)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Ibiuna 1.2 | BC Ibiuna 1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 21:08 | 2026-02-27 22:00 | 0:52 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Provedor de internet não entregando o serviço (Usina em funcionamento, mas sem comunicação externa). | Falha Comunicação | Provedora de Internet | A comunicação voltou de forma autônoma. | BC Ibiuna 1.2Inverter(MBUS-15)46080,880555555646080,880555555646080,9166666667 | LIGRFOCOM
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.1Inverter(MBUS-1)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-12)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-13)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-16)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.1 | BC Camarao1.1 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.1215KTL-H3(MBUS-15)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-16) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-16)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-14) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-14)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-15) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-15)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-12) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-12)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Camarao1.3 | BC Camarao1.3 | 215KTL-H3(MBUS-13) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 14:10 | 1:55 | DAU |  | RDE | Rede | Relé atuando nas função 47 | Falha Rede | Distribuidora | Foram realizadas inspeções nos componentes relacionados à geração, sendo verificada a atuação do relé de proteção com o código 47. Após o reset do relé e o rearme dos disjuntores, a usina retornou à operação normal de geração | BC Camarao1.3215KTL-H3(MBUS-13)46081,510416666746081,510416666746081,5902777778 | DAURDE
BC Aracu5.1 | BC Aracu5.1 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-03-01 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido. | Falha Comunicação | Provedora de Internet | Cabo de internet rompido no poste. Manutenção agendada para 02/03. | BC Aracu5.1Inverter(MBUS-1)46081,607638888946081,607638888946081,9999884259 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.3 | BC Aracu5.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-03-01 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido. | Falha Comunicação | Provedora de Internet | Cabo de internet rompido no poste. Manutenção agendada para 02/03. | BC Aracu5.3Inverter(MBUS-1)46081,607638888946081,607638888946081,9999884259 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.4 | BC Aracu5.4 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-03-01 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido. | Falha Comunicação | Provedora de Internet | Cabo de internet rompido no poste. Manutenção agendada para 02/03. | BC Aracu5.4Inverter(MBUS-1)46081,607638888946081,607638888946081,9999884259 | LIGRFOCOM
BC Aracu5.5 | BC Aracu5.5 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-28 14:35 | 2026-02-28 14:35 | 2026-03-01 | 9:25 | LIG | RFO | COM | Comunicação | Foi realizada inspeção na UFV, sendo constatado que o cabo de internet do provedor encontra-se rompido. | Falha Comunicação | Provedora de Internet | Cabo de internet rompido no poste. Manutenção agendada para 02/03. | BC Aracu5.5Inverter(MBUS-1)46081,607638888946081,607638888946081,9999884259 | LIGRFOCOM
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 14:08 | 2026-02-28 14:08 | 2026-02-28 14:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 14:02 | 2026-02-28 14:02 | 2026-02-28 14:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 13:57 | 2026-02-28 13:57 | 2026-02-28 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:50 | 2026-02-28 12:50 | 2026-02-28 12:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:46 | 2026-02-28 12:46 | 2026-02-28 12:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:38 | 2026-02-28 12:38 | 2026-02-28 12:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:32 | 2026-02-28 12:32 | 2026-02-28 12:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:27 | 2026-02-28 12:27 | 2026-02-28 12:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:21 | 2026-02-28 12:21 | 2026-02-28 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:15 | 2026-02-28 12:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:09 | 2026-02-28 12:09 | 2026-02-28 12:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 12:02 | 2026-02-28 12:02 | 2026-02-28 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 09:42 | 2026-02-28 09:42 | 2026-02-28 09:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 09:35 | 2026-02-28 09:35 | 2026-02-28 09:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-28 09:25 | 2026-02-28 09:25 | 2026-02-28 09:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:34 | 2026-02-27 16:34 | 2026-02-27 16:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:22 | 2026-02-27 16:22 | 2026-02-27 16:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:15 | 2026-02-27 16:15 | 2026-02-27 16:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:09 | 2026-02-27 16:09 | 2026-02-27 16:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 16:03 | 2026-02-27 16:03 | 2026-02-27 16:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:28 | 2026-02-27 15:28 | 2026-02-27 15:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:15 | 2026-02-27 15:15 | 2026-02-27 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:09 | 2026-02-27 15:09 | 2026-02-27 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 15:04 | 2026-02-27 15:04 | 2026-02-27 15:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 14:56 | 2026-02-27 14:56 | 2026-02-27 14:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 12:59 | 2026-02-27 12:59 | 2026-02-27 13:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 12:52 | 2026-02-27 12:52 | 2026-02-27 12:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 12:04 | 2026-02-27 12:04 | 2026-02-27 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-27 11:56 | 2026-02-27 11:56 | 2026-02-27 11:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:21 | 2026-02-25 15:21 | 2026-02-25 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:14 | 2026-02-25 15:14 | 2026-02-25 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 15:08 | 2026-02-25 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 15:02 | 2026-02-25 15:02 | 2026-02-25 15:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:57 | 2026-02-25 14:57 | 2026-02-25 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:51 | 2026-02-25 14:51 | 2026-02-25 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:45 | 2026-02-25 14:45 | 2026-02-25 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:39 | 2026-02-25 14:39 | 2026-02-25 14:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:34 | 2026-02-25 14:34 | 2026-02-25 14:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-25 14:22 | 2026-02-25 14:22 | 2026-02-25 14:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-23 15:45 | 2026-02-23 15:45 | 2026-02-23 15:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-23 15:38 | 2026-02-23 15:38 | 2026-02-23 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:58 | 2026-02-21 15:58 | 2026-02-21 15:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:38 | 2026-02-21 15:38 | 2026-02-21 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:20 | 2026-02-21 15:20 | 2026-02-21 15:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:15 | 2026-02-21 15:15 | 2026-02-21 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:09 | 2026-02-21 15:09 | 2026-02-21 15:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 15:02 | 2026-02-21 15:02 | 2026-02-21 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:57 | 2026-02-21 14:57 | 2026-02-21 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:51 | 2026-02-21 14:51 | 2026-02-21 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:45 | 2026-02-21 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:39 | 2026-02-21 14:39 | 2026-02-21 14:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:16 | 2026-02-21 14:16 | 2026-02-21 14:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 14:11 | 2026-02-21 14:11 | 2026-02-21 14:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:58 | 2026-02-21 13:58 | 2026-02-21 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:51 | 2026-02-21 13:51 | 2026-02-21 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:45 | 2026-02-21 13:45 | 2026-02-21 13:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:38 | 2026-02-21 13:38 | 2026-02-21 13:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02-21 13:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:27 | 2026-02-21 13:27 | 2026-02-21 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 13:13 | 2026-02-21 13:13 | 2026-02-21 13:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-21 12:57 | 2026-02-21 12:57 | 2026-02-21 12:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:42 | 2026-02-20 16:42 | 2026-02-20 16:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:29 | 2026-02-20 16:29 | 2026-02-20 16:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-20 16:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:13 | 2026-02-20 16:13 | 2026-02-20 16:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 16:06 | 2026-02-20 16:06 | 2026-02-20 16:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:59 | 2026-02-20 15:59 | 2026-02-20 16:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:52 | 2026-02-20 15:52 | 2026-02-20 15:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:45 | 2026-02-20 15:45 | 2026-02-20 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:38 | 2026-02-20 15:38 | 2026-02-20 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:31 | 2026-02-20 15:31 | 2026-02-20 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:25 | 2026-02-20 15:25 | 2026-02-20 15:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:19 | 2026-02-20 15:19 | 2026-02-20 15:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 15:12 | 2026-02-20 15:12 | 2026-02-20 15:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 14:38 | 2026-02-20 14:38 | 2026-02-20 14:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-20 14:32 | 2026-02-20 14:32 | 2026-02-20 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 16:22 | 2026-02-19 16:22 | 2026-02-19 16:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 16:07 | 2026-02-19 16:07 | 2026-02-19 16:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 16:03 | 2026-02-19 16:03 | 2026-02-19 16:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:58 | 2026-02-19 15:58 | 2026-02-19 15:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:53 | 2026-02-19 15:53 | 2026-02-19 15:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:48 | 2026-02-19 15:48 | 2026-02-19 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:43 | 2026-02-19 15:43 | 2026-02-19 15:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:38 | 2026-02-19 15:38 | 2026-02-19 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:33 | 2026-02-19 15:33 | 2026-02-19 15:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:26 | 2026-02-19 15:26 | 2026-02-19 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:20 | 2026-02-19 15:20 | 2026-02-19 15:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:14 | 2026-02-19 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:09 | 2026-02-19 15:09 | 2026-02-19 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 15:03 | 2026-02-19 15:03 | 2026-02-19 15:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:58 | 2026-02-19 14:58 | 2026-02-19 14:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:51 | 2026-02-19 14:51 | 2026-02-19 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:43 | 2026-02-19 14:43 | 2026-02-19 14:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:38 | 2026-02-19 14:38 | 2026-02-19 14:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:32 | 2026-02-19 14:32 | 2026-02-19 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 14:26 | 2026-02-19 14:26 | 2026-02-19 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:46 | 2026-02-19 12:46 | 2026-02-19 12:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:41 | 2026-02-19 12:41 | 2026-02-19 12:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:36 | 2026-02-19 12:36 | 2026-02-19 12:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:26 | 2026-02-19 12:26 | 2026-02-19 12:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:22 | 2026-02-19 12:22 | 2026-02-19 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:18 | 2026-02-19 12:18 | 2026-02-19 12:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:14 | 2026-02-19 12:14 | 2026-02-19 12:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:10 | 2026-02-19 12:10 | 2026-02-19 12:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:07 | 2026-02-19 12:07 | 2026-02-19 12:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 12:03 | 2026-02-19 12:03 | 2026-02-19 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:58 | 2026-02-19 11:58 | 2026-02-19 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:54 | 2026-02-19 11:54 | 2026-02-19 11:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:42 | 2026-02-19 11:42 | 2026-02-19 11:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 11:37 | 2026-02-19 11:37 | 2026-02-19 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:34 | 2026-02-19 10:34 | 2026-02-19 10:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:29 | 2026-02-19 10:29 | 2026-02-19 10:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:23 | 2026-02-19 10:23 | 2026-02-19 10:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:14 | 2026-02-19 10:14 | 2026-02-19 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:08 | 2026-02-19 10:08 | 2026-02-19 10:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-19 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 09:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 15:38 | 2026-02-18 15:38 | 2026-02-18 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 13:19 | 2026-02-18 13:19 | 2026-02-18 13:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 13:15 | 2026-02-18 13:15 | 2026-02-18 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 13:10 | 2026-02-18 13:10 | 2026-02-18 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:26 | 2026-02-18 11:26 | 2026-02-18 11:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:22 | 2026-02-18 11:22 | 2026-02-18 11:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:17 | 2026-02-18 11:17 | 2026-02-18 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:11 | 2026-02-18 11:11 | 2026-02-18 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 11:05 | 2026-02-18 11:05 | 2026-02-18 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:59 | 2026-02-18 10:59 | 2026-02-18 11:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:54 | 2026-02-18 10:54 | 2026-02-18 10:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:48 | 2026-02-18 10:48 | 2026-02-18 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:43 | 2026-02-18 10:43 | 2026-02-18 10:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:35 | 2026-02-18 10:35 | 2026-02-18 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:30 | 2026-02-18 10:30 | 2026-02-18 10:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:25 | 2026-02-18 10:25 | 2026-02-18 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:19 | 2026-02-18 10:19 | 2026-02-18 10:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:13 | 2026-02-18 10:13 | 2026-02-18 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:08 | 2026-02-18 10:08 | 2026-02-18 10:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 10:03 | 2026-02-18 10:03 | 2026-02-18 10:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:58 | 2026-02-18 09:58 | 2026-02-18 09:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:52 | 2026-02-18 09:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:46 | 2026-02-18 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:40 | 2026-02-18 09:40 | 2026-02-18 09:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:34 | 2026-02-18 09:34 | 2026-02-18 09:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:25 | 2026-02-18 09:25 | 2026-02-18 09:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-18 09:15 | 2026-02-18 09:15 | 2026-02-18 09:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:56 | 2026-02-17 16:56 | 2026-02-17 16:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:47 | 2026-02-17 16:47 | 2026-02-17 16:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:38 | 2026-02-17 16:38 | 2026-02-17 16:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:30 | 2026-02-17 16:30 | 2026-02-17 16:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:23 | 2026-02-17 16:23 | 2026-02-17 16:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 16:15 | 2026-02-17 16:15 | 2026-02-17 16:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:54 | 2026-02-17 15:54 | 2026-02-17 15:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:49 | 2026-02-17 15:49 | 2026-02-17 15:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:44 | 2026-02-17 15:44 | 2026-02-17 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:40 | 2026-02-17 15:40 | 2026-02-17 15:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:35 | 2026-02-17 15:35 | 2026-02-17 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:31 | 2026-02-17 15:31 | 2026-02-17 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:26 | 2026-02-17 15:26 | 2026-02-17 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:22 | 2026-02-17 15:22 | 2026-02-17 15:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:05 | 2026-02-17 15:05 | 2026-02-17 15:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 15:00 | 2026-02-17 15:00 | 2026-02-17 15:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:55 | 2026-02-17 14:55 | 2026-02-17 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:51 | 2026-02-17 14:51 | 2026-02-17 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:46 | 2026-02-17 14:46 | 2026-02-17 14:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:41 | 2026-02-17 14:41 | 2026-02-17 14:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:37 | 2026-02-17 14:37 | 2026-02-17 14:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:32 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02-17 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:27 | 2026-02-17 14:27 | 2026-02-17 14:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:23 | 2026-02-17 14:23 | 2026-02-17 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:18 | 2026-02-17 14:18 | 2026-02-17 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:13 | 2026-02-17 14:13 | 2026-02-17 14:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:08 | 2026-02-17 14:08 | 2026-02-17 14:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 14:03 | 2026-02-17 14:03 | 2026-02-17 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:59 | 2026-02-17 13:59 | 2026-02-17 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:55 | 2026-02-17 13:55 | 2026-02-17 13:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:50 | 2026-02-17 13:50 | 2026-02-17 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:46 | 2026-02-17 13:46 | 2026-02-17 13:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:41 | 2026-02-17 13:41 | 2026-02-17 13:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:21 | 2026-02-17 13:21 | 2026-02-17 13:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:08 | 2026-02-17 13:08 | 2026-02-17 13:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:04 | 2026-02-17 13:04 | 2026-02-17 13:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 13:00 | 2026-02-17 13:00 | 2026-02-17 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:56 | 2026-02-17 12:56 | 2026-02-17 12:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:52 | 2026-02-17 12:52 | 2026-02-17 12:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:35 | 2026-02-17 12:35 | 2026-02-17 12:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:29 | 2026-02-17 12:29 | 2026-02-17 12:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:23 | 2026-02-17 12:23 | 2026-02-17 12:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:18 | 2026-02-17 12:18 | 2026-02-17 12:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:13 | 2026-02-17 12:13 | 2026-02-17 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:06 | 2026-02-17 12:06 | 2026-02-17 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 12:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:54 | 2026-02-17 11:54 | 2026-02-17 11:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:47 | 2026-02-17 11:47 | 2026-02-17 11:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:42 | 2026-02-17 11:42 | 2026-02-17 11:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:36 | 2026-02-17 11:36 | 2026-02-17 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:31 | 2026-02-17 11:31 | 2026-02-17 11:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:26 | 2026-02-17 11:26 | 2026-02-17 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:20 | 2026-02-17 11:20 | 2026-02-17 11:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:14 | 2026-02-17 11:14 | 2026-02-17 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:08 | 2026-02-17 11:08 | 2026-02-17 11:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 11:03 | 2026-02-17 11:03 | 2026-02-17 11:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 10:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:51 | 2026-02-17 10:51 | 2026-02-17 10:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:45 | 2026-02-17 10:45 | 2026-02-17 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:39 | 2026-02-17 10:39 | 2026-02-17 10:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:31 | 2026-02-17 10:31 | 2026-02-17 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:24 | 2026-02-17 10:24 | 2026-02-17 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:18 | 2026-02-17 10:18 | 2026-02-17 10:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:09 | 2026-02-17 10:09 | 2026-02-17 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 10:02 | 2026-02-17 10:02 | 2026-02-17 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:55 | 2026-02-17 09:55 | 2026-02-17 09:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:48 | 2026-02-17 09:48 | 2026-02-17 09:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:41 | 2026-02-17 09:41 | 2026-02-17 09:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:32 | 2026-02-17 09:32 | 2026-02-17 09:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:22 | 2026-02-17 09:22 | 2026-02-17 09:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:14 | 2026-02-17 09:14 | 2026-02-17 09:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 09:06 | 2026-02-17 09:06 | 2026-02-17 09:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-17 08:58 | 2026-02-17 08:58 | 2026-02-17 08:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 16:07 | 2026-02-16 16:07 | 2026-02-16 16:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 16:03 | 2026-02-16 16:03 | 2026-02-16 16:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:57 | 2026-02-16 15:57 | 2026-02-16 15:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:53 | 2026-02-16 15:53 | 2026-02-16 15:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:48 | 2026-02-16 15:48 | 2026-02-16 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:44 | 2026-02-16 15:44 | 2026-02-16 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:38 | 2026-02-16 15:38 | 2026-02-16 15:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:33 | 2026-02-16 15:33 | 2026-02-16 15:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:29 | 2026-02-16 15:29 | 2026-02-16 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:26 | 2026-02-16 15:26 | 2026-02-16 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:21 | 2026-02-16 15:21 | 2026-02-16 15:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:17 | 2026-02-16 15:17 | 2026-02-16 15:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:12 | 2026-02-16 15:12 | 2026-02-16 15:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:08 | 2026-02-16 15:08 | 2026-02-16 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 15:04 | 2026-02-16 15:04 | 2026-02-16 15:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:18 | 2026-02-16 14:18 | 2026-02-16 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:14 | 2026-02-16 14:14 | 2026-02-16 14:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:09 | 2026-02-16 14:09 | 2026-02-16 14:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 14:04 | 2026-02-16 14:04 | 2026-02-16 14:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 14:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:55 | 2026-02-16 13:55 | 2026-02-16 13:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:51 | 2026-02-16 13:51 | 2026-02-16 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:47 | 2026-02-16 13:47 | 2026-02-16 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:42 | 2026-02-16 13:42 | 2026-02-16 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:38 | 2026-02-16 13:38 | 2026-02-16 13:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:33 | 2026-02-16 13:33 | 2026-02-16 13:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:27 | 2026-02-16 13:27 | 2026-02-16 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:20 | 2026-02-16 13:20 | 2026-02-16 13:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:14 | 2026-02-16 13:14 | 2026-02-16 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:05 | 2026-02-16 13:05 | 2026-02-16 13:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 13:00 | 2026-02-16 13:00 | 2026-02-16 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:54 | 2026-02-16 12:54 | 2026-02-16 12:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:49 | 2026-02-16 12:49 | 2026-02-16 12:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:45 | 2026-02-16 12:45 | 2026-02-16 12:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:39 | 2026-02-16 12:39 | 2026-02-16 12:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:13 | 2026-02-16 12:13 | 2026-02-16 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 12:06 | 2026-02-16 12:06 | 2026-02-16 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:54 | 2026-02-16 11:54 | 2026-02-16 11:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:48 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02-16 11:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:37 | 2026-02-16 11:37 | 2026-02-16 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:30 | 2026-02-16 11:30 | 2026-02-16 11:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:23 | 2026-02-16 11:23 | 2026-02-16 11:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 11:08 | 2026-02-16 11:08 | 2026-02-16 11:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:53 | 2026-02-16 10:53 | 2026-02-16 10:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:46 | 2026-02-16 10:46 | 2026-02-16 10:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:38 | 2026-02-16 10:38 | 2026-02-16 10:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:31 | 2026-02-16 10:31 | 2026-02-16 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:25 | 2026-02-16 10:25 | 2026-02-16 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:16 | 2026-02-16 10:16 | 2026-02-16 10:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:09 | 2026-02-16 10:09 | 2026-02-16 10:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 10:02 | 2026-02-16 10:02 | 2026-02-16 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:54 | 2026-02-16 09:54 | 2026-02-16 09:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:45 | 2026-02-16 09:45 | 2026-02-16 09:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:36 | 2026-02-16 09:36 | 2026-02-16 09:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:28 | 2026-02-16 09:28 | 2026-02-16 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:18 | 2026-02-16 09:18 | 2026-02-16 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:09 | 2026-02-16 09:09 | 2026-02-16 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 09:02 | 2026-02-16 09:02 | 2026-02-16 09:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-16 08:53 | 2026-02-16 08:53 | 2026-02-16 08:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 17:01 | 2026-02-15 17:01 | 2026-02-15 17:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 16:51 | 2026-02-15 16:51 | 2026-02-15 16:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:56 | 2026-02-15 15:56 | 2026-02-15 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:50 | 2026-02-15 15:50 | 2026-02-15 15:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:44 | 2026-02-15 15:44 | 2026-02-15 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:40 | 2026-02-15 15:40 | 2026-02-15 15:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:35 | 2026-02-15 15:35 | 2026-02-15 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:31 | 2026-02-15 15:31 | 2026-02-15 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:26 | 2026-02-15 15:26 | 2026-02-15 15:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 15:21 | 2026-02-15 15:21 | 2026-02-15 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:58 | 2026-02-15 13:58 | 2026-02-15 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:53 | 2026-02-15 13:53 | 2026-02-15 13:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:49 | 2026-02-15 13:49 | 2026-02-15 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:44 | 2026-02-15 13:44 | 2026-02-15 13:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:34 | 2026-02-15 13:34 | 2026-02-15 13:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:30 | 2026-02-15 13:30 | 2026-02-15 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:25 | 2026-02-15 13:25 | 2026-02-15 13:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 13:15 | 2026-02-15 13:15 | 2026-02-15 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:53 | 2026-02-15 12:53 | 2026-02-15 12:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:35 | 2026-02-15 12:35 | 2026-02-15 12:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:30 | 2026-02-15 12:30 | 2026-02-15 12:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:21 | 2026-02-15 12:21 | 2026-02-15 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:14 | 2026-02-15 12:14 | 2026-02-15 12:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 12:07 | 2026-02-15 12:07 | 2026-02-15 12:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 11:49 | 2026-02-15 11:49 | 2026-02-15 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 11:04 | 2026-02-15 11:04 | 2026-02-15 11:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:58 | 2026-02-15 10:58 | 2026-02-15 10:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:51 | 2026-02-15 10:51 | 2026-02-15 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:46 | 2026-02-15 10:46 | 2026-02-15 10:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:36 | 2026-02-15 10:36 | 2026-02-15 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:31 | 2026-02-15 10:31 | 2026-02-15 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:25 | 2026-02-15 10:25 | 2026-02-15 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:19 | 2026-02-15 10:19 | 2026-02-15 10:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:13 | 2026-02-15 10:13 | 2026-02-15 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 10:05 | 2026-02-15 10:05 | 2026-02-15 10:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:57 | 2026-02-15 09:57 | 2026-02-15 09:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:50 | 2026-02-15 09:50 | 2026-02-15 09:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:43 | 2026-02-15 09:43 | 2026-02-15 09:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:34 | 2026-02-15 09:34 | 2026-02-15 09:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:25 | 2026-02-15 09:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:17 | 2026-02-15 09:17 | 2026-02-15 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:10 | 2026-02-15 09:10 | 2026-02-15 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 09:03 | 2026-02-15 09:03 | 2026-02-15 09:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-15 08:55 | 2026-02-15 08:55 | 2026-02-15 08:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 16:41 | 2026-02-14 16:41 | 2026-02-14 16:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-14 15:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:45 | 2026-02-14 15:45 | 2026-02-14 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:17 | 2026-02-14 15:17 | 2026-02-14 15:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-14 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 15:02 | 2026-02-14 15:02 | 2026-02-14 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:58 | 2026-02-14 14:58 | 2026-02-14 14:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:54 | 2026-02-14 14:54 | 2026-02-14 14:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:49 | 2026-02-14 14:49 | 2026-02-14 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:45 | 2026-02-14 14:45 | 2026-02-14 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:41 | 2026-02-14 14:41 | 2026-02-14 14:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:36 | 2026-02-14 14:36 | 2026-02-14 14:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:32 | 2026-02-14 14:32 | 2026-02-14 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:27 | 2026-02-14 14:27 | 2026-02-14 14:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:23 | 2026-02-14 14:23 | 2026-02-14 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:19 | 2026-02-14 14:19 | 2026-02-14 14:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:14 | 2026-02-14 14:14 | 2026-02-14 14:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:10 | 2026-02-14 14:10 | 2026-02-14 14:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:05 | 2026-02-14 14:05 | 2026-02-14 14:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 14:01 | 2026-02-14 14:01 | 2026-02-14 14:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:56 | 2026-02-14 13:56 | 2026-02-14 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:51 | 2026-02-14 13:51 | 2026-02-14 13:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:47 | 2026-02-14 13:47 | 2026-02-14 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:38 | 2026-02-14 13:38 | 2026-02-14 13:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:30 | 2026-02-14 13:30 | 2026-02-14 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:21 | 2026-02-14 13:21 | 2026-02-14 13:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:14 | 2026-02-14 13:14 | 2026-02-14 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:10 | 2026-02-14 13:10 | 2026-02-14 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 13:04 | 2026-02-14 13:04 | 2026-02-14 13:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-14 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 12:00 | 2026-02-14 12:00 | 2026-02-14 12:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:41 | 2026-02-14 11:41 | 2026-02-14 11:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:35 | 2026-02-14 11:35 | 2026-02-14 11:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:26 | 2026-02-14 11:26 | 2026-02-14 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:20 | 2026-02-14 11:20 | 2026-02-14 11:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:14 | 2026-02-14 11:14 | 2026-02-14 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 11:07 | 2026-02-14 11:07 | 2026-02-14 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:57 | 2026-02-14 10:57 | 2026-02-14 10:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:49 | 2026-02-14 10:49 | 2026-02-14 10:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:42 | 2026-02-14 10:42 | 2026-02-14 10:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:35 | 2026-02-14 10:35 | 2026-02-14 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-14 10:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:16 | 2026-02-14 10:16 | 2026-02-14 10:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 10:07 | 2026-02-14 10:07 | 2026-02-14 10:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:57 | 2026-02-14 09:57 | 2026-02-14 09:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:49 | 2026-02-14 09:49 | 2026-02-14 09:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-14 09:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:26 | 2026-02-14 09:26 | 2026-02-14 09:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:16 | 2026-02-14 09:16 | 2026-02-14 09:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 09:08 | 2026-02-14 09:08 | 2026-02-14 09:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-14 08:57 | 2026-02-14 08:57 | 2026-02-14 08:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 17:00 | 2026-02-13 17:00 | 2026-02-13 17:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-13 16:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:39 | 2026-02-13 16:39 | 2026-02-13 16:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:31 | 2026-02-13 16:31 | 2026-02-13 16:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:22 | 2026-02-13 16:22 | 2026-02-13 16:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:17 | 2026-02-13 16:17 | 2026-02-13 16:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:11 | 2026-02-13 16:11 | 2026-02-13 16:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:06 | 2026-02-13 16:06 | 2026-02-13 16:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 16:00 | 2026-02-13 16:00 | 2026-02-13 16:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:54 | 2026-02-13 15:54 | 2026-02-13 15:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:49 | 2026-02-13 15:49 | 2026-02-13 15:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:44 | 2026-02-13 15:44 | 2026-02-13 15:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:39 | 2026-02-13 15:39 | 2026-02-13 15:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:34 | 2026-02-13 15:34 | 2026-02-13 15:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:29 | 2026-02-13 15:29 | 2026-02-13 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:25 | 2026-02-13 15:25 | 2026-02-13 15:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:19 | 2026-02-13 15:19 | 2026-02-13 15:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:14 | 2026-02-13 15:14 | 2026-02-13 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:08 | 2026-02-13 15:08 | 2026-02-13 15:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:04 | 2026-02-13 15:04 | 2026-02-13 15:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 15:00 | 2026-02-13 15:00 | 2026-02-13 15:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:55 | 2026-02-13 14:55 | 2026-02-13 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:50 | 2026-02-13 14:50 | 2026-02-13 14:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:44 | 2026-02-13 14:44 | 2026-02-13 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:38 | 2026-02-13 14:38 | 2026-02-13 14:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:31 | 2026-02-13 14:31 | 2026-02-13 14:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 14:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:21 | 2026-02-13 14:21 | 2026-02-13 14:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:15 | 2026-02-13 14:15 | 2026-02-13 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:10 | 2026-02-13 14:10 | 2026-02-13 14:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:05 | 2026-02-13 14:05 | 2026-02-13 14:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 14:00 | 2026-02-13 14:00 | 2026-02-13 14:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:55 | 2026-02-13 13:55 | 2026-02-13 13:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:49 | 2026-02-13 13:49 | 2026-02-13 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:44 | 2026-02-13 13:44 | 2026-02-13 13:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:40 | 2026-02-13 13:40 | 2026-02-13 13:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:35 | 2026-02-13 13:35 | 2026-02-13 13:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:30 | 2026-02-13 13:30 | 2026-02-13 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:25 | 2026-02-13 13:25 | 2026-02-13 13:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:20 | 2026-02-13 13:20 | 2026-02-13 13:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:15 | 2026-02-13 13:15 | 2026-02-13 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:10 | 2026-02-13 13:10 | 2026-02-13 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 13:03 | 2026-02-13 13:03 | 2026-02-13 13:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:57 | 2026-02-13 12:57 | 2026-02-13 12:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:50 | 2026-02-13 12:50 | 2026-02-13 12:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:43 | 2026-02-13 12:43 | 2026-02-13 12:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 12:29 | 2026-02-13 12:29 | 2026-02-13 12:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:53 | 2026-02-13 11:53 | 2026-02-13 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:47 | 2026-02-13 11:47 | 2026-02-13 11:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:41 | 2026-02-13 11:41 | 2026-02-13 11:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:26 | 2026-02-13 11:26 | 2026-02-13 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:18 | 2026-02-13 11:18 | 2026-02-13 11:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 11:05 | 2026-02-13 11:05 | 2026-02-13 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:59 | 2026-02-13 10:59 | 2026-02-13 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:52 | 2026-02-13 10:52 | 2026-02-13 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:45 | 2026-02-13 10:45 | 2026-02-13 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:38 | 2026-02-13 10:38 | 2026-02-13 10:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:31 | 2026-02-13 10:31 | 2026-02-13 10:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:25 | 2026-02-13 10:25 | 2026-02-13 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:18 | 2026-02-13 10:18 | 2026-02-13 10:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:10 | 2026-02-13 10:10 | 2026-02-13 10:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 10:02 | 2026-02-13 10:02 | 2026-02-13 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:53 | 2026-02-13 09:53 | 2026-02-13 09:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:45 | 2026-02-13 09:45 | 2026-02-13 09:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:37 | 2026-02-13 09:37 | 2026-02-13 09:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:29 | 2026-02-13 09:29 | 2026-02-13 09:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:19 | 2026-02-13 09:19 | 2026-02-13 09:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-13 09:11 | 2026-02-13 09:11 | 2026-02-13 09:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02-12 16:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:26 | 2026-02-12 16:26 | 2026-02-12 16:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:21 | 2026-02-12 16:21 | 2026-02-12 16:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:16 | 2026-02-12 16:16 | 2026-02-12 16:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:11 | 2026-02-12 16:11 | 2026-02-12 16:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:05 | 2026-02-12 16:05 | 2026-02-12 16:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 16:00 | 2026-02-12 16:00 | 2026-02-12 16:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:54 | 2026-02-12 15:54 | 2026-02-12 15:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:49 | 2026-02-12 15:49 | 2026-02-12 15:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:43 | 2026-02-12 15:43 | 2026-02-12 15:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:37 | 2026-02-12 15:37 | 2026-02-12 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 15:31 | 2026-02-12 15:31 | 2026-02-12 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 14:14 | 2026-02-12 14:14 | 2026-02-12 14:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 14:08 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02-12 14:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 13:41 | 2026-02-12 13:41 | 2026-02-12 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-12 13:36 | 2026-02-12 13:36 | 2026-02-12 13:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-10 17:22 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:55 | 2026-02-10 15:55 | 2026-02-10 15:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:35 | 2026-02-10 15:35 | 2026-02-10 15:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:26 | 2026-02-10 15:26 | 2026-02-10 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:16 | 2026-02-10 15:16 | 2026-02-10 15:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 15:07 | 2026-02-10 15:07 | 2026-02-10 15:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:55 | 2026-02-10 14:55 | 2026-02-10 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:45 | 2026-02-10 14:45 | 2026-02-10 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:35 | 2026-02-10 14:35 | 2026-02-10 14:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:25 | 2026-02-10 14:25 | 2026-02-10 14:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:15 | 2026-02-10 14:15 | 2026-02-10 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 14:03 | 2026-02-10 14:03 | 2026-02-10 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-10 13:03 | 2026-02-10 13:03 | 2026-02-10 13:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 12:50 | 2026-02-08 12:50 | 2026-02-08 12:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 12:42 | 2026-02-08 12:42 | 2026-02-08 12:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 12:35 | 2026-02-08 12:35 | 2026-02-08 12:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:48 | 2026-02-08 11:48 | 2026-02-08 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:18 | 2026-02-08 11:18 | 2026-02-08 11:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:12 | 2026-02-08 11:12 | 2026-02-08 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-08 11:06 | 2026-02-08 11:06 | 2026-02-08 11:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 13:57 | 2026-02-07 13:57 | 2026-02-07 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:28 | 2026-02-07 12:28 | 2026-02-07 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:22 | 2026-02-07 12:22 | 2026-02-07 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:13 | 2026-02-07 12:13 | 2026-02-07 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:08 | 2026-02-07 12:08 | 2026-02-07 12:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 12:03 | 2026-02-07 12:03 | 2026-02-07 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:58 | 2026-02-07 11:58 | 2026-02-07 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:53 | 2026-02-07 11:53 | 2026-02-07 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:46 | 2026-02-07 11:46 | 2026-02-07 11:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:40 | 2026-02-07 11:40 | 2026-02-07 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:35 | 2026-02-07 11:35 | 2026-02-07 11:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:28 | 2026-02-07 11:28 | 2026-02-07 11:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 11:22 | 2026-02-07 11:22 | 2026-02-07 11:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:36 | 2026-02-07 10:36 | 2026-02-07 10:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:26 | 2026-02-07 10:26 | 2026-02-07 10:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:21 | 2026-02-07 10:21 | 2026-02-07 10:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 10:15 | 2026-02-07 10:15 | 2026-02-07 10:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:44 | 2026-02-07 09:44 | 2026-02-07 09:46 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:27 | 2026-02-07 09:27 | 2026-02-07 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:21 | 2026-02-07 09:21 | 2026-02-07 09:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-07 09:14 | 2026-02-07 09:14 | 2026-02-07 09:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:47 | 2026-02-06 15:47 | 2026-02-06 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:42 | 2026-02-06 15:42 | 2026-02-06 15:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:36 | 2026-02-06 15:36 | 2026-02-06 15:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:29 | 2026-02-06 15:29 | 2026-02-06 15:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:23 | 2026-02-06 15:23 | 2026-02-06 15:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 15:08 | 2026-02-06 15:08 | 2026-02-06 15:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-06 14:30 | 2026-02-06 14:30 | 2026-02-06 14:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 14:07 | 2026-02-05 14:07 | 2026-02-05 14:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:54 | 2026-02-05 13:54 | 2026-02-05 13:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:47 | 2026-02-05 13:47 | 2026-02-05 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:28 | 2026-02-05 13:28 | 2026-02-05 13:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:22 | 2026-02-05 13:22 | 2026-02-05 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:17 | 2026-02-05 13:17 | 2026-02-05 13:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:12 | 2026-02-05 13:12 | 2026-02-05 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:07 | 2026-02-05 13:07 | 2026-02-05 13:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-05 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-05 12:20 | 2026-02-05 12:20 | 2026-02-05 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:17 | 2026-02-04 14:17 | 2026-02-04 14:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:11 | 2026-02-04 14:11 | 2026-02-04 14:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:07 | 2026-02-04 14:07 | 2026-02-04 14:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 14:03 | 2026-02-04 14:03 | 2026-02-04 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:58 | 2026-02-04 13:58 | 2026-02-04 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:52 | 2026-02-04 13:52 | 2026-02-04 13:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:32 | 2026-02-04 13:32 | 2026-02-04 13:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Vazante2.2 | BC Vazante2.2 | Inverter(MBUS-6) | 2026-02-04 13:27 | 2026-02-04 13:27 | 2026-02-04 13:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2064. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa com fabricante. | Falha Inversor | Troca em Garantia | O inversor Inverter(MBUS-6) de Vazante2.2, possui chamado em aberto com o fabricante. No dia 10/02 foi realizado um reset eletrônico do inversor com orientação do suporte técnico e, no dia 11/02, os alarmes cessaram. Porém, os alarmes voltaram a ocorrer posteriormente, e por isso foi solicitada a reabertura do chamado. |  | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 17:48 | 2026-02-28 17:48 | 2026-02-28 18:22 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218400 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,741377314846081,741377314846081,7654861111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 17:14 | 2026-02-28 17:14 | 2026-02-28 17:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218401 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,718113425946081,718113425946081,7186574074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:28 | 2026-02-28 16:28 | 2026-02-28 16:36 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218402 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,686203703746081,686203703746081,6914814815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:24 | 2026-02-28 16:24 | 2026-02-28 16:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218403 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,683171296346081,683171296346081,6838888889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:14 | 2026-02-28 16:14 | 2026-02-28 16:16 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218404 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,676666666746081,676666666746081,6779513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:12 | 2026-02-28 16:12 | 2026-02-28 16:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218405 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,675034722246081,675034722246081,6756134259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 16:02 | 2026-02-28 16:02 | 2026-02-28 16:06 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218406 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,667951388946081,667951388946081,6707060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:59 | 2026-02-28 15:59 | 2026-02-28 16:01 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218407 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,666319444446081,666319444446081,6673611111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:47 | 2026-02-28 15:47 | 2026-02-28 15:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218408 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,657546081,657546081,6584953704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:15 | 2026-02-28 15:15 | 2026-02-28 15:18 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218409 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,635428240746081,635428240746081,6372916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:11 | 2026-02-28 15:11 | 2026-02-28 15:13 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218410 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,632627314846081,632627314846081,6337615741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 15:01 | 2026-02-28 15:01 | 2026-02-28 15:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218411 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,625937546081,625937546081,6277314815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:58 | 2026-02-28 14:58 | 2026-02-28 15:01 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218412 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,623541666746081,623541666746081,6256944444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:55 | 2026-02-28 14:55 | 2026-02-28 14:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218413 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,621770833346081,621770833346081,6223148148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:37 | 2026-02-28 14:37 | 2026-02-28 14:40 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218414 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,608923611146081,608923611146081,6110416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 14:23 | 2026-02-28 14:23 | 2026-02-28 14:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218415 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,599560185246081,599560185246081,6001388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:45 | 2026-02-28 13:45 | 2026-02-28 13:52 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218416 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,572916666746081,572916666746081,5774305556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:39 | 2026-02-28 13:39 | 2026-02-28 13:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218417 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,568703703746081,568703703746081,5697222222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:38 | 2026-02-28 13:38 | 2026-02-28 13:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218418 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,567986111146081,567986111146081,5685185185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 13:14 | 2026-02-28 13:14 | 2026-02-28 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218419 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,551273148246081,551273148246081,5518055556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 12:12 | 2026-02-28 12:12 | 2026-02-28 12:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218420 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,508564814846081,508564814846081,5091087963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 11:53 | 2026-02-28 11:53 | 2026-02-28 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218421 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,495428240746081,495428240746081,4959722222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 11:37 | 2026-02-28 11:37 | 2026-02-28 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218422 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,484143518546081,484143518546081,4846759259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 11:14 | 2026-02-28 11:14 | 2026-02-28 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218423 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,468194444446081,468194444446081,4687384259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 10:46 | 2026-02-28 10:46 | 2026-02-28 10:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218424 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,448518518546081,448518518546081,4490277778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 10:33 | 2026-02-28 10:33 | 2026-02-28 10:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218425 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,439282407446081,439282407446081,4398032407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 10:19 | 2026-02-28 10:19 | 2026-02-28 10:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218426 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,429976851946081,429976851946081,4305092593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 09:52 | 2026-02-28 09:52 | 2026-02-28 09:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218427 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,411018518546081,411018518546081,4115740741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 09:12 | 2026-02-28 09:12 | 2026-02-28 09:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218428 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,383321759346081,383321759346081,3838541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:46 | 2026-02-28 08:46 | 2026-02-28 08:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218429 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,365312546081,365312546081,3658333333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:35 | 2026-02-28 08:35 | 2026-02-28 08:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218430 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,357777777846081,357777777846081,3583333333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:22 | 2026-02-28 08:22 | 2026-02-28 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218431 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,348402777846081,348402777846081,3489236111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 08:06 | 2026-02-28 08:06 | 2026-02-28 08:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218432 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,337407407446081,337407407446081,3379282407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 06:38 | 2026-02-28 06:38 | 2026-02-28 06:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218433 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,27671296346081,27671296346081,2776273148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 05:59 | 2026-02-28 05:59 | 2026-02-28 06:38 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218434 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,249282407446081,249282407446081,2765393518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-28 05:58 | 2026-02-28 05:58 | 2026-02-28 06:38 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218435 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46081,248888888946081,248888888946081,2765393518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 18:36 | 2026-02-27 18:36 | 2026-02-27 18:40 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218436 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,77483796346080,77483796346080,7775810185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:49 | 2026-02-27 17:49 | 2026-02-27 18:40 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218437 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,742175925946080,742175925946080,7775810185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:47 | 2026-02-27 17:47 | 2026-02-27 17:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218438 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,741319444446080,741319444446080,7420023148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:46 | 2026-02-27 17:46 | 2026-02-27 17:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218439 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,740451388946080,740451388946080,7411342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:45 | 2026-02-27 17:45 | 2026-02-27 17:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218440 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,739618055646080,739618055646080,7402777778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:44 | 2026-02-27 17:44 | 2026-02-27 17:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218441 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,738773148246080,738773148246080,7394444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:43 | 2026-02-27 17:43 | 2026-02-27 17:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218442 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,737951388946080,737951388946080,738587963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:41 | 2026-02-27 17:41 | 2026-02-27 17:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218443 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,737118055646080,737118055646080,7377777778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:40 | 2026-02-27 17:40 | 2026-02-27 17:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218444 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,736238425946080,736238425946080,7369212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:38 | 2026-02-27 17:38 | 2026-02-27 17:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218445 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,734502314846080,734502314846080,7351967593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:36 | 2026-02-27 17:36 | 2026-02-27 17:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218446 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,733472222246080,733472222246080,7341550926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:32 | 2026-02-27 17:32 | 2026-02-27 17:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218447 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,730532407446080,730532407446080,7312152778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:27 | 2026-02-27 17:27 | 2026-02-27 17:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218448 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,727071759346080,727071759346080,7277546296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 17:24 | 2026-02-27 17:24 | 2026-02-27 17:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218449 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,72516203746080,72516203746080,7258449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 16:28 | 2026-02-27 16:28 | 2026-02-27 16:35 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218450 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,686354166746080,686354166746080,6909722222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 16:14 | 2026-02-27 16:14 | 2026-02-27 16:20 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218451 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,676134259346080,676134259346080,6807407407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 16:05 | 2026-02-27 16:05 | 2026-02-27 16:11 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218452 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,669930555646080,669930555646080,674537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 15:52 | 2026-02-27 15:52 | 2026-02-27 15:58 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218453 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,660879629646080,660879629646080,6655671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 14:57 | 2026-02-27 14:57 | 2026-02-27 15:51 | 0:54 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218454 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,622858796346080,622858796346080,6605208333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 14:31 | 2026-02-27 14:31 | 2026-02-27 14:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218455 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,60452546346080,60452546346080,6050925926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:55 | 2026-02-27 13:55 | 2026-02-27 13:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218456 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,579942129646080,579942129646080,5804861111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:43 | 2026-02-27 13:43 | 2026-02-27 13:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218457 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,571180555646080,571180555646080,571724537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:20 | 2026-02-27 13:20 | 2026-02-27 13:24 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218458 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,555543981546080,555543981546080,5580787037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:05 | 2026-02-27 13:05 | 2026-02-27 13:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218459 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,545196759346080,545196759346080,5457523148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 13:03 | 2026-02-27 13:03 | 2026-02-27 13:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218460 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,5437546080,5437546080,5443055556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 12:48 | 2026-02-27 12:48 | 2026-02-27 12:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218461 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,533541666746080,533541666746080,5340856481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 12:28 | 2026-02-27 12:28 | 2026-02-27 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218462 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,519490740746080,519490740746080,5200231482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 12:01 | 2026-02-27 12:01 | 2026-02-27 12:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218463 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,500567129646080,500567129646080,501099537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 11:36 | 2026-02-27 11:36 | 2026-02-27 11:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218464 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,48359953746080,48359953746080,4841435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 11:25 | 2026-02-27 11:25 | 2026-02-27 11:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218465 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,47562546080,47562546080,4761458333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 10:35 | 2026-02-27 10:35 | 2026-02-27 10:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218466 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,441192129646080,441192129646080,4417361111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 10:17 | 2026-02-27 10:17 | 2026-02-27 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218467 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,428657407446080,428657407446080,4292013889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:49 | 2026-02-27 09:49 | 2026-02-27 09:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218468 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,408738425946080,408738425946080,4093055556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:48 | 2026-02-27 09:48 | 2026-02-27 09:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218469 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,408032407446080,408032407446080,4085648148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:35 | 2026-02-27 09:35 | 2026-02-27 09:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218470 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,39937546080,39937546080,3999189815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 09:19 | 2026-02-27 09:19 | 2026-02-27 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218471 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,387928240746080,387928240746080,3884722222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 08:39 | 2026-02-27 08:39 | 2026-02-27 08:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218472 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,36015046346080,36015046346080,3606712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 07:40 | 2026-02-27 07:40 | 2026-02-27 07:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218473 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,319745370446080,319745370446080,3202893519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:55 | 2026-02-27 06:55 | 2026-02-27 07:02 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218474 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,288240740746080,288240740746080,2928009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:54 | 2026-02-27 06:54 | 2026-02-27 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218475 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,287361111146080,287361111146080,2878472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:45 | 2026-02-27 06:45 | 2026-02-27 06:52 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218476 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,281377314846080,281377314846080,2860532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:38 | 2026-02-27 06:38 | 2026-02-27 06:40 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218477 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,276585648146080,276585648146080,277650463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:01 | 2026-02-27 06:01 | 2026-02-27 06:38 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218478 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,250659722246080,250659722246080,276412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-27 06:01 | 2026-02-27 06:01 | 2026-02-27 06:38 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218479 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46080,250532407446080,250532407446080,276412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:05 | 2026-02-26 18:05 | 2026-02-26 18:44 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218480 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,75327546346079,75327546346079,7803009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:04 | 2026-02-26 18:04 | 2026-02-26 18:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218481 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,752581018546079,752581018546079,7531018518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:03 | 2026-02-26 18:03 | 2026-02-26 18:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218482 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,751886574146079,751886574146079,7523958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:02 | 2026-02-26 18:02 | 2026-02-26 18:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218483 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,751180555646079,751180555646079,7517013889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 18:01 | 2026-02-26 18:01 | 2026-02-26 18:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218484 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,750416666746079,750416666746079,7509375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 17:59 | 2026-02-26 17:59 | 2026-02-26 18:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218485 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,749282407446079,749282407446079,7497916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 17:57 | 2026-02-26 17:57 | 2026-02-26 17:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218486 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,748148148146079,748148148146079,7486689815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 14:11 | 2026-02-26 14:11 | 2026-02-26 14:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218487 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,590856481546079,590856481546079,5913888889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:47 | 2026-02-26 13:47 | 2026-02-26 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218488 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,574629629646079,574629629646079,575162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:35 | 2026-02-26 13:35 | 2026-02-26 13:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218489 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,566111111146079,566111111146079,5666203704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:23 | 2026-02-26 13:23 | 2026-02-26 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218490 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,557291666746079,557291666746079,5578472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:15 | 2026-02-26 13:15 | 2026-02-26 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218491 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,551956018546079,551956018546079,5525231482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 13:02 | 2026-02-26 13:02 | 2026-02-26 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218492 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,542777777846079,542777777846079,543287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:48 | 2026-02-26 12:48 | 2026-02-26 12:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218493 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,533344907446079,533344907446079,5338425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:37 | 2026-02-26 12:37 | 2026-02-26 12:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218494 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,525833333346079,525833333346079,5263541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:25 | 2026-02-26 12:25 | 2026-02-26 12:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218495 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,517557870446079,517557870446079,5181134259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:08 | 2026-02-26 12:08 | 2026-02-26 12:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218496 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,505694444446079,505694444446079,50625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-26 12:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218497 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,500266203746079,500266203746079,5009027778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 11:32 | 2026-02-26 11:32 | 2026-02-26 11:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218498 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,48077546346079,48077546346079,4812847222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 11:17 | 2026-02-26 11:17 | 2026-02-26 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218499 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,469942129646079,469942129646079,470462963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 10:46 | 2026-02-26 10:46 | 2026-02-26 10:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218500 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,448645833346079,448645833346079,4491898148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 10:25 | 2026-02-26 10:25 | 2026-02-26 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218501 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,434074074146079,434074074146079,4346643519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 10:06 | 2026-02-26 10:06 | 2026-02-26 10:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218502 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,420509259346079,420509259346079,4211921296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 09:31 | 2026-02-26 09:31 | 2026-02-26 09:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218503 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,396388888946079,396388888946079,3969212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 07:02 | 2026-02-26 07:02 | 2026-02-26 07:09 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218504 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,293148148246079,293148148246079,2978935185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 06:52 | 2026-02-26 06:52 | 2026-02-26 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218505 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,286215277846079,286215277846079,2872222222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 06:05 | 2026-02-26 06:05 | 2026-02-26 06:52 | 0:47 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218506 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,253310185246079,253310185246079,2860416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-26 06:05 | 2026-02-26 06:05 | 2026-02-26 06:52 | 0:47 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218507 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46079,253182870446079,253182870446079,2860416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-26 05:56 | 11:52 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218508 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,752789351846078,752789351846079,2474537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 17:10 | 2026-02-25 17:10 | 2026-02-25 17:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218509 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,715590277846078,715590277846078,716099537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 15:35 | 2026-02-25 15:35 | 2026-02-25 15:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218510 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,648969907446078,648969907446078,6494907407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 14:59 | 2026-02-25 14:59 | 2026-02-25 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218511 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,624456018546078,624456018546078,6251041667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 14:27 | 2026-02-25 14:27 | 2026-02-25 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218512 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,601863425946078,601863425946078,6023726852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 14:09 | 2026-02-25 14:09 | 2026-02-25 14:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218513 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,589791666746078,589791666746078,5903009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 13:58 | 2026-02-25 13:58 | 2026-02-25 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218514 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,582002314846078,582002314846078,5825115741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 13:50 | 2026-02-25 13:50 | 2026-02-25 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218515 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,57640046346078,57640046346078,5769444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:55 | 2026-02-25 12:55 | 2026-02-25 12:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218516 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,537997685246078,537997685246078,5385185185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:27 | 2026-02-25 12:27 | 2026-02-25 12:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218517 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,518784722246078,518784722246078,5192939815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:14 | 2026-02-25 12:14 | 2026-02-25 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218518 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,509421296346078,509421296346078,5099305556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 12:04 | 2026-02-25 12:04 | 2026-02-25 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218519 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,503009259346078,503009259346078,5035185185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:52 | 2026-02-25 11:52 | 2026-02-25 11:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218520 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,494131944446078,494131944446078,4946412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:40 | 2026-02-25 11:40 | 2026-02-25 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218521 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,486006944446078,486006944446078,4865046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:24 | 2026-02-25 11:24 | 2026-02-25 11:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218522 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,475104166746078,475104166746078,4756134259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 11:15 | 2026-02-25 11:15 | 2026-02-25 11:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218523 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,468796296346078,468796296346078,4693171296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 10:49 | 2026-02-25 10:49 | 2026-02-25 10:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218524 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,450636574146078,450636574146078,4513194444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 10:38 | 2026-02-25 10:38 | 2026-02-25 10:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218525 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,443171296346078,443171296346078,4436921296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 10:22 | 2026-02-25 10:22 | 2026-02-25 10:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218526 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,43202546346078,43202546346078,4325347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 09:59 | 2026-02-25 09:59 | 2026-02-25 10:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218527 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,416273148146078,416273148146078,4167708333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 09:46 | 2026-02-25 09:46 | 2026-02-25 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218528 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,40703703746078,40703703746078,4075347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 09:29 | 2026-02-25 09:29 | 2026-02-25 09:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218529 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,395046296346078,395046296346078,3955555556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 08:46 | 2026-02-25 08:46 | 2026-02-25 08:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218530 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,365405092646078,365405092646078,3659375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-25 07:28 | 2026-02-25 07:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218531 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,311226851946078,311226851946078,3118865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:22 | 2026-02-25 07:22 | 2026-02-25 07:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218532 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,306793981546078,306793981546078,3074537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:06 | 2026-02-25 07:06 | 2026-02-25 07:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218533 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,295543981546078,295543981546078,2961689815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:03 | 2026-02-25 07:03 | 2026-02-25 07:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218534 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,294050925946078,294050925946078,2948842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 07:02 | 2026-02-25 07:02 | 2026-02-25 07:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218535 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,293206018546078,293206018546078,2938888889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-25 05:58 | 2026-02-25 05:58 | 2026-02-25 07:02 | 1:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218536 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46078,248946759346078,248946759346078,2931597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:09 | 2026-02-24 18:09 | 2026-02-24 18:45 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218537 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,756516203746077,756516203746077,7810069444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:08 | 2026-02-24 18:08 | 2026-02-24 18:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218538 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,755833333346077,755833333346077,7563310185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:07 | 2026-02-24 18:07 | 2026-02-24 18:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218539 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,755127314846077,755127314846077,7556597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:06 | 2026-02-24 18:06 | 2026-02-24 18:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218540 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,754432870446077,754432870446077,7549421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:05 | 2026-02-24 18:05 | 2026-02-24 18:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218541 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,753680555646077,753680555646077,7542013889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 18:02 | 2026-02-24 18:02 | 2026-02-24 18:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218542 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,751562546077,751562546077,7520833333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 17:33 | 2026-02-24 17:33 | 2026-02-24 17:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218543 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,73140046346077,73140046346077,7319328704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 17:08 | 2026-02-24 17:08 | 2026-02-24 17:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218544 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,713541666746077,713541666746077,7140509259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 16:57 | 2026-02-24 16:57 | 2026-02-24 16:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218545 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,706319444446077,706319444446077,7071990741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 16:51 | 2026-02-24 16:51 | 2026-02-24 16:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218546 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,702384259346077,702384259346077,7029166667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 16:10 | 2026-02-24 16:10 | 2026-02-24 16:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218547 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,673923611146077,673923611146077,6744444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 14:57 | 2026-02-24 14:57 | 2026-02-24 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218548 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,622824074146077,622824074146077,6233564815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 14:30 | 2026-02-24 14:30 | 2026-02-24 14:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218549 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,603877314846077,603877314846077,6043865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:46 | 2026-02-24 12:46 | 2026-02-24 12:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218550 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,532002314846077,532002314846077,5325231481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:32 | 2026-02-24 12:32 | 2026-02-24 12:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218551 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,522118055646077,522118055646077,5226388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:15 | 2026-02-24 12:15 | 2026-02-24 12:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218552 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,510127314846077,510127314846077,5106481481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 12:04 | 2026-02-24 12:04 | 2026-02-24 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218553 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,502523148146077,502523148146077,5030555556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 11:46 | 2026-02-24 11:46 | 2026-02-24 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218554 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,490011574146077,490011574146077,4905324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 11:27 | 2026-02-24 11:27 | 2026-02-24 11:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218555 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,476932870446077,476932870446077,4774537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 11:08 | 2026-02-24 11:08 | 2026-02-24 11:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218556 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,46391203746077,46391203746077,4644212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 10:55 | 2026-02-24 10:55 | 2026-02-24 10:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218557 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,454548611146077,454548611146077,4550810185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 10:26 | 2026-02-24 10:26 | 2026-02-24 10:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218558 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,434895833346077,434895833346077,4354050926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 10:19 | 2026-02-24 10:19 | 2026-02-24 10:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218559 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,429629629646077,429629629646077,4301851852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 09:10 | 2026-02-24 09:10 | 2026-02-24 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218560 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,381805555646077,381805555646077,382337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 08:35 | 2026-02-24 08:35 | 2026-02-24 08:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218561 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,357430555646077,357430555646077,357974537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:07 | 2026-02-24 07:07 | 2026-02-24 07:09 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218562 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,296493055646077,296493055646077,2980324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:03 | 2026-02-24 07:03 | 2026-02-24 07:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218563 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,293553240746077,293553240746077,2941782407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:02 | 2026-02-24 07:02 | 2026-02-24 07:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218564 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,292743055646077,292743055646077,2933680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:00 | 2026-02-24 07:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218565 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,291886574146077,291886574146077,2925578704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:59 | 2026-02-24 06:59 | 2026-02-24 07:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218566 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,291053240746077,291053240746077,2916782407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:58 | 2026-02-24 06:58 | 2026-02-24 06:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218567 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,290231481546077,290231481546077,2908680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:53 | 2026-02-24 06:53 | 2026-02-24 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218568 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,28672453746077,28672453746077,2873842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:51 | 2026-02-24 06:51 | 2026-02-24 06:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218569 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,285115740746077,285115740746077,285775463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:49 | 2026-02-24 06:49 | 2026-02-24 06:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218570 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,284282407446077,284282407446077,2848842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:48 | 2026-02-24 06:48 | 2026-02-24 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218571 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,283506944446077,283506944446077,2841087963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:47 | 2026-02-24 06:47 | 2026-02-24 06:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218572 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,282685185246077,282685185246077,2833101852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:46 | 2026-02-24 06:46 | 2026-02-24 06:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218573 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,281886574146077,281886574146077,2825 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:43 | 2026-02-24 06:43 | 2026-02-24 06:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218574 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,280127314846077,280127314846077,2809143519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-24 06:01 | 2026-02-24 06:01 | 2026-02-24 06:43 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218575 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46077,250601851946077,250601851946077,2799652778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 18:09 | 2026-02-23 18:09 | 2026-02-23 18:47 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218576 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,756481481546076,756481481546076,7824189815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 16:25 | 2026-02-23 16:25 | 2026-02-23 16:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218577 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,683946759346076,683946759346076,6844675926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 15:24 | 2026-02-23 15:24 | 2026-02-23 15:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218578 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,641388888946076,641388888946076,6418981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 14:58 | 2026-02-23 14:58 | 2026-02-23 14:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218579 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,623877314846076,623877314846076,624375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 14:46 | 2026-02-23 14:46 | 2026-02-23 14:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218580 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,615057870446076,615057870446076,6155787037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 14:18 | 2026-02-23 14:18 | 2026-02-23 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218581 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,596076388946076,596076388946076,5965856481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 13:59 | 2026-02-23 13:59 | 2026-02-23 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218582 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,582453703746076,582453703746076,582974537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 13:40 | 2026-02-23 13:40 | 2026-02-23 13:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218583 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,569108796346076,569108796346076,5696180556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 13:20 | 2026-02-23 13:20 | 2026-02-23 13:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218584 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,555844907446076,555844907446076,5563541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:56 | 2026-02-23 12:56 | 2026-02-23 12:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218585 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,538576388946076,538576388946076,5390856481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:41 | 2026-02-23 12:41 | 2026-02-23 12:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218586 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,528252314846076,528252314846076,5287731482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:30 | 2026-02-23 12:30 | 2026-02-23 12:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218587 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,520891203746076,520891203746076,521400463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 12:04 | 2026-02-23 12:04 | 2026-02-23 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218588 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,502546076,502546076,5030324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:44 | 2026-02-23 11:44 | 2026-02-23 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218589 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,488958333346076,488958333346076,4894791667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:42 | 2026-02-23 11:42 | 2026-02-23 22:41 | 10:59 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218590 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,487789351846076,487789351846076,9453703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:16 | 2026-02-23 11:16 | 2026-02-23 11:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218591 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,469675925946076,469675925946076,4701851852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:08 | 2026-02-23 11:08 | 2026-02-23 11:15 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218592 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,464039351846076,464039351846076,4689236111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 11:00 | 2026-02-23 11:00 | 2026-02-23 11:06 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218593 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,458032407446076,458032407446076,4621643519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:57 | 2026-02-23 10:57 | 2026-02-23 10:59 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218594 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,456562546076,456562546076,4578472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:47 | 2026-02-23 10:47 | 2026-02-23 10:56 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218595 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,449594907446076,449594907446076,455462963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:44 | 2026-02-23 10:44 | 2026-02-23 10:48 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218596 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,447013888946076,447013888946076,4501736111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:42 | 2026-02-23 10:42 | 2026-02-23 10:44 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218597 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,445844907446076,445844907446076,4470138889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:37 | 2026-02-23 10:37 | 2026-02-23 21:36 | 10:59 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218598 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,442372685246076,442372685246076,9003009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:26 | 2026-02-23 10:26 | 2026-02-23 10:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218599 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,434386574146076,434386574146076,4349074074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 10:02 | 2026-02-23 10:02 | 2026-02-23 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218600 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,418113425946076,418113425946076,4186342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 09:51 | 2026-02-23 09:51 | 2026-02-23 09:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218601 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,410648148246076,410648148246076,4111574074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 09:43 | 2026-02-23 09:43 | 2026-02-23 09:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218602 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,40452546346076,40452546346076,4050694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 08:56 | 2026-02-23 08:56 | 2026-02-23 08:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218603 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,372013888946076,372013888946076,3725462963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 08:46 | 2026-02-23 08:46 | 2026-02-23 08:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218604 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,365115740746076,365115740746076,3657175926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 06:49 | 2026-02-23 06:49 | 2026-02-23 06:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218605 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,284201388946076,284201388946076,285150463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 06:03 | 2026-02-23 06:03 | 2026-02-23 06:49 | 0:46 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218606 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,252361111146076,252361111146076,2840393518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-23 06:03 | 2026-02-23 06:03 | 2026-02-23 06:49 | 0:46 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218607 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46076,251944444446076,251944444446076,2840393518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:42 | 2026-02-22 18:42 | 2026-02-22 18:45 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218608 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,779027777846075,779027777846075,7813425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:03 | 2026-02-22 18:03 | 2026-02-22 18:45 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218609 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,75187546075,75187546075,7813425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:03 | 2026-02-22 18:03 | 2026-02-22 18:36 | 0:33 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218610 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,75187546075,75187546075,7748148148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 18:02 | 2026-02-22 18:02 | 2026-02-22 18:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218611 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,751215277846075,751215277846075,7517013889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:55 | 2026-02-22 17:55 | 2026-02-22 18:01 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218612 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,746435185246075,746435185246075,7510300926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:48 | 2026-02-22 17:48 | 2026-02-22 17:55 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218613 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,741608796346075,741608796346075,74625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:41 | 2026-02-22 17:41 | 2026-02-22 17:48 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218614 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,736736111146075,736736111146075,7413773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:39 | 2026-02-22 17:39 | 2026-02-22 17:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218615 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,735115740746075,735115740746075,735625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:32 | 2026-02-22 17:32 | 2026-02-22 17:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218616 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,730717592646075,730717592646075,7312384259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:31 | 2026-02-22 17:31 | 2026-02-22 17:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218617 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,729629629646075,729629629646075,730150463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:28 | 2026-02-22 17:28 | 2026-02-22 17:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218618 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,728032407446075,728032407446075,7285416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:25 | 2026-02-22 17:25 | 2026-02-22 17:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218619 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,725416666746075,725416666746075,7259490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 17:22 | 2026-02-22 17:22 | 2026-02-22 17:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218620 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,723333333346075,723333333346075,7238541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:35 | 2026-02-22 15:35 | 2026-02-22 16:17 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218621 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,649305555646075,649305555646075,6781712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:34 | 2026-02-22 15:34 | 2026-02-22 15:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218622 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,648657407446075,648657407446075,6491319444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:33 | 2026-02-22 15:33 | 2026-02-22 15:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218623 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,647986111146075,647986111146075,6484722222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:32 | 2026-02-22 15:32 | 2026-02-22 15:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218624 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,647314814846075,647314814846075,6478125 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:31 | 2026-02-22 15:31 | 2026-02-22 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218625 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,646643518546075,646643518546075,6471412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:24 | 2026-02-22 15:24 | 2026-02-22 15:31 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218626 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,641840277846075,641840277846075,6464583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 15:17 | 2026-02-22 15:17 | 2026-02-22 15:24 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218627 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,63687546075,63687546075,6415046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 12:56 | 2026-02-22 12:56 | 2026-02-22 13:07 | 0:11 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218628 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,539201388946075,539201388946075,5465509259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 12:50 | 2026-02-22 12:50 | 2026-02-22 12:52 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218629 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,534872685246075,534872685246075,536099537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 12:28 | 2026-02-22 12:28 | 2026-02-22 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218630 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,519340277846075,519340277846075,5198958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 11:52 | 2026-02-22 11:52 | 2026-02-22 11:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218631 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,494745370446075,494745370446075,4952893518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 11:34 | 2026-02-22 11:34 | 2026-02-22 11:36 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218632 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,482002314846075,482002314846075,4831365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 10:50 | 2026-02-22 10:50 | 2026-02-22 10:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218633 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,451365740746075,451365740746075,4519097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 10:11 | 2026-02-22 10:11 | 2026-02-22 10:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218634 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,424120370446075,424120370446075,4246296296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 09:31 | 2026-02-22 09:31 | 2026-02-22 09:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218635 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,396481481546075,396481481546075,3969907407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 06:40 | 2026-02-22 06:40 | 2026-02-22 06:46 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218636 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,277685185246075,277685185246075,2822453704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 06:35 | 2026-02-22 06:35 | 2026-02-22 06:36 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218637 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,274131944446075,274131944446075,2752199074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 05:54 | 2026-02-22 05:54 | 2026-02-22 06:34 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218638 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,245972222246075,245972222246075,2739583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-22 05:54 | 2026-02-22 05:54 | 2026-02-22 06:34 | 0:41 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218639 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46075,245567129646075,245567129646075,2739583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 18:46 | 2026-02-21 18:46 | 2026-02-21 18:49 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218640 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,782083333346074,782083333346074,7839351852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 18:12 | 2026-02-21 18:12 | 2026-02-21 18:49 | 0:37 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218641 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,758182870446074,758182870446074,7839351852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 18:10 | 2026-02-21 18:10 | 2026-02-21 18:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218642 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,757187546074,757187546074,7577083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 16:53 | 2026-02-21 16:53 | 2026-02-21 16:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218643 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,703495370446074,703495370446074,7040393519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 16:05 | 2026-02-21 16:05 | 2026-02-21 16:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218644 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,669791666746074,669791666746074,6703472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 15:29 | 2026-02-21 15:29 | 2026-02-21 15:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218645 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,645208333346074,645208333346074,6457523148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 15:16 | 2026-02-21 15:16 | 2026-02-21 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218646 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,635833333346074,635833333346074,6363541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 15:06 | 2026-02-21 15:06 | 2026-02-21 15:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218647 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,629444444446074,629444444446074,6299537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:53 | 2026-02-21 14:53 | 2026-02-21 14:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218648 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,620231481546074,620231481546074,6207523148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:42 | 2026-02-21 14:42 | 2026-02-21 14:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218649 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,612824074146074,612824074146074,6133680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:34 | 2026-02-21 14:34 | 2026-02-21 14:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218650 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,607048611146074,607048611146074,6075578704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 14:24 | 2026-02-21 14:24 | 2026-02-21 14:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218651 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,599930555646074,599930555646074,6004513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 12:35 | 2026-02-21 12:35 | 2026-02-21 12:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218652 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,524409722246074,524409722246074,5249305556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 12:16 | 2026-02-21 12:16 | 2026-02-21 12:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218653 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,510844907446074,510844907446074,5113657407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 12:02 | 2026-02-21 12:02 | 2026-02-21 12:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218654 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,501215277846074,501215277846074,5017361111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 11:38 | 2026-02-21 11:38 | 2026-02-21 11:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218655 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,484895833346074,484895833346074,4854398148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 11:13 | 2026-02-21 11:13 | 2026-02-21 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218656 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,467129629646074,467129629646074,4676736111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 10:40 | 2026-02-21 10:40 | 2026-02-21 10:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218657 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,444768518546074,444768518546074,4452777778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 09:56 | 2026-02-21 09:56 | 2026-02-21 09:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218658 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,414236111146074,414236111146074,4147685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 09:20 | 2026-02-21 09:20 | 2026-02-21 09:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218659 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,388703703746074,388703703746074,389212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 09:10 | 2026-02-21 09:10 | 2026-02-21 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218660 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,381828703746074,381828703746074,382337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 08:43 | 2026-02-21 08:43 | 2026-02-21 08:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218661 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,363460648246074,363460648246074,3639699074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 08:31 | 2026-02-21 08:31 | 2026-02-21 08:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218662 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,354629629646074,354629629646074,3551388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 06:46 | 2026-02-21 06:46 | 2026-02-21 06:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218663 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,281898148146074,281898148146074,2824074074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 06:44 | 2026-02-21 06:44 | 2026-02-21 06:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218664 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,280300925946074,280300925946074,2811342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-21 05:47 | 2026-02-21 05:47 | 2026-02-21 06:43 | 0:56 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218665 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46074,241319444446074,241319444446074,2801273148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:15 | 2026-02-20 18:15 | 2026-02-20 18:50 | 0:35 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218666 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,760543981546073,760543981546073,7849652778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:14 | 2026-02-20 18:14 | 2026-02-20 18:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218667 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,759861111146073,759861111146073,7603703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:13 | 2026-02-20 18:13 | 2026-02-20 18:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218668 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,759178240746073,759178240746073,7596875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:12 | 2026-02-20 18:12 | 2026-02-20 18:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218669 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,758483796346073,758483796346073,7590046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:11 | 2026-02-20 18:11 | 2026-02-20 18:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218670 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,757800925946073,757800925946073,7583217593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:07 | 2026-02-20 18:07 | 2026-02-20 18:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218671 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,754803240746073,754803240746073,7570833333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 18:00 | 2026-02-20 18:00 | 2026-02-20 18:03 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218672 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,749826388946073,749826388946073,751875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 17:44 | 2026-02-20 17:44 | 2026-02-20 17:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218673 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,73858796346073,73858796346073,7391435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 14:31 | 2026-02-20 14:31 | 2026-02-20 14:32 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218674 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,604513888946073,604513888946073,6056365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 14:03 | 2026-02-20 14:03 | 2026-02-20 14:08 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218675 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,585717592646073,585717592646073,5886805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:48 | 2026-02-20 13:48 | 2026-02-20 13:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218676 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,575185185246073,575185185246073,5757175926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:27 | 2026-02-20 13:27 | 2026-02-20 13:31 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218677 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,560196759346073,560196759346073,5631828704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:18 | 2026-02-20 13:18 | 2026-02-20 13:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218678 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,554351851946073,554351851946073,5548958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 13:02 | 2026-02-20 13:02 | 2026-02-20 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218679 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,542800925946073,542800925946073,5433449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 12:47 | 2026-02-20 12:47 | 2026-02-20 12:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218680 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,532939814846073,532939814846073,5334837963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 12:13 | 2026-02-20 12:13 | 2026-02-20 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218681 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,508854166746073,508854166746073,5093981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 11:52 | 2026-02-20 11:52 | 2026-02-20 11:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218682 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,494560185246073,494560185246073,4950694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 11:26 | 2026-02-20 11:26 | 2026-02-20 11:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218683 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,476539351946073,476539351946073,4770486111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 11:12 | 2026-02-20 11:12 | 2026-02-20 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218684 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,466446759346073,466446759346073,4669675926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:59 | 2026-02-20 10:59 | 2026-02-20 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218685 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,457951388946073,457951388946073,4584722222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:45 | 2026-02-20 10:45 | 2026-02-20 10:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218686 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,44766203746073,44766203746073,4481712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:33 | 2026-02-20 10:33 | 2026-02-20 10:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218687 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,439884259346073,439884259346073,4404050926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:17 | 2026-02-20 10:17 | 2026-02-20 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218688 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,428483796346073,428483796346073,4290046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 10:07 | 2026-02-20 10:07 | 2026-02-20 10:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218689 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,421863425946073,421863425946073,4223611111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 09:53 | 2026-02-20 09:53 | 2026-02-20 09:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218690 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,411620370446073,411620370446073,4121180556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 09:32 | 2026-02-20 09:32 | 2026-02-20 09:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218691 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,397233796346073,397233796346073,3977546296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 09:16 | 2026-02-20 09:16 | 2026-02-20 09:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218692 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,385891203746073,385891203746073,386400463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 07:09 | 2026-02-20 07:09 | 2026-02-20 07:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218693 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,297800925946073,297800925946073,2983217593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 07:06 | 2026-02-20 07:06 | 2026-02-20 07:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218694 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,295949074146073,295949074146073,2964699074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 06:55 | 2026-02-20 06:55 | 2026-02-20 06:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218695 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,287905092646073,287905092646073,2883796296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 06:47 | 2026-02-20 06:47 | 2026-02-20 06:53 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218696 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,282418981546073,282418981546073,2869560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 06:43 | 2026-02-20 06:43 | 2026-02-20 06:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218697 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,280127314846073,280127314846073,2811342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 05:59 | 2026-02-20 05:59 | 2026-02-20 06:43 | 0:44 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218698 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,249178240746073,249178240746073,2799652778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-20 05:58 | 2026-02-20 05:58 | 2026-02-20 06:43 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218699 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46073,2487546073,2487546073,2799652778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218700 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,774340277846072,774340277846072,7744097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:05 | 2026-02-19 18:05 | 2026-02-19 18:39 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218701 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,753530092646072,753530092646072,7772569444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:04 | 2026-02-19 18:04 | 2026-02-19 18:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218702 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,752824074146072,752824074146072,7533680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:03 | 2026-02-19 18:03 | 2026-02-19 18:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218703 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,752106481546072,752106481546072,752650463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:02 | 2026-02-19 18:02 | 2026-02-19 18:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218704 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,751388888946072,751388888946072,7519212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:01 | 2026-02-19 18:01 | 2026-02-19 18:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218705 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,750659722246072,750659722246072,7512152778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02-19 18:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218706 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,749907407446072,749907407446072,750462963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 15:58 | 2026-02-19 15:58 | 2026-02-19 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218707 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,665057870446072,665057870446072,6655787037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 15:22 | 2026-02-19 15:22 | 2026-02-19 15:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218708 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,640543981546072,640543981546072,6410532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 14:49 | 2026-02-19 14:49 | 2026-02-19 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218709 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,617638888946072,617638888946072,6181597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 14:16 | 2026-02-19 14:16 | 2026-02-19 14:24 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218710 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,594409722246072,594409722246072,600162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 14:13 | 2026-02-19 14:13 | 2026-02-19 14:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218711 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,592685185246072,592685185246072,5932291667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:57 | 2026-02-19 13:57 | 2026-02-19 13:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218712 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,580995370446072,580995370446072,5815277778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:51 | 2026-02-19 13:51 | 2026-02-19 13:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218713 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,577152777846072,577152777846072,5781597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:46 | 2026-02-19 13:46 | 2026-02-19 13:48 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218714 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,573668981546072,573668981546072,5748726852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:29 | 2026-02-19 13:29 | 2026-02-19 13:31 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218715 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,561898148146072,561898148146072,5630902778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:22 | 2026-02-19 13:22 | 2026-02-19 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218716 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,556782407446072,556782407446072,5573263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 13:00 | 2026-02-19 13:00 | 2026-02-19 13:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218717 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,541620370446072,541620370446072,5423842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:30 | 2026-02-19 12:33 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218718 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,521030092646072,521030092646072,5231018519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:21 | 2026-02-19 12:21 | 2026-02-19 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218719 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,514444444446072,514444444446072,5149421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 12:06 | 2026-02-19 12:06 | 2026-02-19 12:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218720 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,504189814846072,504189814846072,5047337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:49 | 2026-02-19 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218721 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,492569444446072,492569444446072,4931134259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 11:34 | 2026-02-19 11:34 | 2026-02-19 11:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218722 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,482245370446072,482245370446072,4827662037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 11:18 | 2026-02-19 11:18 | 2026-02-19 11:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218723 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,470810185246072,470810185246072,4713425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 10:31 | 2026-02-19 10:31 | 2026-02-19 10:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218724 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,437870370446072,437870370446072,4384143519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 10:18 | 2026-02-19 10:18 | 2026-02-19 10:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218725 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,428923611146072,428923611146072,4294444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 09:45 | 2026-02-19 09:45 | 2026-02-19 09:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218726 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,406365740746072,406365740746072,4069097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 09:22 | 2026-02-19 09:22 | 2026-02-19 09:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218727 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,390381944446072,390381944446072,3909375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 09:06 | 2026-02-19 09:06 | 2026-02-19 09:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218728 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,379317129646072,379317129646072,3798263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 08:57 | 2026-02-19 08:57 | 2026-02-19 08:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218729 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,372627314846072,372627314846072,3731828704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 08:44 | 2026-02-19 08:44 | 2026-02-19 08:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218730 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,364131944446072,364131944446072,3646527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 05:48 | 2026-02-19 05:48 | 2026-02-19 06:33 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218731 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,241770833346072,241770833346072,2727893519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-19 05:48 | 2026-02-19 05:48 | 2026-02-19 06:33 | 0:45 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218732 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46072,241377314846072,241377314846072,2727893519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 18:21 | 2026-02-18 18:21 | 2026-02-18 18:52 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218733 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,764479166746071,764479166746071,7859953704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 18:18 | 2026-02-18 18:18 | 2026-02-18 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218734 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,762511574146071,762511574146071,7630208333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 17:40 | 2026-02-18 17:40 | 2026-02-18 17:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218735 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,736018518546071,736018518546071,7365162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 17:38 | 2026-02-18 17:38 | 2026-02-18 17:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218736 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,734780092646071,734780092646071,7352893519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 17:25 | 2026-02-18 17:25 | 2026-02-18 17:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218737 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,725509259346071,725509259346071,7260416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 16:23 | 2026-02-18 16:23 | 2026-02-18 16:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218738 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,682881944446071,682881944446071,6834259259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:48 | 2026-02-18 15:48 | 2026-02-18 15:56 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218739 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,658472222246071,658472222246071,6636458333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:47 | 2026-02-18 15:47 | 2026-02-18 15:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218740 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,657685185246071,657685185246071,6582291667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:45 | 2026-02-18 15:45 | 2026-02-18 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218741 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,656516203746071,656516203746071,6570717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 2026-02-18 15:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218742 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,628171296346071,628171296346071,62875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 14:52 | 2026-02-18 14:52 | 2026-02-18 14:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218743 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,619120370446071,619120370446071,6196527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 14:45 | 2026-02-18 14:45 | 2026-02-18 14:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218744 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,614317129646071,614317129646071,614849537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 12:32 | 2026-02-18 12:32 | 2026-02-18 12:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218745 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,52203703746071,52203703746071,5225694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 12:17 | 2026-02-18 12:17 | 2026-02-18 12:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218746 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,511608796346071,511608796346071,5121180556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 11:38 | 2026-02-18 11:38 | 2026-02-18 11:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218747 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,484571759346071,484571759346071,4851273148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 11:28 | 2026-02-18 11:28 | 2026-02-18 11:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218748 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,477905092646071,477905092646071,4784375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 11:15 | 2026-02-18 11:15 | 2026-02-18 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218749 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,468472222246071,468472222246071,4689930556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 10:37 | 2026-02-18 10:37 | 2026-02-18 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218750 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,442442129646071,442442129646071,4429861111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 09:47 | 2026-02-18 09:47 | 2026-02-18 09:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218751 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,407592592646071,407592592646071,4081018519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 09:19 | 2026-02-18 09:19 | 2026-02-18 09:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218752 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,388194444446071,388194444446071,389212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 09:05 | 2026-02-18 09:05 | 2026-02-18 09:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218753 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,378703703746071,378703703746071,3792476852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-18 08:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218754 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,362546071,362546071,3630439815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 08:28 | 2026-02-18 08:28 | 2026-02-18 08:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218755 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,352986111146071,352986111146071,3535416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 08:07 | 2026-02-18 08:07 | 2026-02-18 08:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218756 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,338402777846071,338402777846071,338912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 07:43 | 2026-02-18 07:43 | 2026-02-18 07:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218757 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,321527777846071,321527777846071,322037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 07:26 | 2026-02-18 07:26 | 2026-02-18 07:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218758 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,309432870446071,309432870446071,3099421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 06:49 | 2026-02-18 06:49 | 2026-02-18 06:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218759 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,283946759346071,283946759346071,2845601852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 06:29 | 2026-02-18 06:29 | 2026-02-18 06:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218760 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,270046296346071,270046296346071,2706712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 06:14 | 2026-02-18 06:14 | 2026-02-18 06:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218761 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,259490740746071,259490740746071,2600694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 05:45 | 2026-02-18 05:45 | 2026-02-18 06:13 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218762 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,239872685246071,239872685246071,259212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-18 05:45 | 2026-02-18 05:45 | 2026-02-18 06:13 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218763 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46071,239490740746071,239490740746071,259212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 17:38 | 2026-02-17 17:38 | 2026-02-17 18:53 | 1:15 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218764 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,734884259346070,734884259346070,7869560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 17:28 | 2026-02-17 17:28 | 2026-02-17 17:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218765 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,727569444446070,727569444446070,7281134259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02-17 17:10 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218766 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,708113425946070,708113425946070,7152199074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:52 | 2026-02-17 16:52 | 2026-02-17 16:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218767 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,702951388946070,702951388946070,7035069444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 16:20 | 2026-02-17 16:20 | 2026-02-17 16:21 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218768 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,680381944446070,680381944446070,6814930556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 15:24 | 2026-02-17 15:24 | 2026-02-17 15:32 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218769 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,641782407446070,641782407446070,6468865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 15:18 | 2026-02-17 15:18 | 2026-02-17 15:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218770 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,637719907446070,637719907446070,6387384259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 14:25 | 2026-02-17 14:25 | 2026-02-17 14:27 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218771 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,600844907446070,600844907446070,6019791667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-17 14:08 | 0:08 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218772 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,583206018546070,583206018546070,5889930556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:57 | 2026-02-17 13:57 | 2026-02-17 13:59 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218773 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,58141203746070,58141203746070,582662037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:33 | 2026-02-17 13:33 | 2026-02-17 13:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218774 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,564594907446070,564594907446070,565162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:17 | 2026-02-17 13:17 | 2026-02-17 13:20 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218775 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,553784722246070,553784722246070,5554282407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 13:11 | 2026-02-17 13:11 | 2026-02-17 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218776 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,548993055646070,548993055646070,5495486111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 12:39 | 2026-02-17 12:39 | 2026-02-17 12:51 | 0:12 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218777 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,527094907446070,527094907446070,5353356482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 12:16 | 2026-02-17 12:16 | 2026-02-17 12:18 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218778 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,51141203746070,51141203746070,5127199074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:39 | 2026-02-17 11:39 | 2026-02-17 11:41 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218779 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,485173611146070,485173611146070,4866898148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:36 | 2026-02-17 11:36 | 2026-02-17 11:38 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218780 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,483067129646070,483067129646070,4847222222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:33 | 2026-02-17 11:33 | 2026-02-17 11:35 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218781 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,481388888946070,481388888946070,4825578704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:15 | 2026-02-17 11:15 | 2026-02-17 11:19 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218782 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,468819444446070,468819444446070,4711805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 11:11 | 2026-02-17 11:11 | 2026-02-17 11:14 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218783 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,465983796346070,465983796346070,4682986111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:59 | 2026-02-17 10:59 | 2026-02-17 11:01 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218784 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,457777777846070,457777777846070,4591898148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:47 | 2026-02-17 10:47 | 2026-02-17 10:50 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218785 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,449606481546070,449606481546070,4514930556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:44 | 2026-02-17 10:44 | 2026-02-17 10:47 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218786 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,447245370446070,447245370446070,4494328704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 10:28 | 2026-02-17 10:28 | 2026-02-17 10:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218787 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,436273148146070,436273148146070,4368287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 09:46 | 2026-02-17 09:46 | 2026-02-17 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218788 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,407013888946070,407013888946070,4075578704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 09:18 | 2026-02-17 09:18 | 2026-02-17 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218789 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,387638888946070,387638888946070,3881944444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 09:04 | 2026-02-17 09:04 | 2026-02-17 09:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218790 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,377986111146070,377986111146070,3785300926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 08:50 | 2026-02-17 08:50 | 2026-02-17 08:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218791 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,36796296346070,36796296346070,3684953704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 08:31 | 2026-02-17 08:31 | 2026-02-17 08:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218792 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,354594907446070,354594907446070,3551388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 08:06 | 2026-02-17 08:06 | 2026-02-17 08:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218793 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,337164351946070,337164351946070,3377083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:43 | 2026-02-17 07:43 | 2026-02-17 07:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218794 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,321770833346070,321770833346070,3223148148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:34 | 2026-02-17 07:34 | 2026-02-17 07:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218795 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,315555555646070,315555555646070,3160532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:19 | 2026-02-17 07:19 | 2026-02-17 07:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218796 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,305208333346070,305208333346070,3057291667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-17 07:08 | 2026-02-17 07:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218797 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,296932870446070,296932870446070,2974421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:58 | 2026-02-17 06:58 | 2026-02-17 06:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218798 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,290196759346070,290196759346070,290787037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:48 | 2026-02-17 06:48 | 2026-02-17 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218799 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,283148148146070,283148148146070,2837731481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:40 | 2026-02-17 06:40 | 2026-02-17 06:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218800 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,277719907446070,277719907446070,2782638889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:32 | 2026-02-17 06:32 | 2026-02-17 06:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218801 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,27187546070,27187546070,2723958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:26 | 2026-02-17 06:26 | 2026-02-17 06:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218802 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,267835648146070,267835648146070,2683564815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:11 | 2026-02-17 06:11 | 2026-02-17 06:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218803 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,257291666746070,257291666746070,2578009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 06:10 | 2026-02-17 06:10 | 2026-02-17 06:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218804 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,256631944446070,256631944446070,2571064815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 05:41 | 2026-02-17 05:41 | 2026-02-17 06:09 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218805 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,237106481546070,237106481546070,2564583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-17 05:41 | 2026-02-17 05:41 | 2026-02-17 06:09 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218806 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46070,236689814846070,236689814846070,2564583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:19 | 2026-02-16 18:19 | 2026-02-16 18:55 | 0:36 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218807 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,763240740746069,763240740746069,7881365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:18 | 2026-02-16 18:18 | 2026-02-16 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218808 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,762546296346069,762546296346069,7630671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:17 | 2026-02-16 18:17 | 2026-02-16 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218809 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,761840277846069,761840277846069,7623726852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-16 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218810 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,761157407446069,761157407446069,7616666667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02-16 18:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218811 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,760439814846069,760439814846069,7609606481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 17:03 | 2026-02-16 17:03 | 2026-02-16 17:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218812 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,710358796346069,710358796346069,7109027778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 16:43 | 2026-02-16 16:43 | 2026-02-16 16:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218813 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,69672453746069,69672453746069,6972569444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 16:22 | 2026-02-16 16:22 | 2026-02-16 16:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218814 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,681782407446069,681782407446069,6823263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 16:01 | 2026-02-16 16:01 | 2026-02-16 16:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218815 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,667210648146069,667210648146069,669525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 15:42 | 2026-02-16 15:42 | 2026-02-16 15:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218816 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,654421296346069,654421296346069,6549652778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 15:26 | 2026-02-16 15:26 | 2026-02-16 15:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218817 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,642986111146069,642986111146069,6437731481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 15:25 | 2026-02-16 15:25 | 2026-02-16 15:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218818 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,642245370446069,642245370446069,6428009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:43 | 2026-02-16 14:43 | 2026-02-16 14:47 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218819 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,613067129646069,613067129646069,6156597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:40 | 2026-02-16 14:40 | 2026-02-16 14:42 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218820 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,611342592646069,611342592646069,6125347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:22 | 2026-02-16 14:22 | 2026-02-16 14:24 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218821 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,598784722246069,598784722246069,5998611111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:19 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218822 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,594722222246069,594722222246069,5963657407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 14:06 | 2026-02-16 14:06 | 2026-02-16 14:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218823 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,587303240746069,587303240746069,5880671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 13:59 | 2026-02-16 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218824 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,582638888946069,582638888946069,5831828704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:50 | 2026-02-16 13:50 | 2026-02-16 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218825 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,576319444446069,576319444446069,5770138889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:45 | 2026-02-16 13:45 | 2026-02-16 13:49 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218826 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,572916666746069,572916666746069,5755208333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:35 | 2026-02-16 13:35 | 2026-02-16 13:37 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218827 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,56608796346069,56608796346069,5675115741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:15 | 2026-02-16 13:15 | 2026-02-16 13:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218828 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,552222222246069,552222222246069,5532175926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 13:13 | 2026-02-16 13:13 | 2026-02-16 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218829 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,550358796346069,550358796346069,5509027778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:59 | 2026-02-16 12:59 | 2026-02-16 13:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218830 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,540925925946069,540925925946069,5417013889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:48 | 2026-02-16 12:48 | 2026-02-16 12:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218831 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,533553240746069,533553240746069,5342361111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-16 12:37 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218832 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,524039351946069,524039351946069,5259375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 12:03 | 2026-02-16 12:03 | 2026-02-16 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218833 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,502268518546069,502268518546069,5029282407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:44 | 2026-02-16 11:44 | 2026-02-16 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218834 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,488958333346069,488958333346069,4895486111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:26 | 2026-02-16 11:26 | 2026-02-16 11:28 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218835 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,476666666746069,476666666746069,4780902778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:24 | 2026-02-16 11:24 | 2026-02-16 11:26 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218836 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,47516203746069,47516203746069,4763078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:18 | 2026-02-16 11:18 | 2026-02-16 11:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218837 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,470636574146069,470636574146069,4711805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:16 | 2026-02-16 11:16 | 2026-02-16 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218838 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,469594907446069,469594907446069,4705902778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 11:10 | 2026-02-16 11:10 | 2026-02-16 11:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218839 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,465057870446069,465057870446069,465625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 10:53 | 2026-02-16 10:53 | 2026-02-16 10:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218840 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,453391203746069,453391203746069,4539351852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 10:42 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218841 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,444062546069,444062546069,4457060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 10:34 | 2026-02-16 10:34 | 2026-02-16 10:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218842 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,439953703746069,439953703746069,4404976852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-16 09:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218843 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,40516203746069,40516203746069,4057060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 09:12 | 2026-02-16 09:12 | 2026-02-16 09:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218844 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,383252314846069,383252314846069,3837962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 08:40 | 2026-02-16 08:40 | 2026-02-16 08:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218845 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,360856481546069,360856481546069,3613773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 08:24 | 2026-02-16 08:24 | 2026-02-16 08:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218846 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,350289351946069,350289351946069,3508101852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:43 | 2026-02-16 07:43 | 2026-02-16 07:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218847 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,32172453746069,32172453746069,3222337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:32 | 2026-02-16 07:32 | 2026-02-16 07:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218848 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,314004629646069,314004629646069,314525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:24 | 2026-02-16 07:24 | 2026-02-16 07:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218849 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,308252314846069,308252314846069,3087731482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:15 | 2026-02-16 07:15 | 2026-02-16 07:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218850 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,302199074146069,302199074146069,3026967593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 07:06 | 2026-02-16 07:06 | 2026-02-16 07:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218851 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,295891203746069,295891203746069,296412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:54 | 2026-02-16 06:54 | 2026-02-16 06:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218852 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,28766203746069,28766203746069,2881828704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:34 | 2026-02-16 06:34 | 2026-02-16 06:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218853 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,273321759346069,273321759346069,2738773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:11 | 2026-02-16 06:11 | 2026-02-16 06:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218854 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,257881944446069,257881944446069,2584027778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 06:10 | 2026-02-16 06:10 | 2026-02-16 06:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218855 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,256793981546069,256793981546069,2573032407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 05:41 | 2026-02-16 05:41 | 2026-02-16 06:09 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218856 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,236666666746069,236666666746069,2565625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-16 05:40 | 2026-02-16 05:40 | 2026-02-16 06:09 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218857 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46069,2362546069,2362546069,2565625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:20 | 2026-02-15 18:20 | 2026-02-15 18:58 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218858 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,76390046346068,76390046346068,7900347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:19 | 2026-02-15 18:19 | 2026-02-15 18:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218859 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,763206018546068,763206018546068,7637152778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:18 | 2026-02-15 18:18 | 2026-02-15 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218860 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,762511574146068,762511574146068,7630324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:17 | 2026-02-15 18:17 | 2026-02-15 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218861 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,761817129646068,761817129646068,762337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:16 | 2026-02-15 18:16 | 2026-02-15 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218862 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,761111111146068,761111111146068,7616435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 18:15 | 2026-02-15 18:15 | 2026-02-15 18:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218863 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,760428240746068,760428240746068,7609490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 17:17 | 2026-02-15 17:17 | 2026-02-15 17:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218864 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,720185185246068,720185185246068,7207291667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 16:54 | 2026-02-15 16:54 | 2026-02-15 16:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218865 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,704201388946068,704201388946068,7053240741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 15:54 | 2026-02-15 15:54 | 2026-02-15 15:58 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218866 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,662268518546068,662268518546068,6655324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 15:31 | 2026-02-15 15:31 | 2026-02-15 15:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218867 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,64640046346068,64640046346068,6469444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 15:15 | 2026-02-15 15:15 | 2026-02-15 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218868 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,63516203746068,63516203746068,6358680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 14:50 | 2026-02-15 14:50 | 2026-02-15 14:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218869 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,618194444446068,618194444446068,6187268519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 14:19 | 2026-02-15 14:19 | 2026-02-15 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218870 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,596203703746068,596203703746068,5967592593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 14:06 | 2026-02-15 14:06 | 2026-02-15 14:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218871 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,587777777846068,587777777846068,5900810185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 13:58 | 2026-02-15 13:58 | 2026-02-15 13:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218872 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,581759259346068,581759259346068,5822916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 13:37 | 2026-02-15 13:37 | 2026-02-15 13:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218873 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,567152777846068,567152777846068,5677083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-15 13:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218874 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,549490740746068,549490740746068,5500347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:58 | 2026-02-15 12:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218875 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,540543981546068,540543981546068,541087963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 12:31 | 2026-02-15 12:31 | 2026-02-15 12:33 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218876 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,521423611146068,521423611146068,5226388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 12:22 | 2026-02-15 12:22 | 2026-02-15 12:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218877 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,51546296346068,51546296346068,5160416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 11:43 | 2026-02-15 11:43 | 2026-02-15 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218878 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,488356481546068,488356481546068,4891666667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 11:14 | 2026-02-15 11:14 | 2026-02-15 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218879 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,468043981546068,468043981546068,4686342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 10:49 | 2026-02-15 10:49 | 2026-02-15 10:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218880 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,450532407446068,450532407446068,4510763889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 10:07 | 2026-02-15 10:07 | 2026-02-15 10:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218881 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,421446759346068,421446759346068,4219791667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 08:50 | 2026-02-15 08:50 | 2026-02-15 08:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218882 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,368368055646068,368368055646068,368912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:40 | 2026-02-15 07:40 | 2026-02-15 07:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218883 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,31922453746068,31922453746068,3197337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:28 | 2026-02-15 07:28 | 2026-02-15 07:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218884 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,311226851946068,311226851946068,311724537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:13 | 2026-02-15 07:13 | 2026-02-15 07:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218885 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,300428240746068,300428240746068,3009490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 07:00 | 2026-02-15 07:00 | 2026-02-15 07:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218886 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,291805555646068,291805555646068,2923148148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:50 | 2026-02-15 06:50 | 2026-02-15 06:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218887 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,284652777846068,284652777846068,2852083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:42 | 2026-02-15 06:42 | 2026-02-15 06:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218888 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,27922453746068,27922453746068,2798263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:26 | 2026-02-15 06:26 | 2026-02-15 06:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218889 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,267939814846068,267939814846068,2684837963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:10 | 2026-02-15 06:10 | 2026-02-15 06:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218890 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,257280092646068,257280092646068,2578009259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 06:10 | 2026-02-15 06:10 | 2026-02-15 06:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218891 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,256608796346068,256608796346068,2571064815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 05:40 | 2026-02-15 05:40 | 2026-02-15 06:09 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218892 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,236018518546068,236018518546068,2564236111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-15 05:39 | 2026-02-15 05:39 | 2026-02-15 06:09 | 0:30 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218893 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46068,23562546068,23562546068,2564236111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:20 | 2026-02-14 18:20 | 2026-02-14 18:57 | 0:36 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218894 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,764027777846067,764027777846067,7893171296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:19 | 2026-02-14 18:19 | 2026-02-14 18:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218895 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,763333333346067,763333333346067,7638425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:18 | 2026-02-14 18:18 | 2026-02-14 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218896 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,762638888946067,762638888946067,7631481482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:17 | 2026-02-14 18:17 | 2026-02-14 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218897 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,761932870446067,761932870446067,7624537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 18:16 | 2026-02-14 18:16 | 2026-02-14 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218898 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,761238425946067,761238425946067,7617592593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218899 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,683611111146067,683611111146067,6841087963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:24 | 2026-02-14 16:24 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218900 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,683564814846067,683564814846067,6836226852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 16:12 | 2026-02-14 16:12 | 2026-02-14 16:15 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218901 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,675011574146067,675011574146067,6773263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-14 15:49 | 2026-02-14 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218902 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,658773148146067,658773148146067,6593171296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 15:13 | 2026-02-14 15:13 | 2026-02-14 15:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218903 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,634039351946067,634039351946067,6345717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 14:24 | 2026-02-14 14:24 | 2026-02-14 14:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218904 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,600092592646067,600092592646067,6006365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:59 | 2026-02-14 13:59 | 2026-02-14 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218905 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,58266203746067,58266203746067,5832060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:42 | 2026-02-14 13:46 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218906 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,57109953746067,57109953746067,5734027778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-14 13:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218907 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,557106481546067,557106481546067,557650463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 13:11 | 2026-02-14 13:11 | 2026-02-14 13:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218908 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,549016203746067,549016203746067,5495601852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:54 | 2026-02-14 12:54 | 2026-02-14 12:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218909 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,537569444446067,537569444446067,5381481481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-14 12:39 | 2026-02-14 12:44 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218910 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,527372685246067,527372685246067,5303125 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:38 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02-14 12:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218911 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,526643518546067,526643518546067,5271875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:23 | 2026-02-14 12:23 | 2026-02-14 12:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218912 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,515833333346067,515833333346067,5163657407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-14 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218913 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,502523148146067,502523148146067,5030555556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:44 | 2026-02-14 11:44 | 2026-02-14 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218914 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,48921296346067,48921296346067,4900115741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:43 | 2026-02-14 11:43 | 2026-02-14 11:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218915 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,488055555646067,488055555646067,488912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:15 | 2026-02-14 11:15 | 2026-02-14 11:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218916 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,468460648146067,468460648146067,4690046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 11:01 | 2026-02-14 11:01 | 2026-02-14 11:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218917 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,458888888946067,458888888946067,459525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:57 | 2026-02-14 10:57 | 2026-02-14 11:01 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218918 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,456562546067,456562546067,4587152778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:50 | 2026-02-14 10:50 | 2026-02-14 10:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218919 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,451354166746067,451354166746067,4523611111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:46 | 2026-02-14 10:46 | 2026-02-14 10:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218920 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,448726851846067,448726851846067,4496064815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:44 | 2026-02-14 10:44 | 2026-02-14 10:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218921 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,447557870446067,447557870446067,4481018518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:26 | 2026-02-14 10:26 | 2026-02-14 10:28 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218922 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,434745370446067,434745370446067,4359027778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:23 | 2026-02-14 10:23 | 2026-02-14 10:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218923 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,432557870446067,432557870446067,4332175926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 10:05 | 2026-02-14 10:05 | 2026-02-14 10:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218924 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,419826388946067,419826388946067,4203703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:50 | 2026-02-14 09:50 | 2026-02-14 09:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218925 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,410011574146067,410011574146067,4105671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:40 | 2026-02-14 09:40 | 2026-02-14 09:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218926 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,402777777846067,402777777846067,4033217593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:22 | 2026-02-14 09:22 | 2026-02-14 09:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218927 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,3946067,3946067,3905555556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 09:05 | 2026-02-14 09:05 | 2026-02-14 09:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218928 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,378148148146067,378148148146067,3786805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 08:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218929 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,346840277846067,346840277846067,3473958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 08:03 | 2026-02-14 08:03 | 2026-02-14 08:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218930 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,33515046346067,33515046346067,3356597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 07:43 | 2026-02-14 07:43 | 2026-02-14 07:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218931 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,321527777846067,321527777846067,322037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 07:31 | 2026-02-14 07:31 | 2026-02-14 07:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218932 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,312939814846067,312939814846067,3134490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 07:07 | 2026-02-14 07:07 | 2026-02-14 07:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218933 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,296458333346067,296458333346067,2969791667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:54 | 2026-02-14 06:54 | 2026-02-14 06:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218934 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,287453703746067,287453703746067,287974537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:41 | 2026-02-14 06:41 | 2026-02-14 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218935 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,278807870446067,278807870446067,2793402778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:30 | 2026-02-14 06:30 | 2026-02-14 06:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218936 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,270949074146067,270949074146067,2715162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 06:09 | 2026-02-14 06:09 | 2026-02-14 06:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218937 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,255937546067,255937546067,2564583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 05:40 | 2026-02-14 05:40 | 2026-02-14 06:08 | 0:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218938 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,236041666746067,236041666746067,2557638889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-14 05:39 | 2026-02-14 05:39 | 2026-02-14 06:08 | 0:29 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218939 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46067,23562546067,23562546067,2557638889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:21 | 2026-02-13 18:21 | 2026-02-13 18:57 | 0:36 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218940 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,764421296346066,764421296346066,7897453704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02-13 18:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218941 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,763738425946066,763738425946066,7642361111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-13 18:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218942 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,763043981546066,763043981546066,7635763889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:18 | 2026-02-13 18:18 | 2026-02-13 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218943 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,762372685246066,762372685246066,7628703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:17 | 2026-02-13 18:17 | 2026-02-13 18:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218944 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,761666666746066,761666666746066,7621875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 18:16 | 2026-02-13 18:16 | 2026-02-13 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218945 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,760972222246066,760972222246066,7615046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 17:04 | 2026-02-13 17:04 | 2026-02-13 17:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218946 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,710972222246066,710972222246066,7115046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 16:06 | 2026-02-13 16:06 | 2026-02-13 16:11 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218947 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,670694444446066,670694444446066,6741666667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 15:17 | 2026-02-13 15:17 | 2026-02-13 15:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218948 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,636631944446066,636631944446066,6371643519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:59 | 2026-02-13 14:59 | 2026-02-13 15:05 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218949 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,624074074146066,624074074146066,6283796296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:54 | 2026-02-13 14:54 | 2026-02-13 14:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218950 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,620891203746066,620891203746066,6222685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:50 | 2026-02-13 14:50 | 2026-02-13 14:53 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218951 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,618206018546066,618206018546066,6200231481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:24 | 2026-02-13 14:24 | 2026-02-13 14:27 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218952 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,599733796346066,599733796346066,6018865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 14:17 | 2026-02-13 14:17 | 2026-02-13 14:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218953 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,59483796346066,59483796346066,5953703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 13:37 | 2026-02-13 13:37 | 2026-02-13 13:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218954 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,567407407446066,567407407446066,5679513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 13:15 | 2026-02-13 13:15 | 2026-02-13 13:20 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218955 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,552326388946066,552326388946066,5555787037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 13:11 | 2026-02-13 13:11 | 2026-02-13 13:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218956 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,549618055646066,549618055646066,550150463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 12:55 | 2026-02-13 12:55 | 2026-02-13 12:57 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218957 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,53827546346066,53827546346066,5395138889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 12:53 | 2026-02-13 12:53 | 2026-02-13 12:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218958 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,537106481546066,537106481546066,5376736111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 12:42 | 2026-02-13 12:42 | 2026-02-13 12:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218959 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,529502314846066,529502314846066,5300578704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 11:51 | 2026-02-13 11:51 | 2026-02-13 11:55 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218960 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,493923611146066,493923611146066,4968634259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 11:45 | 2026-02-13 11:45 | 2026-02-13 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218961 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,489826388946066,489826388946066,4903703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 11:31 | 2026-02-13 11:31 | 2026-02-13 11:36 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218962 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,480127314846066,480127314846066,4836458333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 10:41 | 2026-02-13 10:41 | 2026-02-13 10:45 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218963 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,44515046346066,44515046346066,4479050926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:56 | 2026-02-13 09:56 | 2026-02-13 10:38 | 0:42 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218964 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,414143518546066,414143518546066,4433564815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:47 | 2026-02-13 09:47 | 2026-02-13 09:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218965 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,407395833346066,407395833346066,4079398148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:31 | 2026-02-13 09:31 | 2026-02-13 09:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218966 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,396504629646066,396504629646066,3970601852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:13 | 2026-02-13 09:13 | 2026-02-13 09:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218967 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,383981481546066,383981481546066,384525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 09:00 | 2026-02-13 09:00 | 2026-02-13 09:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218968 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,374953703746066,374953703746066,375462963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:48 | 2026-02-13 08:48 | 2026-02-13 08:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218969 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,36640046346066,36640046346066,3669097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:34 | 2026-02-13 08:34 | 2026-02-13 08:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218970 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,357060185246066,357060185246066,3575694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:21 | 2026-02-13 08:21 | 2026-02-13 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218971 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,348217592646066,348217592646066,3487152778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 08:06 | 2026-02-13 08:06 | 2026-02-13 08:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218972 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,337615740746066,337615740746066,3381365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:52 | 2026-02-13 07:52 | 2026-02-13 07:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218973 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,327719907446066,327719907446066,3282407407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:40 | 2026-02-13 07:40 | 2026-02-13 07:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218974 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,319143518546066,319143518546066,3196527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:24 | 2026-02-13 07:24 | 2026-02-13 07:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218975 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,308483796346066,308483796346066,3090046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:14 | 2026-02-13 07:14 | 2026-02-13 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218976 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,301388888946066,301388888946066,3018981482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 07:05 | 2026-02-13 07:05 | 2026-02-13 07:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218977 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,294803240746066,294803240746066,295474537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 06:56 | 2026-02-13 06:56 | 2026-02-13 06:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218978 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,288888888946066,288888888946066,2895601852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 06:48 | 2026-02-13 06:48 | 2026-02-13 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218979 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,283182870446066,283182870446066,28375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 06:39 | 2026-02-13 06:39 | 2026-02-13 06:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218980 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,276944444446066,276944444446066,2774189815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 05:40 | 2026-02-13 05:40 | 2026-02-13 06:14 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218981 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,235891203746066,235891203746066,2593981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-13 05:39 | 2026-02-13 05:39 | 2026-02-13 06:14 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218982 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46066,235486111146066,235486111146066,2593981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 18:53 | 2026-02-12 18:53 | 2026-02-12 18:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218983 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,786886574146065,786886574146065,788587963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:56 | 0:54 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218984 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,751030092646065,751030092646065,788587963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:01 | 2026-02-12 18:41 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218985 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,751030092646065,751030092646065,7784259259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 17:26 | 2026-02-12 17:26 | 2026-02-12 17:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218986 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,726608796346065,726608796346065,7271296296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 17:17 | 2026-02-12 17:17 | 2026-02-12 17:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218987 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,720196759346065,720196759346065,7207060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 17:05 | 2026-02-12 17:05 | 2026-02-12 17:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218988 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,711516203746065,711516203746065,712037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:53 | 2026-02-12 16:53 | 2026-02-12 16:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218989 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,703553240746065,703553240746065,7040972222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:40 | 2026-02-12 16:40 | 2026-02-12 16:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218990 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,694143518546065,694143518546065,6946990741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:27 | 2026-02-12 16:27 | 2026-02-12 16:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218991 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,685104166746065,685104166746065,6856365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 16:07 | 2026-02-12 16:07 | 2026-02-12 16:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218992 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,671863425946065,671863425946065,6724074074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:56 | 2026-02-12 15:56 | 2026-02-12 15:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218993 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,664062546065,664062546065,6645717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:45 | 2026-02-12 15:45 | 2026-02-12 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218994 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,656481481546065,656481481546065,6570023148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:33 | 2026-02-12 15:33 | 2026-02-12 15:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218995 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,647754629646065,647754629646065,648275463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:14 | 2026-02-12 15:14 | 2026-02-12 15:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218996 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,634652777846065,634652777846065,635162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 15:00 | 2026-02-12 15:00 | 2026-02-12 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218997 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,624756944446065,624756944446065,6252777778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:50 | 2026-02-12 14:50 | 2026-02-12 14:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218998 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,617719907446065,617719907446065,6182407407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:36 | 2026-02-12 14:36 | 2026-02-12 14:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15218999 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,60859953746065,60859953746065,6091203704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:26 | 2026-02-12 14:26 | 2026-02-12 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219000 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,60140046346065,60140046346065,6019560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 14:17 | 2026-02-12 14:17 | 2026-02-12 14:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219001 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,59483796346065,59483796346065,5953703704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:59 | 2026-02-12 13:59 | 2026-02-12 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219002 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,582615740746065,582615740746065,5831365741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:48 | 2026-02-12 13:48 | 2026-02-12 13:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219003 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,574664351946065,574664351946065,5752083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:16 | 2026-02-12 13:16 | 2026-02-12 13:19 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219004 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,552800925946065,552800925946065,5546527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 13:14 | 2026-02-12 13:14 | 2026-02-12 13:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219005 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,55108796346065,55108796346065,5516319444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:54 | 2026-02-12 12:54 | 2026-02-12 12:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219006 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,53734953746065,53734953746065,5378935185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-12 12:38 | 2026-02-12 12:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219007 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,526539351846065,526539351846065,5270833333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:25 | 2026-02-12 12:25 | 2026-02-12 12:28 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219008 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,51703703746065,51703703746065,5194560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 12:16 | 2026-02-12 12:16 | 2026-02-12 12:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219009 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,51108796346065,51108796346065,5116435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 11:58 | 2026-02-12 11:58 | 2026-02-12 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219010 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,498680555646065,498680555646065,499224537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 11:31 | 2026-02-12 11:31 | 2026-02-12 11:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219011 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,479814814846065,479814814846065,4803472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 11:11 | 2026-02-12 11:11 | 2026-02-12 11:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219012 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,466168981546065,466168981546065,466712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:58 | 2026-02-12 10:58 | 2026-02-12 10:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219013 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,457071759346065,457071759346065,4576157407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:38 | 2026-02-12 10:38 | 2026-02-12 10:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219014 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,443078703746065,443078703746065,4436342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:36 | 2026-02-12 10:36 | 2026-02-12 10:37 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219015 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,441354166746065,441354166746065,4425925926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:32 | 2026-02-12 10:32 | 2026-02-12 10:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219016 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,438680555646065,438680555646065,4395486111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:31 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219017 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,435949074146065,435949074146065,4383333333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:31 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219018 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,435937546065,435937546065,4383449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:27 | 2026-02-12 10:31 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219019 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,435601851946065,435601851946065,4383449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:24 | 2026-02-12 10:24 | 2026-02-12 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219020 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,433506944446065,433506944446065,4340625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 10:09 | 2026-02-12 10:09 | 2026-02-12 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219021 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,423101851946065,423101851946065,4236342593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 09:47 | 2026-02-12 09:47 | 2026-02-12 09:49 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219022 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,407534722246065,407534722246065,4089583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 09:19 | 2026-02-12 09:19 | 2026-02-12 09:21 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219023 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,388344907446065,388344907446065,3894791667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 08:51 | 2026-02-12 08:51 | 2026-02-12 08:53 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219024 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,369062546065,369062546065,3704282407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 08:21 | 2026-02-12 08:21 | 2026-02-12 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219025 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,348240740746065,348240740746065,3487847222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 08:01 | 2026-02-12 08:01 | 2026-02-12 08:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219026 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,334004629646065,334004629646065,3345138889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 07:35 | 2026-02-12 07:35 | 2026-02-12 07:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219027 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,316145833346065,316145833346065,3166666667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 07:25 | 2026-02-12 07:25 | 2026-02-12 07:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219028 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,308958333346065,308958333346065,309525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 07:15 | 2026-02-12 07:15 | 2026-02-12 07:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219029 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,301747685246065,301747685246065,3025 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 06:58 | 2026-02-12 06:58 | 2026-02-12 06:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219030 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,290254629646065,290254629646065,2908449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 06:34 | 2026-02-12 06:34 | 2026-02-12 06:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219031 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,273553240746065,273553240746065,2740277778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 06:11 | 2026-02-12 06:11 | 2026-02-12 06:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219032 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,257824074146065,257824074146065,2583333333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 05:44 | 2026-02-12 05:44 | 2026-02-12 06:05 | 0:21 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219033 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,239074074146065,239074074146065,2537037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-12 05:44 | 2026-02-12 05:44 | 2026-02-12 06:05 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219034 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46065,238668981546065,238668981546065,2537037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 18:49 | 2026-02-11 18:49 | 2026-02-11 18:51 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219035 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,783703703746064,783703703746064,7857060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 18:04 | 2026-02-11 18:04 | 2026-02-11 18:51 | 0:47 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219036 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,753020833346064,753020833346064,7857060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 17:15 | 2026-02-11 17:15 | 2026-02-11 17:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219037 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,719074074146064,719074074146064,7195833333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 16:57 | 2026-02-11 16:57 | 2026-02-11 16:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219038 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,70608796346064,70608796346064,7065856481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 16:32 | 2026-02-11 16:32 | 2026-02-11 16:42 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219039 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,688877314846064,688877314846064,6961226852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 16:08 | 2026-02-11 16:08 | 2026-02-11 16:19 | 0:10 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219040 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,672534722246064,672534722246064,6796990741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02-11 15:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219041 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,660243055646064,660243055646064,660775463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 15:38 | 2026-02-11 15:38 | 2026-02-11 15:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219042 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,651157407446064,651157407446064,6516782407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 15:03 | 2026-02-11 15:03 | 2026-02-11 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219043 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,626886574146064,626886574146064,6273958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:32 | 2026-02-11 14:32 | 2026-02-11 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219044 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,605671296346064,605671296346064,6065162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 14:06 | 2026-02-11 14:06 | 2026-02-11 14:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219045 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,587557870446064,587557870446064,5881018518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 13:50 | 2026-02-11 13:50 | 2026-02-11 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219046 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,576701388946064,576701388946064,5772685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 13:30 | 2026-02-11 13:30 | 2026-02-11 13:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219047 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,562511574146064,562511574146064,5630324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 13:17 | 2026-02-11 13:17 | 2026-02-11 13:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219048 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,553530092646064,553530092646064,5540393519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:51 | 2026-02-11 12:51 | 2026-02-11 12:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219049 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,535405092646064,535405092646064,5359490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:37 | 2026-02-11 12:37 | 2026-02-11 12:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219050 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,525520833346064,525520833346064,5263078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:24 | 2026-02-11 12:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219051 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,516446759346064,516446759346064,5174537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 12:13 | 2026-02-11 12:13 | 2026-02-11 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219052 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,509062546064,509062546064,5095717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:57 | 2026-02-11 11:57 | 2026-02-11 11:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219053 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,497824074146064,497824074146064,4983564815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:44 | 2026-02-11 11:44 | 2026-02-11 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219054 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,489050925946064,489050925946064,4895717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:17 | 2026-02-11 11:17 | 2026-02-11 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219055 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,470347222246064,470347222246064,4708912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 11:03 | 2026-02-11 11:03 | 2026-02-11 11:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219056 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,460231481546064,460231481546064,460775463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:49 | 2026-02-11 10:49 | 2026-02-11 10:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219057 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,450752314846064,450752314846064,4512731481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:37 | 2026-02-11 10:37 | 2026-02-11 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219058 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,44233796346064,44233796346064,4428587963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:14 | 2026-02-11 10:14 | 2026-02-11 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219059 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,426562546064,426562546064,4270717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 10:03 | 2026-02-11 10:03 | 2026-02-11 10:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219060 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,418553240746064,418553240746064,4190625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:50 | 2026-02-11 09:50 | 2026-02-11 09:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219061 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,409571759346064,409571759346064,4101157407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:30 | 2026-02-11 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219062 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,396111111146064,396111111146064,3966319444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:18 | 2026-02-11 09:18 | 2026-02-11 09:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219063 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,387847222246064,387847222246064,3883680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 09:04 | 2026-02-11 09:04 | 2026-02-11 09:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219064 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,378009259346064,378009259346064,3785185185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:50 | 2026-02-11 08:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219065 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,36828703746064,36828703746064,3688078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 08:37 | 2026-02-11 08:37 | 2026-02-11 08:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219066 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,358807870446064,358807870446064,3593402778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 08:01 | 2026-02-11 08:01 | 2026-02-11 08:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219067 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,334340277846064,334340277846064,3348726852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 06:47 | 2026-02-11 06:47 | 2026-02-11 06:54 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219068 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,282951388946064,282951388946064,2875115741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 06:43 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219069 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,244583333346064,244583333346064,2798842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 05:52 | 2026-02-11 06:43 | 0:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219070 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46064,244479166746064,244479166746064,2798842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 18:22 | 2026-02-10 18:22 | 2026-02-10 18:28 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219071 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,765127314846063,765127314846063,7697685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 18:21 | 2026-02-10 18:21 | 2026-02-10 18:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219072 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,764432870446063,764432870446063,7649421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 18:18 | 2026-02-10 18:18 | 2026-02-10 18:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219073 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,762511574146063,762511574146063,7630439815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 17:55 | 2026-02-10 17:55 | 2026-02-10 17:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219074 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,74640046346063,74640046346063,7469212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 16:59 | 2026-02-10 16:59 | 2026-02-10 17:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219075 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,707719907446063,707719907446063,7082407407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-10 16:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219076 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,69578703746063,69578703746063,6963078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 16:32 | 2026-02-10 16:32 | 2026-02-10 16:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219077 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,689074074146063,689074074146063,6895949074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 14:42 | 2026-02-10 14:42 | 2026-02-10 14:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219078 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,612384259346063,612384259346063,6129050926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 14:26 | 2026-02-10 14:26 | 2026-02-10 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219079 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,601377314846063,601377314846063,6018865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 14:04 | 2026-02-10 14:04 | 2026-02-10 14:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219080 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,585960648146063,585960648146063,5864814815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 13:37 | 2026-02-10 13:37 | 2026-02-10 13:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219081 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,567222222246063,567222222246063,5677314815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 13:14 | 2026-02-10 13:14 | 2026-02-10 13:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219082 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,551319444446063,551319444446063,5518287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 12:52 | 2026-02-10 12:52 | 2026-02-10 12:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219083 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,535833333346063,535833333346063,5363425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 12:40 | 2026-02-10 12:40 | 2026-02-10 12:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219084 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,527743055646063,527743055646063,5282523148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 12:03 | 2026-02-10 12:03 | 2026-02-10 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219085 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,501886574146063,501886574146063,5024074074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 11:46 | 2026-02-10 11:46 | 2026-02-10 11:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219086 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,490324074146063,490324074146063,4908333333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 11:05 | 2026-02-10 11:05 | 2026-02-10 11:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219087 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,461504629646063,461504629646063,4620486111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 10:52 | 2026-02-10 10:52 | 2026-02-10 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219088 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,453113425946063,453113425946063,4536458333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 10:29 | 2026-02-10 10:29 | 2026-02-10 10:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219089 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,436608796346063,436608796346063,4371527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:52 | 2026-02-10 07:52 | 2026-02-10 07:59 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219090 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,327754629646063,327754629646063,3324189815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:37 | 2026-02-10 07:37 | 2026-02-10 07:43 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219091 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,31703703746063,31703703746063,3216782407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:30 | 2026-02-10 07:30 | 2026-02-10 07:36 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219092 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,312199074146063,312199074146063,3168402778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:29 | 2026-02-10 07:29 | 2026-02-10 07:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219093 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,311516203746063,311516203746063,3120138889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-10 07:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219094 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,310856481546063,310856481546063,3113541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:27 | 2026-02-10 07:27 | 2026-02-10 07:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219095 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,310196759346063,310196759346063,3106944444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:26 | 2026-02-10 07:26 | 2026-02-10 07:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219096 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,30952546346063,30952546346063,3100231482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:25 | 2026-02-10 07:25 | 2026-02-10 07:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219097 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,308854166746063,308854166746063,3093518519 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:24 | 2026-02-10 07:24 | 2026-02-10 07:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219098 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,308171296346063,308171296346063,3086921296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 07:23 | 2026-02-10 07:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219099 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,307511574146063,307511574146063,3079976852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:22 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02-10 07:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219100 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,306805555646063,306805555646063,3073263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:21 | 2026-02-10 07:21 | 2026-02-10 07:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219101 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,306157407446063,306157407446063,3066435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:20 | 2026-02-10 07:20 | 2026-02-10 07:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219102 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,30547453746063,30547453746063,3060532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:19 | 2026-02-10 07:19 | 2026-02-10 07:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219103 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,304826388946063,304826388946063,3053125 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:18 | 2026-02-10 07:18 | 2026-02-10 07:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219104 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,304166666746063,304166666746063,3046527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:17 | 2026-02-10 07:17 | 2026-02-10 07:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219105 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,303483796346063,303483796346063,3039814815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:16 | 2026-02-10 07:16 | 2026-02-10 07:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219106 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,302800925946063,302800925946063,3033101852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:15 | 2026-02-10 07:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219107 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,302129629646063,302129629646063,3026157407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:14 | 2026-02-10 07:14 | 2026-02-10 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219108 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,301481481546063,301481481546063,3019560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:13 | 2026-02-10 07:13 | 2026-02-10 07:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219109 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,300810185246063,300810185246063,3012962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 07:06 | 2026-02-10 07:06 | 2026-02-10 07:13 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219110 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,295949074146063,295949074146063,300625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 05:51 | 2026-02-10 05:51 | 2026-02-10 06:05 | 0:14 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219111 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,243692129646063,243692129646063,2537384259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-10 05:50 | 2026-02-10 05:50 | 2026-02-10 06:05 | 0:15 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219112 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46063,243310185246063,243310185246063,2537384259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:52 | 2026-02-09 18:52 | 2026-02-09 18:55 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219113 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,785856481546062,785856481546062,787962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:25 | 2026-02-09 18:25 | 2026-02-09 18:55 | 0:30 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219114 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,767048611146062,767048611146062,7879513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:23 | 2026-02-09 18:23 | 2026-02-09 18:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219115 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,7662546062,7662546062,766875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-09 18:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219116 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,765405092646062,765405092646062,7660532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 18:20 | 2026-02-09 18:20 | 2026-02-09 18:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219117 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,763923611146062,763923611146062,764525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 17:32 | 2026-02-09 17:32 | 2026-02-09 17:39 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219118 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,730509259346062,730509259346062,7350925926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 17:08 | 2026-02-09 17:08 | 2026-02-09 17:31 | 0:22 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219119 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,714016203746062,714016203746062,729525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 17:00 | 2026-02-09 17:00 | 2026-02-09 17:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219120 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,708425925946062,708425925946062,7089467593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 16:28 | 2026-02-09 16:28 | 2026-02-09 16:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219121 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,685821759346062,685821759346062,6863773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 16:07 | 2026-02-09 16:07 | 2026-02-09 16:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219122 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,67141203746062,67141203746062,6719560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 15:42 | 2026-02-09 15:42 | 2026-02-09 15:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219123 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,654479166746062,654479166746062,6550347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 15:28 | 2026-02-09 15:28 | 2026-02-09 15:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219124 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,644594907446062,644594907446062,6451157407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 15:12 | 2026-02-09 15:12 | 2026-02-09 15:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219125 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,633078703746062,633078703746062,633599537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 14:15 | 2026-02-09 14:15 | 2026-02-09 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219126 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,594085648146062,594085648146062,5946296296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:56 | 2026-02-09 13:56 | 2026-02-09 13:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219127 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,580601851846062,580601851846062,5811111111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:27 | 2026-02-09 13:27 | 2026-02-09 13:28 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219128 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,560081018546062,560081018546062,5611689815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:12 | 2026-02-09 13:12 | 2026-02-09 13:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219129 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,550219907446062,550219907446062,5507638889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 13:01 | 2026-02-09 13:01 | 2026-02-09 13:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219130 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,542430555646062,542430555646062,5430092593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 12:51 | 2026-02-09 12:51 | 2026-02-09 12:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219131 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,535428240746062,535428240746062,5359259259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 12:21 | 2026-02-09 12:21 | 2026-02-09 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219132 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,514861111146062,514861111146062,5153819444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:57 | 2026-02-09 11:57 | 2026-02-09 11:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219133 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,497638888946062,497638888946062,4981828704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:17 | 2026-02-09 11:17 | 2026-02-09 11:19 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219134 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,470243055646062,470243055646062,4713078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 11:05 | 2026-02-09 11:05 | 2026-02-09 11:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219135 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,462141203746062,462141203746062,4626851852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 10:56 | 2026-02-09 10:56 | 2026-02-09 10:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219136 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,455428240746062,455428240746062,4559375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 10:48 | 2026-02-09 10:48 | 2026-02-09 10:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219137 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,449768518546062,449768518546062,4503125 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 10:40 | 2026-02-09 10:40 | 2026-02-09 10:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219138 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,44422453746062,44422453746062,4447685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:50 | 2026-02-09 09:50 | 2026-02-09 09:57 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219139 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,409918981546062,409918981546062,414537037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:36 | 2026-02-09 09:36 | 2026-02-09 09:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219140 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,400046296346062,400046296346062,4005671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:34 | 2026-02-09 09:34 | 2026-02-09 09:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219141 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,398553240746062,398553240746062,3991666667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:33 | 2026-02-09 09:33 | 2026-02-09 09:34 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219142 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,397743055646062,397743055646062,3983680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:22 | 2026-02-09 09:22 | 2026-02-09 09:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219143 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,390312546062,390312546062,3908333333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-09 09:18 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219144 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,386747685246062,386747685246062,3878356482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 09:11 | 2026-02-09 09:11 | 2026-02-09 09:17 | 0:06 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219145 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,38266203746062,38266203746062,386712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 08:34 | 2026-02-09 08:34 | 2026-02-09 08:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219146 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,356863425946062,356863425946062,3574074074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-09 05:51 | 2026-02-09 05:51 | 2026-02-09 06:55 | 1:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219147 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46062,243784722246062,243784722246062,2882291667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:53 | 2026-02-08 18:53 | 2026-02-08 18:56 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219148 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,786747685246061,786747685246061,7888194444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:56 | 0:43 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219149 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,759270833346061,759270833346061,7888194444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:13 | 2026-02-08 18:38 | 0:25 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219150 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,759270833346061,759270833346061,7766550926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:12 | 2026-02-08 18:12 | 2026-02-08 18:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219151 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,758495370446061,758495370446061,7590972222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:11 | 2026-02-08 18:11 | 2026-02-08 18:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219152 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,757719907446061,757719907446061,7583217593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:10 | 2026-02-08 18:10 | 2026-02-08 18:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219153 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,756944444446061,756944444446061,7575462963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:09 | 2026-02-08 18:09 | 2026-02-08 18:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219154 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,756168981546061,756168981546061,7567708333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:08 | 2026-02-08 18:08 | 2026-02-08 18:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219155 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,755370370446061,755370370446061,7559837963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:06 | 2026-02-08 18:06 | 2026-02-08 18:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219156 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,754398148246061,754398148246061,755 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 18:05 | 2026-02-08 18:05 | 2026-02-08 18:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219157 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,753194444446061,753194444446061,7537615741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:54 | 2026-02-08 16:54 | 2026-02-08 17:07 | 0:13 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219158 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,70391203746061,70391203746061,7130671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-08 16:53 | 2026-02-08 16:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219159 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,703206018546061,703206018546061,70375 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:52 | 2026-02-08 16:52 | 2026-02-08 16:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219160 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,702476851946061,702476851946061,7030208333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:51 | 2026-02-08 16:51 | 2026-02-08 16:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219161 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,701747685246061,701747685246061,7023148148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:50 | 2026-02-08 16:50 | 2026-02-08 16:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219162 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,701041666746061,701041666746061,7015856481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:48 | 2026-02-08 16:48 | 2026-02-08 16:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219163 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,700312546061,700312546061,7008680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:47 | 2026-02-08 16:47 | 2026-02-08 16:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219164 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,699444444446061,699444444446061,7001851852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 16:46 | 2026-02-08 16:46 | 2026-02-08 16:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219165 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,698703703746061,698703703746061,6992476852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 14:47 | 2026-02-08 14:47 | 2026-02-08 14:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219166 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,615879629646061,615879629646061,6163773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-08 14:29 | 2026-02-08 14:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219167 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,603541666746061,603541666746061,6040972222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 14:02 | 2026-02-08 14:02 | 2026-02-08 14:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219168 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,584965277846061,584965277846061,5855208333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 13:49 | 2026-02-08 13:49 | 2026-02-08 13:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219169 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,575949074146061,575949074146061,5764583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 13:07 | 2026-02-08 13:07 | 2026-02-08 13:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219170 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,546770833346061,546770833346061,5472916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 12:24 | 2026-02-08 12:24 | 2026-02-08 12:25 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219171 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,516574074146061,516574074146061,5177083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:53 | 2026-02-08 11:53 | 2026-02-08 11:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219172 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,495370370446061,495370370446061,4959143518 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:33 | 2026-02-08 11:33 | 2026-02-08 11:34 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219173 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,480995370446061,480995370446061,4822337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:27 | 2026-02-08 11:27 | 2026-02-08 11:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219174 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,477175925946061,477175925946061,4776967593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 11:07 | 2026-02-08 11:07 | 2026-02-08 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219175 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,463437546061,463437546061,4639814815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 10:41 | 2026-02-08 10:41 | 2026-02-08 10:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219176 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,44516203746061,44516203746061,4457060185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 10:24 | 2026-02-08 10:24 | 2026-02-08 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219177 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,433622685246061,433622685246061,4341435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 10:02 | 2026-02-08 10:02 | 2026-02-08 10:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219178 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,417777777846061,417777777846061,418275463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 09:51 | 2026-02-08 09:51 | 2026-02-08 09:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219179 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,410532407446061,410532407446061,4110416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:57 | 2026-02-08 08:57 | 2026-02-08 08:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219180 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,372754629646061,372754629646061,3732986111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:40 | 2026-02-08 08:40 | 2026-02-08 08:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219181 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,361122685246061,361122685246061,3616435185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:23 | 2026-02-08 08:23 | 2026-02-08 08:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219182 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,349293981546061,349293981546061,3498032407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 08:07 | 2026-02-08 08:07 | 2026-02-08 08:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219183 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,338032407446061,338032407446061,3385532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 05:47 | 2026-02-08 05:47 | 2026-02-08 06:30 | 0:44 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219184 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,240682870446061,240682870446061,2709490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-08 05:46 | 2026-02-08 05:46 | 2026-02-08 06:30 | 0:44 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219185 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46061,240289351946061,240289351946061,2709490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 17:58 | 2026-02-07 17:58 | 2026-02-07 18:55 | 0:57 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219186 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,7487546060,7487546060,788287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 17:56 | 2026-02-07 17:56 | 2026-02-07 17:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219187 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,747442129646060,747442129646060,7479513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 15:02 | 2026-02-07 15:02 | 2026-02-07 15:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219188 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,626307870446060,626307870446060,6268055556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 14:27 | 2026-02-07 14:27 | 2026-02-07 14:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219189 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,601747685246060,601747685246060,6022685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 13:51 | 2026-02-07 13:51 | 2026-02-07 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219190 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,576863425946060,576863425946060,5773842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 13:35 | 2026-02-07 13:35 | 2026-02-07 13:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219191 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,565983796346060,565983796346060,5665046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 13:11 | 2026-02-07 13:11 | 2026-02-07 13:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219192 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,549351851846060,549351851846060,5498958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:52 | 2026-02-07 12:52 | 2026-02-07 12:56 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219193 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,53609953746060,53609953746060,5387731481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02-07 12:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219194 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,521759259346060,521759259346060,5227314815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:29 | 2026-02-07 12:29 | 2026-02-07 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219195 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,519884259346060,519884259346060,5204282407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 12:03 | 2026-02-07 12:03 | 2026-02-07 12:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219196 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,501747685246060,501747685246060,5022916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 11:45 | 2026-02-07 11:45 | 2026-02-07 11:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219197 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,489340277846060,489340277846060,4898842593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 11:27 | 2026-02-07 11:27 | 2026-02-07 11:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219198 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,476886574146060,476886574146060,4774305556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 11:07 | 2026-02-07 11:07 | 2026-02-07 11:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219199 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,463414351846060,463414351846060,4639583333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 10:48 | 2026-02-07 10:48 | 2026-02-07 10:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219200 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,450196759346060,450196759346060,4509606482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 10:36 | 2026-02-07 10:36 | 2026-02-07 10:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219201 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,441365740746060,441365740746060,4419097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 10:14 | 2026-02-07 10:14 | 2026-02-07 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219202 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,426678240746060,426678240746060,4272106482 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 09:58 | 2026-02-07 09:58 | 2026-02-07 10:00 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219203 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,415335648146060,415335648146060,4164699074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 09:35 | 2026-02-07 09:35 | 2026-02-07 09:38 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219204 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,399398148146060,399398148146060,4017013889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 09:00 | 2026-02-07 09:00 | 2026-02-07 09:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219205 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,375324074146060,375324074146060,3762962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 08:59 | 2026-02-07 08:59 | 2026-02-07 09:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219206 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,373993055646060,373993055646060,374849537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 08:46 | 2026-02-07 08:46 | 2026-02-07 08:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219207 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,364930555646060,364930555646060,3654861111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 08:16 | 2026-02-07 08:16 | 2026-02-07 08:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219208 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,344444444446060,344444444446060,3449884259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:54 | 2026-02-07 07:54 | 2026-02-07 07:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219209 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,329039351946060,329039351946060,3295833333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:33 | 2026-02-07 07:33 | 2026-02-07 07:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219210 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,314340277846060,314340277846060,3148611111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:23 | 2026-02-07 07:23 | 2026-02-07 07:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219211 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,307569444446060,307569444446060,3081481481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:15 | 2026-02-07 07:15 | 2026-02-07 07:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219212 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,302407407446060,302407407446060,3031712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 07:02 | 2026-02-07 07:02 | 2026-02-07 07:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219213 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,293159722246060,293159722246060,2938773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 06:51 | 2026-02-07 06:51 | 2026-02-07 06:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219214 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,285451388946060,285451388946060,2860185185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 05:39 | 2026-02-07 05:39 | 2026-02-07 06:18 | 0:39 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219215 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,235509259346060,235509259346060,2628472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-07 05:39 | 2026-02-07 05:39 | 2026-02-07 06:18 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219216 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46060,235115740746060,235115740746060,2628472222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 18:15 | 2026-02-06 18:15 | 2026-02-06 18:17 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219217 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,760497685246059,760497685246059,7620023148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-06 16:54 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219218 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,702997685246059,702997685246059,7043981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219219 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,686342592646059,686342592646059,6868865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 16:12 | 2026-02-06 16:12 | 2026-02-06 16:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219220 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,674918981546059,674918981546059,6754513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 15:40 | 2026-02-06 15:40 | 2026-02-06 15:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219221 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,652453703746059,652453703746059,6529976852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:20 | 2026-02-06 15:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219222 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,63890046346059,63890046346059,6394444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 14:58 | 2026-02-06 14:58 | 2026-02-06 14:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219223 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,623657407446059,623657407446059,624212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 14:42 | 2026-02-06 14:42 | 2026-02-06 14:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219224 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,612488425946059,612488425946059,6130324074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 14:17 | 2026-02-06 14:17 | 2026-02-06 14:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219225 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,595011574146059,595011574146059,5955439815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-06 13:59 | 2026-02-06 14:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219226 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,582534722246059,582534722246059,5830787037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 13:45 | 2026-02-06 13:45 | 2026-02-06 13:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219227 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,573067129646059,573067129646059,5736111111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 13:33 | 2026-02-06 13:33 | 2026-02-06 13:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219228 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,564351851946059,564351851946059,5648958333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:55 | 2026-02-06 12:55 | 2026-02-06 12:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219229 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,538368055646059,538368055646059,5389699074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:34 | 2026-02-06 12:34 | 2026-02-06 12:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219230 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,523645833346059,523645833346059,5242824074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:21 | 2026-02-06 12:21 | 2026-02-06 12:21 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219231 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,514317129646059,514317129646059,5148726852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 12:04 | 2026-02-06 12:04 | 2026-02-06 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219232 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,502847222246059,502847222246059,5033912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 11:49 | 2026-02-06 11:49 | 2026-02-06 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219233 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,492523148146059,492523148146059,4930671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 11:13 | 2026-02-06 11:13 | 2026-02-06 11:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219234 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,467384259346059,467384259346059,4679513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:41 | 2026-02-06 10:41 | 2026-02-06 10:45 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219235 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,444826388946059,444826388946059,4476388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:39 | 2026-02-06 10:39 | 2026-02-06 10:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219236 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,443518518546059,443518518546059,4443171296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:26 | 2026-02-06 10:26 | 2026-02-06 10:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219237 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,434942129646059,434942129646059,4355555556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:18 | 2026-02-06 10:18 | 2026-02-06 10:19 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219238 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,428958333346059,428958333346059,4302083333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:13 | 2026-02-06 10:13 | 2026-02-06 10:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219239 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,425879629646059,425879629646059,4264467593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 10:02 | 2026-02-06 10:02 | 2026-02-06 10:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219240 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,417835648146059,417835648146059,4183796296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 09:49 | 2026-02-06 09:49 | 2026-02-06 09:52 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219241 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,408726851846059,408726851846059,4108449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 09:31 | 2026-02-06 09:31 | 2026-02-06 09:32 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219242 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,396319444446059,396319444446059,3970023148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 09:11 | 2026-02-06 09:11 | 2026-02-06 09:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219243 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,382361111146059,382361111146059,3828819444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 08:39 | 2026-02-06 08:39 | 2026-02-06 08:41 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219244 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,360347222246059,360347222246059,3619907407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 08:33 | 2026-02-06 08:33 | 2026-02-06 08:35 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219245 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,356481481546059,356481481546059,3576273148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:50 | 2026-02-06 07:50 | 2026-02-06 07:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219246 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,326423611146059,326423611146059,3269675926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:28 | 2026-02-06 07:28 | 2026-02-06 07:30 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219247 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,31140046346059,31140046346059,3125 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:14 | 2026-02-06 07:14 | 2026-02-06 07:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219248 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,301701388946059,301701388946059,3022222222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 07:05 | 2026-02-06 07:05 | 2026-02-06 07:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219249 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,294930555646059,294930555646059,295474537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 06:53 | 2026-02-06 06:53 | 2026-02-06 06:54 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219250 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,28672453746059,28672453746059,2874421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 06:42 | 2026-02-06 06:42 | 2026-02-06 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219251 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,278993055646059,278993055646059,2794907407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 05:41 | 2026-02-06 05:41 | 2026-02-06 06:21 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219252 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,236597222246059,236597222246059,2643287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-06 05:40 | 2026-02-06 05:40 | 2026-02-06 06:21 | 0:40 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219253 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46059,236215277846059,236215277846059,2643287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 18:31 | 2026-02-05 18:31 | 2026-02-05 19:02 | 0:30 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219254 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,771597222246058,771597222246058,7927546296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 18:29 | 2026-02-05 18:29 | 2026-02-05 18:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219255 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,77047453746058,77047453746058,7710069444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:45 | 2026-02-05 17:45 | 2026-02-05 17:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219256 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,739293981546058,739293981546058,7398263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:24 | 2026-02-05 17:24 | 2026-02-05 17:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219257 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,724872685246058,724872685246058,7254166667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:11 | 2026-02-05 17:11 | 2026-02-05 17:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219258 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,715891203746058,715891203746058,716400463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 17:01 | 2026-02-05 17:01 | 2026-02-05 17:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219259 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,70890046346058,70890046346058,7094444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 16:00 | 2026-02-05 16:00 | 2026-02-05 16:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219260 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,66640046346058,66640046346058,6668981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 14:14 | 2026-02-05 14:14 | 2026-02-05 14:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219261 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,593263888946058,593263888946058,5937847222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:01 | 2026-02-05 14:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219262 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,584166666746058,584166666746058,5846875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 13:50 | 2026-02-05 13:50 | 2026-02-05 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219263 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,576238425946058,576238425946058,5767824074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 13:06 | 2026-02-05 13:06 | 2026-02-05 13:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219264 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,545543981546058,545543981546058,546099537 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 12:44 | 2026-02-05 12:44 | 2026-02-05 12:45 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219265 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,530405092646058,530405092646058,5309490741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 12:23 | 2026-02-05 12:23 | 2026-02-05 12:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219266 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,516064814846058,516064814846058,5166203704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 12:04 | 2026-02-05 12:04 | 2026-02-05 12:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219267 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,502766203746058,502766203746058,503287037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-05 11:50 | 2026-02-05 11:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219268 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,492777777846058,492777777846058,4932986111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 11:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219269 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,483506944446058,483506944446058,4840046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 11:17 | 2026-02-05 11:17 | 2026-02-05 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219270 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,470046296346058,470046296346058,4705671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:59 | 2026-02-05 10:59 | 2026-02-05 11:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219271 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,457858796346058,457858796346058,4583680556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:43 | 2026-02-05 10:43 | 2026-02-05 10:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219272 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,446840277846058,446840277846058,4473611111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:28 | 2026-02-05 10:28 | 2026-02-05 10:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219273 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,436354166746058,436354166746058,436875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 10:17 | 2026-02-05 10:17 | 2026-02-05 10:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219274 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,42828703746058,42828703746058,4288078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 09:49 | 2026-02-05 09:49 | 2026-02-05 09:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219275 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,40891203746058,40891203746058,4094444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 09:28 | 2026-02-05 09:28 | 2026-02-05 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219276 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,394363425946058,394363425946058,3949074074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 09:16 | 2026-02-05 09:16 | 2026-02-05 09:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219277 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,386203703746058,386203703746058,3867592593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 08:59 | 2026-02-05 08:59 | 2026-02-05 09:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219278 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,374178240746058,374178240746058,3746875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 08:42 | 2026-02-05 08:42 | 2026-02-05 08:43 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219279 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,362465277846058,362465277846058,3629861111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 08:10 | 2026-02-05 08:10 | 2026-02-05 08:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219280 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,340428240746058,340428240746058,3409722222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 07:10 | 2026-02-05 07:10 | 2026-02-05 07:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219281 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,298680555646058,298680555646058,2992708333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 07:06 | 2026-02-05 07:06 | 2026-02-05 07:07 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219282 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,296145833346058,296145833346058,2967592593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 06:54 | 2026-02-05 06:54 | 2026-02-05 06:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219283 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,287719907446058,287719907446058,2888657407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 06:49 | 2026-02-05 06:49 | 2026-02-05 06:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219284 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,283773148146058,283773148146058,2843055556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 05:49 | 2026-02-05 05:49 | 2026-02-05 06:37 | 0:48 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219285 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,242465277846058,242465277846058,2757523148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-05 05:49 | 2026-02-05 05:49 | 2026-02-05 06:37 | 0:49 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219286 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46058,242083333346058,242083333346058,2757638889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 18:27 | 2026-02-04 18:27 | 2026-02-04 18:32 | 0:05 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219287 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,768726851846057,768726851846057,7719444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 16:54 | 2026-02-04 16:54 | 2026-02-04 16:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219288 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,704131944446057,704131944446057,7046527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 15:50 | 2026-02-04 15:50 | 2026-02-04 15:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219289 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,659942129646057,659942129646057,6604513889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 15:31 | 2026-02-04 15:31 | 2026-02-04 15:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219290 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,646840277846057,646840277846057,647662037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 15:23 | 2026-02-04 15:23 | 2026-02-04 15:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219291 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,641041666746057,641041666746057,6415740741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:57 | 2026-02-04 14:57 | 2026-02-04 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219292 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,622997685246057,622997685246057,6235069444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:43 | 2026-02-04 14:43 | 2026-02-04 14:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219293 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,613298611146057,613298611146057,6138425926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:24 | 2026-02-04 14:24 | 2026-02-04 14:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219294 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,600127314846057,600127314846057,6006712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 14:09 | 2026-02-04 14:09 | 2026-02-04 14:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219295 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,589594907446057,589594907446057,5901388889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:57 | 2026-02-04 13:57 | 2026-02-04 13:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219296 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,581597222246057,581597222246057,5820949074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:35 | 2026-02-04 13:35 | 2026-02-04 13:37 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219297 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,566273148146057,566273148146057,5674189815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:23 | 2026-02-04 13:23 | 2026-02-04 13:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219298 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,557523148146057,557523148146057,5580671296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 13:08 | 2026-02-04 13:08 | 2026-02-04 13:09 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219299 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,547048611146057,547048611146057,5476157407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 12:46 | 2026-02-04 12:46 | 2026-02-04 12:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219300 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,53172453746057,53172453746057,5323032407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 12:29 | 2026-02-04 12:29 | 2026-02-04 12:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219301 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,520486111146057,520486111146057,5210300926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 12:13 | 2026-02-04 12:13 | 2026-02-04 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219302 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,509131944446057,509131944446057,5096412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:59 | 2026-02-04 11:59 | 2026-02-04 12:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219303 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,499421296346057,499421296346057,4999421296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:41 | 2026-02-04 11:41 | 2026-02-04 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219304 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,486516203746057,486516203746057,487025463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:29 | 2026-02-04 11:29 | 2026-02-04 11:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219305 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,478761574146057,478761574146057,4792708333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 11:17 | 2026-02-04 11:17 | 2026-02-04 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219306 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,470127314846057,470127314846057,4706481481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:54 | 2026-02-04 10:54 | 2026-02-04 10:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219307 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,454282407446057,454282407446057,4547916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-04 10:25 | 2026-02-04 10:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219308 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,433680555646057,433680555646057,4341898148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:14 | 2026-02-04 10:14 | 2026-02-04 10:15 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219309 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,426388888946057,426388888946057,4269097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 10:04 | 2026-02-04 10:04 | 2026-02-04 10:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219310 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,419247685246057,419247685246057,4197685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 09:51 | 2026-02-04 09:51 | 2026-02-04 09:52 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219311 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,410613425946057,410613425946057,4111226852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 09:39 | 2026-02-04 09:39 | 2026-02-04 09:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219312 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,402233796346057,402233796346057,4027430556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 09:12 | 2026-02-04 09:12 | 2026-02-04 09:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219313 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,38327546346057,38327546346057,3837962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 08:54 | 2026-02-04 08:54 | 2026-02-04 08:55 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219314 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,370891203746057,370891203746057,3714351852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 07:33 | 2026-02-04 07:33 | 2026-02-04 07:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219315 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,314247685246057,314247685246057,3147916667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 06:20 | 2026-02-04 06:20 | 2026-02-04 06:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219316 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,263634259346057,263634259346057,264212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 05:45 | 2026-02-04 05:45 | 2026-02-04 06:19 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219317 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,239884259346057,239884259346057,2633101852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-04 05:45 | 2026-02-04 05:45 | 2026-02-04 06:19 | 0:34 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219318 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46057,239513888946057,239513888946057,2633101852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-03 18:54 | 1:28 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219319 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,72672453746056,72672453746056,7875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-03 17:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219320 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,726076388946056,726076388946056,7265625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 17:19 | 2026-02-03 17:19 | 2026-02-03 17:25 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219321 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,721331018546056,721331018546056,7258912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 16:05 | 2026-02-03 16:05 | 2026-02-03 16:16 | 0:11 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219322 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,66983796346056,66983796346056,6778240741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 15:36 | 2026-02-03 15:36 | 2026-02-03 15:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219323 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,650069444446056,650069444446056,6506134259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 15:08 | 2026-02-03 15:08 | 2026-02-03 15:08 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219324 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,630266203746056,630266203746056,6308101852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 14:57 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02-03 14:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219325 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,622986111146056,622986111146056,6234953704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 14:29 | 2026-02-03 14:29 | 2026-02-03 14:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219326 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,603298611146056,603298611146056,6038194444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 13:51 | 2026-02-03 13:51 | 2026-02-03 13:52 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219327 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,57687546056,57687546056,577962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 13:43 | 2026-02-03 13:43 | 2026-02-03 13:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219328 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,571423611146056,571423611146056,5719560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 13:17 | 2026-02-03 13:17 | 2026-02-03 13:21 | 0:04 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219329 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,5537546056,5537546056,5562384259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:54 | 2026-02-03 12:54 | 2026-02-03 12:56 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219330 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,537685185246056,537685185246056,5388657407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:41 | 2026-02-03 12:41 | 2026-02-03 12:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219331 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,528425925946056,528425925946056,5289930556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:33 | 2026-02-03 12:33 | 2026-02-03 12:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219332 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,522638888946056,522638888946056,5231597222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:19 | 2026-02-03 12:19 | 2026-02-03 12:20 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219333 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,513495370446056,513495370446056,5140046296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 12:03 | 2026-02-03 12:03 | 2026-02-03 12:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219334 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,502199074146056,502199074146056,5027199074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:40 | 2026-02-03 11:40 | 2026-02-03 11:41 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219335 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,486273148146056,486273148146056,4867939815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:25 | 2026-02-03 11:25 | 2026-02-03 11:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219336 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,475532407446056,475532407446056,4760532407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:13 | 2026-02-03 11:13 | 2026-02-03 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219337 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,467048611146056,467048611146056,4675694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 11:00 | 2026-02-03 11:01 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219338 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,458298611146056,458298611146056,4588078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:46 | 2026-02-03 10:46 | 2026-02-03 10:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219339 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,448356481546056,448356481546056,4488773148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:23 | 2026-02-03 10:23 | 2026-02-03 10:23 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219340 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,432372685246056,432372685246056,4328819444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 10:10 | 2026-02-03 10:10 | 2026-02-03 10:10 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219341 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,423344907446056,423344907446056,4238541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:56 | 2026-02-03 09:56 | 2026-02-03 09:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219342 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,413969907446056,413969907446056,4144907407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:41 | 2026-02-03 09:41 | 2026-02-03 09:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219343 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,403391203746056,403391203746056,403900463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:24 | 2026-02-03 09:24 | 2026-02-03 09:25 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219344 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,391527777846056,391527777846056,392025463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 09:03 | 2026-02-03 09:03 | 2026-02-03 09:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219345 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,377303240746056,377303240746056,3778240741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 08:52 | 2026-02-03 08:52 | 2026-02-03 08:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219346 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,369513888946056,369513888946056,3700231481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 08:37 | 2026-02-03 08:37 | 2026-02-03 08:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219347 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,35890046346056,35890046346056,3593981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 08:21 | 2026-02-03 08:21 | 2026-02-03 08:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219348 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,347800925946056,347800925946056,3483449074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 06:41 | 2026-02-03 06:41 | 2026-02-03 06:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219349 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,278761574146056,278761574146056,2792708333 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 06:36 | 2026-02-03 06:36 | 2026-02-03 06:37 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219350 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,275011574146056,275011574146056,2755439815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 05:46 | 2026-02-03 05:46 | 2026-02-03 06:35 | 0:50 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219351 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,239976851946056,239976851946056,2744212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-03 05:45 | 2026-02-03 05:45 | 2026-02-03 06:35 | 0:50 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219352 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46056,239583333346056,239583333346056,2744212963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:56 | 2026-02-02 18:56 | 2026-02-02 18:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219353 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,78859953746055,78859953746055,7903819444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:27 | 2026-02-02 18:27 | 2026-02-02 18:58 | 0:31 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219354 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,768969907446055,768969907446055,7903819444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:26 | 2026-02-02 18:26 | 2026-02-02 18:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219355 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,768252314846055,768252314846055,7688078704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-02 18:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219356 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,767418981546055,767418981546055,7679398148 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 18:23 | 2026-02-02 18:23 | 2026-02-02 18:25 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219357 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,765960648146055,765960648146055,767037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 17:13 | 2026-02-02 17:13 | 2026-02-02 17:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219358 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,717210648146055,717210648146055,7177546296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 17:02 | 2026-02-02 17:02 | 2026-02-02 17:03 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219359 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,710046296346055,710046296346055,7105439815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 16:45 | 2026-02-02 16:45 | 2026-02-02 16:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219360 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,698159722246055,698159722246055,6987037037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 16:20 | 2026-02-02 16:20 | 2026-02-02 16:21 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219361 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,680451388946055,680451388946055,6815625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:57 | 2026-02-02 15:57 | 2026-02-02 15:57 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219362 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,664317129646055,664317129646055,664837963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:46 | 2026-02-02 15:46 | 2026-02-02 15:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219363 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,656689814846055,656689814846055,6571990741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:21 | 2026-02-02 15:21 | 2026-02-02 15:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219364 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,639641203746055,639641203746055,640162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 15:01 | 2026-02-02 15:01 | 2026-02-02 15:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219365 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,625902777846055,625902777846055,6264236111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 14:18 | 2026-02-02 14:18 | 2026-02-02 14:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219366 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,596168981546055,596168981546055,596712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:50 | 2026-02-02 13:50 | 2026-02-02 13:51 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219367 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,576469907446055,576469907446055,5770138889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:35 | 2026-02-02 13:35 | 2026-02-02 13:36 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219368 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,565833333346055,565833333346055,5663541667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:25 | 2026-02-02 13:25 | 2026-02-02 13:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219369 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,558958333346055,558958333346055,5595717593 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 13:15 | 2026-02-02 13:15 | 2026-02-02 13:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219370 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,552395833346055,552395833346055,5529166667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:52 | 2026-02-02 12:52 | 2026-02-02 12:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219371 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,536145833346055,536145833346055,5368055556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:41 | 2026-02-02 12:41 | 2026-02-02 12:42 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219372 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,528692129646055,528692129646055,5293865741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:21 | 2026-02-02 12:21 | 2026-02-02 12:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219373 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,51452546346055,51452546346055,5150694444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:21 | 2026-02-02 12:21 | 2026-02-02 12:21 | 0:00 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219374 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,514467592646055,514467592646055,514525463 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 12:05 | 2026-02-02 12:05 | 2026-02-02 12:06 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219375 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,503530092646055,503530092646055,5040509259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 11:45 | 2026-02-02 11:45 | 2026-02-02 11:46 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219376 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,489606481546055,489606481546055,490162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 11:21 | 2026-02-02 11:21 | 2026-02-02 11:22 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219377 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,473101851946055,473101851946055,4736226852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 11:12 | 2026-02-02 11:12 | 2026-02-02 11:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219378 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,46672453746055,46672453746055,4672685185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 10:37 | 2026-02-02 10:37 | 2026-02-02 10:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219379 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,442430555646055,442430555646055,4429861111 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 10:30 | 2026-02-02 10:30 | 2026-02-02 10:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219380 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,437476851946055,437476851946055,4380439815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 09:38 | 2026-02-02 09:38 | 2026-02-02 09:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219381 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,401168981546055,401168981546055,401712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 09:28 | 2026-02-02 09:28 | 2026-02-02 09:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219382 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,394467592646055,394467592646055,3950810185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:27 | 2026-02-02 08:27 | 2026-02-02 08:28 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219383 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,352048611146055,352048611146055,3525347222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:26 | 2026-02-02 08:26 | 2026-02-02 08:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219384 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,351377314846055,351377314846055,3518634259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:25 | 2026-02-02 08:26 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219385 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,350671296346055,350671296346055,3511805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:17 | 2026-02-02 08:17 | 2026-02-02 08:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219386 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,345173611146055,345173611146055,3456944444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 08:03 | 2026-02-02 08:03 | 2026-02-02 08:09 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219387 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,33515046346055,33515046346055,3398263889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 07:50 | 2026-02-02 07:50 | 2026-02-02 07:57 | 0:07 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219388 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,326516203746055,326516203746055,3310763889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 05:45 | 2026-02-02 05:45 | 2026-02-02 07:35 | 1:50 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219389 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,239768518546055,239768518546055,3161921296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-02 05:45 | 2026-02-02 05:45 | 2026-02-02 07:35 | 1:51 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219390 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46055,23937546055,23937546055,3161921296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 18:19 | 2026-02-01 18:19 | 2026-02-01 18:58 | 0:38 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219391 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,763495370446054,763495370446054,7901851852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 18:16 | 2026-02-01 18:16 | 2026-02-01 18:17 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219392 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,761388888946054,761388888946054,7619097222 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 17:43 | 2026-02-01 17:43 | 2026-02-01 17:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219393 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,738020833346054,738020833346054,7385416667 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-01 17:30 | 2026-02-01 17:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219394 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,729166666746054,729166666746054,7296875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 16:35 | 2026-02-01 16:35 | 2026-02-01 16:35 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219395 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,690694444446054,690694444446054,6912962963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 16:26 | 2026-02-01 16:26 | 2026-02-01 16:27 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219396 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,684907407446054,684907407446054,6854282407 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 16:11 | 2026-02-01 16:11 | 2026-02-01 16:12 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219397 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,674398148146054,674398148146054,6749189815 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 15:48 | 2026-02-01 15:48 | 2026-02-01 15:49 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219398 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,658171296346054,658171296346054,6586805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 15:15 | 2026-02-01 15:15 | 2026-02-01 15:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219399 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,63547453746054,63547453746054,6359837963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:59 | 2026-02-01 14:59 | 2026-02-01 15:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219400 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,624594907446054,624594907446054,6250925926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:30 | 2026-02-01 14:30 | 2026-02-01 14:30 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219401 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,60391203746054,60391203746054,6044444444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:16 | 2026-02-01 14:16 | 2026-02-01 14:16 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219402 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,594143518546054,594143518546054,5946875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 14:03 | 2026-02-01 14:03 | 2026-02-01 14:04 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219403 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,585694444446054,585694444446054,5861921296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:57 | 2026-02-01 12:57 | 2026-02-01 12:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219404 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,53984953746054,53984953746054,5403587963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:50 | 2026-02-01 12:50 | 2026-02-01 12:50 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219405 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,534548611146054,534548611146054,5350578704 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:28 | 2026-02-01 12:28 | 2026-02-01 12:29 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219406 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,519363425946054,519363425946054,5200115741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-01 12:13 | 2026-02-01 12:14 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219407 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,508854166746054,508854166746054,5093981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:59 | 2026-02-01 11:59 | 2026-02-01 11:59 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219408 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,499074074146054,499074074146054,4995949074 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-01 11:47 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219409 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,490416666746054,490416666746054,4909259259 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:37 | 2026-02-01 11:37 | 2026-02-01 11:38 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219410 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,484189814846054,484189814846054,4847337963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:17 | 2026-02-01 11:17 | 2026-02-01 11:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219411 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,47016203746054,47016203746054,4706712963 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 11:05 | 2026-02-01 11:05 | 2026-02-01 11:05 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219412 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,461597222246054,461597222246054,4621412037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:53 | 2026-02-01 10:53 | 2026-02-01 10:53 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219413 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,453252314846054,453252314846054,4537731481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:43 | 2026-02-01 10:43 | 2026-02-01 10:44 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219414 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,446666666746054,446666666746054,4471875 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:23 | 2026-02-01 10:23 | 2026-02-01 10:24 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219415 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,432847222246054,432847222246054,4333912037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 10:10 | 2026-02-01 10:10 | 2026-02-01 10:11 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219416 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,423495370446054,423495370446054,4240162037 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:59 | 2026-02-01 09:59 | 2026-02-01 10:00 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219417 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,416030092646054,416030092646054,4165277778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:40 | 2026-02-01 09:40 | 2026-02-01 09:40 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219418 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,402476851946054,402476851946054,4029976852 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 09:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219419 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,396018518546054,396018518546054,3965625 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 09:12 | 2026-02-01 09:12 | 2026-02-01 09:13 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219420 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,383356481546054,383356481546054,3838888889 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:55 | 2026-02-01 08:55 | 2026-02-01 08:56 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219421 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,371446759346054,371446759346054,3719560185 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 2026-02-01 08:39 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219422 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,360219907446054,360219907446054,3607175926 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 08:30 | 2026-02-01 08:31 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219423 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,354502314846054,354502314846054,3550115741 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:18 | 2026-02-01 08:18 | 2026-02-01 08:19 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219424 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,345671296346054,345671296346054,3461805556 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 08:01 | 2026-02-01 08:01 | 2026-02-01 08:02 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219425 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,333854166746054,333854166746054,3343981481 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 06:47 | 2026-02-01 06:47 | 2026-02-01 06:48 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219426 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,282858796346054,282858796346054,2833796296 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 06:17 | 2026-02-01 06:17 | 2026-02-01 06:18 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219427 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,261631944446054,261631944446054,2621527778 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 05:40 | 2026-02-01 05:40 | 2026-02-01 06:12 | 0:32 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219428 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,235879629646054,235879629646054,2581944444 | DAUINV
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | 215KTL-H0(MBUS-14) | 2026-02-01 05:39 | 2026-02-01 05:39 | 2026-02-01 06:12 | 0:33 | DAU |  | INV | Inversor | Equipamento anormal - 2024. Inversor com alarme oscilando geração e não atinge potência nominal. Em tratativa sob o chamado 15219429 | Falha Inversor | Troca em Garantia | Aguardando a garantia para efetuar a reposição do inversor. A Equipe de O&M está aguardando a emissão de notas de remessa pendentes para a huawei, com mais de 100 dias de atraso. Por conta dos atrasos, a huawei responde que "Em caso da falta de retorno das peças defeituosas em 30 dias o cliente estará sujeito a suspensão do envio de novas peças em garantias futuras. Caso o equipamento não seja devolvido dentro deste período, a Huawei reserva-se o direito de cobrar o preço de compra do produto / peças fornecido, degradar o SLA ou até mesmo parar com o envio de peças sobressalentes.". | BC Varjao1.3215KTL-H0(MBUS-14)46054,235509259346054,235509259346054,2581944444 | DAUINV
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-24 15:52 | 2026-02-24 15:52 | 2026-02-24 15:54 | 0:02 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 6 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:36 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 5 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:33 | 2026-02-16 14:36 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 6 | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:16 | 2026-02-16 14:19 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 7 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 4 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 6 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:07 | 2026-02-16 14:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 2 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:01 | 2026-02-16 14:04 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 2 | 2026-02-16 13:05 | 2026-02-16 13:05 | 2026-02-16 13:08 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 13:03 | 2026-02-16 13:03 | 2026-02-16 13:06 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 5 | 2026-02-16 12:40 | 2026-02-16 12:40 | 2026-02-16 12:43 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 12:26 | 2026-02-16 12:26 | 2026-02-16 12:29 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 3 | 2026-02-16 12:14 | 2026-02-16 12:14 | 2026-02-16 12:17 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | inversor 5 | 2026-02-15 11:09 | 2026-02-15 11:09 | 2026-02-15 11:12 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-04 14:03 | 2026-02-04 14:03 | 2026-02-04 14:06 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Vazante III | BC Vazante1.3 | Inversor 1 | 2026-02-02 11:55 | 2026-02-02 11:55 | 2026-02-02 11:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-02-25 11:56 | 2026-02-25 11:56 | 2026-02-25 11:59 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-22 06:19 | 2026-02-22 06:19 | 2026-02-22 06:22 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-21 08:00 | 2026-02-21 08:00 | 2026-02-21 08:03 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-21 07:02 | 2026-02-21 07:02 | 2026-02-21 07:05 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-19 06:11 | 2026-02-19 06:11 | 2026-02-19 06:14 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-18 18:49 | 2026-02-18 18:49 | 2026-02-18 18:52 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-14 06:10 | 2026-02-14 06:10 | 2026-02-14 06:13 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-12 18:47 | 2026-02-12 18:47 | 2026-02-12 18:50 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-09 18:43 | 2026-02-09 18:43 | 2026-02-09 18:46 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 1 | 2026-02-08 10:07 | 2026-02-08 10:07 | 2026-02-08 10:10 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Anomalia de operação do sistema | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-06 18:55 | 2026-02-06 18:55 | 2026-02-06 18:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-06 06:17 | 2026-02-06 06:17 | 2026-02-06 06:20 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-03 18:55 | 2026-02-03 18:55 | 2026-02-03 18:58 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-03 06:17 | 2026-02-03 06:17 | 2026-02-03 06:20 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
Araçu III | BC Aracu2 | araçu 2.2 inversor 2 | 2026-02-01 18:54 | 2026-02-01 18:54 | 2026-02-01 18:57 | 0:03 | DAU |  | INV | Inversor | Corrente de fuga excessiva | Falha Inversor | Auto-Restart. | Auto-Restart.
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-15) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.2Inverter(MBUS-15)46072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744097222 | DAURDE
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.2Inverter(MBUS-12)46072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744097222 | DAURDE
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-16) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.2Inverter(MBUS-16)46072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744097222 | DAURDE
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.2Inverter(MBUS-13)46072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744212963 | DAURDE
BC Varjao1.2 | BC Varjao1.2 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.2Inverter(MBUS-14)46072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744212963 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UF1 02 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.1UF1 02 Varjão 146072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744097222 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | uf1 05 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.1uf1 05 Varjão 146072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744212963 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UF1 04 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:03 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.1UF1 04 Varjão 146072,77434027782026-02-19 18:35:0346072,7744212963 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UF1 03 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:02 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.1UF1 03 Varjão 146072,77432870372026-02-19 18:35:0246072,7744097222 | DAURDE
BC Varjao1.1 | BC Varjao1.1 | UF1 01 Varjão 1 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:02 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.1UF1 01 Varjão 146072,77432870372026-02-19 18:35:0246072,7743981481 | DAURDE
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | UF3Inv2 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:01 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.3UF3Inv246072,77431712962026-02-19 18:35:0146072,7743981481 | DAURDE
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-14) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:01 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-14)46072,77431712962026-02-19 18:35:0146072,7743981481 | DAURDE
BC Varjao1.3 | BC Varjao1.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35:01 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Oscilação da rede da concessionária (falha falta de energia no sistema de monitoramento) | Falha Rede | Distribuídora | Auto-restart. | BC Varjao1.3Inverter(MBUS-1)46072,77431712962026-02-19 18:35:0146072,7743981481 | DAURDE
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 2026-02-19 18:35 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:53 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:53 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:21 | 2026-02-16 09:53 | 0:32 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:21 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:21 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:21 | 0:03 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:16 | 2026-02-16 09:17 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-14 17:02 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-13 15:57 | 2026-02-13 15:57 | 2026-02-13 15:58 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Excesso do componente CC | Falha Inversor | Auto-restart | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 11:31 | 0:02 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-06 14:32 | 2026-02-06 14:32 | 2026-02-06 14:33 | 0:01 | DAU |  | INV | Inversor | Excesso do componente CC | Falha Inversor | Auto-restart | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-12) | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:52 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-13) | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:52 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT
BC Varjao2.3 | BC Varjao2.3 | Inverter(MBUS-1) | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:51 | 2026-02-04 05:52 | 0:00 | DAU |  | RDE | Rede | Falha de energia de rede elétrica | Falha Rede | Distribuidora | Auto-restart | BC Varjao2.3215KTL-H0(MBUS-12)46076,673611111146076,673611111146077,4375 | LIGRFOINT

## REF
Resolução | ESTADO OPERATIVO | CONDIÇÃO OPERATIVA | ORIGEM | Definição - Origem | Causa Padrão
Prestador de Serviço O&M | LIG | NOR | INV | Inversor | Anomalia no arranjo FV
Prestador de Serviço de TI/CFTV | DEM | RPR | RDE | Rede | Anomalia OP. Sistema
Provedora de Internet | DUR | RFO | COM | Comunicação | B. Res. Isolamento
Distribuidora | DAU | OEM | DMT | Disjuntor MT | COD
Colaborador Brasol | DPR |  | ESO | Estação Solarimétrica | Conexão c/ Internet
Não Aplicável |  |  | INT | Internet | Falha Comunicação
Auto-Restart |  |  | PRT | Relé de proteção | Falha Inversor
EPC |  |  | TRF | Transformador | Falha Rede
Troca em Garantia |  |  | UFV | UFV | Falha SPDA
Manutenção Corretiva |  |  | CBP | Cabine Primária | Falha String
Prestador de Serviço SCADA |  |  | STR | String | Furto
Manutenção Preventiva |  |  |  |  | Identif. O&M
Limitação
Manutenção
Urgência

## De-Para (hidden)
UC BC | UC Brasol
ARAGUATINS 1.1 | BC Energia Araguatins I.I | ARAGUATINS 1.1
ARAGUATINS 1.2 | BC Energia Araguatins I.II | ARAGUATINS 1.2
ARAGUATINS 1.3 | BC Energia Araguatins I.III | ARAGUATINS 1.3
ARAGUATINS 2.1 | BC Energia Araguatins II.I | ARAGUATINS 2.1
ARAGUATINS 2.2 | BC Energia Araguatins II.II | ARAGUATINS 2.2
ARAGUATINS 2.3 | BC Energia Araguatins II.III | ARAGUATINS 2.3
Araçu I | BC Energia Araçu I.I | BC Aracu1
Araçu II | BC Energia Araçu II.II | BC Aracu2
Araçu III | BC Energia Araçu II.III | BC Aracu2
Araçu IV | BC Energia Araçu II.IV | BC Aracu2
Araçu V | BC Energia Araçu II.V | BC Aracu2
Araçu VI | BC Energia Araçu III.VI | BC Aracu3
Araçu VII | BC Energia Araçu III.VII | BC Aracu3
Araçu VIII | BC Energia Araçu IV.VIII | BC Aracu4
BC Aracu5.1 | BC Energia Araçu V.IX | BC Aracu5.1
BC Aracu5.2 | BC Energia Araçu V.X | BC Aracu5.2
BC Aracu5.3 | BC Energia Araçu V.XI | BC Aracu5.3
BC Aracu5.4 | BC Energia Araçu V.XII | BC Aracu5.4
BC Aracu5.5 | BC Energia Araçu V.XIII | BC Aracu5.5
Barra do Garças I | BC Energia Barra das Garças I | BC Barra1
Barra do Garças II | BC Energia Barra das Garças II | BC Barra1
Barra do Garças III | BC Energia Barra das Garças III | BC Barra1
Bom Sucesso I | BC Energia Bom Sucesso I | BC Bom Sucesso
Caiaponia I | BC Energia Caiapônia I.I | BC Caiaponia1
Caiaponia II | BC Energia Caiapônia I.II | BC Caiaponia1
Caiaponia III | BC Energia Caiapônia I.III | BC Caiaponia1
Caiaponia IV | BC Energia Caiapônia I.IV | BC Caiaponia1
Caiaponia V | BC Energia Caiapônia I.V | BC Caiaponia1
BC Caiaponia2.1 | BC Energia Caiapônia II.VI | BC Caiaponia2.1
BC Caiaponia2.2 | BC Energia Caiapônia II.VII | BC Caiaponia2.2
BC Caiaponia2.3 | BC Energia Caiapônia II.VIII | BC Caiaponia2.3
BC Camarao1.1 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.I | BC Camarao1.1
BC Camarao1.2 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.II | BC Camarao1.2
BC Camarao1.3 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.III | BC Camarao1.3
BC Camarao1.4 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.IV | BC Camarao1.4
BC Camarao1.5 | BC Energia Camarão - Palmeiras de Goiais I.V | BC Camarao1.5
BC Clareira1.1 | BC Energia Clareira Araçu I | BC Clareira1.1
BC Clareira1.2 | BC Energia Clareira Araçu II | BC Clareira1.2
BC Corumba1.1 | BC Energia Corumbá I.I | BC Corumba1.1
BC Corumba1.2 | BC Energia Corumbá I.II | BC Corumba1.2
BC Corumba1.3 | BC Energia Corumbá I.III | BC Corumba1.3
BC Corumba2.1 | BC Energia Corumbá II.IV | BC Corumba2.1
BC Corumba2.2 | BC Energia Corumbá II.V | BC Corumba2.2
BC Corumba2.3 | BC Energia Corumbá II.VI | BC Corumba2.3
BC Formoso1.1 | BC Energia Formoso I.I | BC Formoso1.1
BC Formoso1.2 | BC Energia Formoso I.II | BC Formoso1.2
BC Formoso1.3 | BC Energia Formoso I.III | BC Formoso1.3
BC Formoso2.1 | BC Energia Formoso II.I | BC Formoso2.1
BC Formoso2.2 | BC Energia Formoso II.II | BC Formoso2.2
BC Formoso2.3 | BC Energia Formoso II.III | BC Formoso2.3
BC Lencois Paulista | BC Energia Lençois Paulista I | BC Lencois Paulista
Panamá I | BC Energia Panamá I.I | BC Panama1.1
Panamá II | BC Energia Panamá I.II | BC Panama1.1
Panamá III | BC Energia Panamá I.III | BC Panama1.1
Panamá IV | BC Energia Panamá I.IV | BC Panama1.2
Panamá V | BC Energia Panamá I.V | BC Panama1.2
Panamá VI | BC Energia Panamá I.VI | BC Panama1.2
Panamá VII | BC Energia Panamá I.VII | BC Panama1.2
Paranoá I | BC Energia Paranoá I.I | BC Paranoa
Paranoá II | BC Energia Paranoá I.II | BC Paranoa
Paranoá III | BC Energia Paranoá I.III | BC Paranoa
Paranoá IV | BC Energia Paranoá I.IV | BC Paranoa
Paranoá V | BC Energia Paranoá I.V | BC Paranoa
Paranoá VI | BC Energia Paranoá I.VI | BC Paranoa
Paranoá VII | BC Energia Paranoá I.VII | BC Paranoa
Paranoá VIII | BC Energia Paranoá I.VIII | BC Paranoa
Rio Bonito I | BC Energia Rio Bonito I.I | BC Rio Bonito1
Rio Bonito II | BC Energia Rio Bonito II.II | BC Rio Bonito2
Rio Monte I | BC Energia Rio Monte I.I | BC Rio Monte1
Rio Monte II | BC Energia Rio Monte I.II | BC Rio Monte1
Rio Monte III | BC Energia Rio Monte I.III | BC Rio Monte1
BC Turvania1.1 | BC Energia Turvânia I.I | BC Turvania1.1
BC Turvania1.2 | BC Energia Turvânia I.II | BC Turvania1.2
BC Turvania1.3 | BC Energia Turvânia I.III | BC Turvania1.3
BC Turvania1.4 | BC Energia Turvânia I.IV | BC Turvania1.4
BC Turvania1.5 | BC Energia Turvânia I.V | BC Turvania1.5
BC Varjao1.1 | BC Energia Varjão de Minas I.I | BC Varjao1.1
BC Varjao1.2 | BC Energia Varjão de Minas I.II | BC Varjao1.2
BC Varjao1.3 | BC Energia Varjão de Minas I.III | BC Varjao1.3
BC Varjao2.1 | BC Energia Varjão de Minas II.IV | BC Varjao2.1
BC Varjao2.2 | BC Energia Varjão de Minas II.V | BC Varjao2.2
BC Varjao2.3 | BC Energia Varjão de Minas II.VI | BC Varjao2.3
Vazante III | BC Energia Vazante I.III | BC Vazante1.3
BC Vazante2.2 | BC Energia Vazante II.V | BC Vazante2.2
BC Vazante2.3 | BC Energia Vazante II.VI | BC Vazante2.3